## Sheet1
Feeder for Calculaing Indices
สถิติสานป้อนไฟฟ้าดับ (ข้อมูลทางการ) สำหรับคำนวณดัชนีฯ กฟน. เขตคลองเตย (ฟขต.) วันที่ 03/01/2021 ถึง วันที่ 03/19/2026
Date (Y-m-d) | Month | Feeder | From | To | Timeocb | Time_eq | To1 | To2 | To3 | To4 | Outage district | Affected district | Cust_num | Cust_min | Main Causes | Sub Causes | Component | Lateral | Relay | Control Event
2021-03-01 | 3 | EM-418 | 16:46 | 16:46 | 0 | 17.6 | 17:30 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 59 | 1038.4 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 61 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-03-04 | 3 | SAM-13 | 06:34 | 06:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2243 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | SOI SAWANG 6 | EFT,RR | C
2021-03-04 | 3 | PI-435 | 18:35 | 18:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1881 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFT,RR | C
2021-03-06 | 3 | PM-431 | 07:01 | 07:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 66 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH PM433 | - | C
2021-03-06 | 3 | PM-432 | 07:01 | 07:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 58 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH PM433 | - | C
2021-03-06 | 3 | PM-433 | 07:01 | 07:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 241 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-017711 | OCI-B,EFI,RR | C
2021-03-06 | 3 | WB-421 | 07:01 | 07:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH PM433 | - | C
2021-03-06 | 3 | PM-13 | 17:41 | 17:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 13 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-030117 | OCI-R,EFI,RR | C
2021-03-07 | 3 | SY-15 | 06:42 | 06:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 319 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | SY15-4H | OCI-T-RY,EFI,RR | C
2021-03-07 | 3 | PM-433 | 07:08 | 07:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 241 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | PM433-11H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-03-07 | 3 | SAM-13 | 07:59 | 07:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2243 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SAM13-31H | EFT,RR | C
2021-03-07 | 3 | NN-415 | 14:00 | 14:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2072 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.24005183 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-03-07 | 3 | PA-426 | 15:27 | 15:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1588 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | OCEAN TOWER | OCI,EFI,RR | C
2021-03-08 | 3 | YK-433 | 07:31 | 07:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 518 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2021-03-08 | 3 | NS-436 | 11:08 | 11:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3384 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI-T,RR | C
2021-03-08 | 3 | NN-423 | 16:48 | 16:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI NIKHOMMUKKASUN | OCI,EFI-T,RR | C
2021-03-09 | 3 | CL-424 | 06:49 | 06:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 840 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SOMKIT | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-03-09 | 3 | PA-433 | 06:52 | 06:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2007 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.33004446 | TARGET NOT SHOWN,RR | C
2021-03-09 | 3 | SAM-13 | 09:23 | 09:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2243 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | JANE HAYS MEMORIAL SCHOOL | OCI-B,RR | C
2021-03-09 | 3 | SV-425 | 14:18 | 14:30 | 12 | 36.26 | 14:41 | 15:03 | 16:09 | - | ฟขก. | ฟขต. | 34 | 1232.84 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สายอากาศ | SOI PRIDEEPHANOMYONG 37 | OCI-T-YB,RR | U
2021-03-09 | 3 | KT-415 | 16:11 | 16:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 720 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.3808002 | OC-R,EFT,RR | C
2021-03-10 | 3 | KP-426 | 02:01 | 02:41 | 40 | 40 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 160 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | PM08-L1 | OCI-T-RY,EFI-T | U
2021-03-10 | 3 | KP-426 | 05:14 | 05:27 | 13 | 13 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 52 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | PM08-L1 | OCI-T-RY,EFI-T | U
2021-03-10 | 3 | KT-411 | 06:38 | 06:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 965 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-YB,EFT,RR | C
2021-03-10 | 3 | KT-414 | 07:09 | 07:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 154 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | KT411-4DL | OCI-YB,EFT,RR | C
2021-03-10 | 3 | KP-426 | 07:30 | 08:38 | 68 | 68 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 272 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | PM08-L1 | OCI-T-RY,EFI-T | U
2021-03-11 | 3 | LN-434 | 15:49 | 15:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2111 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI RUAMRUDI | OCI-YB,EFT,RR | C
2021-03-12 | 3 | CL-427 | 06:31 | 06:31 | 0 | 16.4 | 07:12 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 356 | 5838.4 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SINTHON BLDG. | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-03-13 | 3 | KT-414 | 17:51 | 17:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 154 | 0 | สายอากาศ | สายชำรุด | สาย LEAD | NEAR KT414-3H | OCI-RYB,RR | C
2021-03-13 | 3 | KT-414 | 18:20 | 18:22 | 2 | 15.71 | 18:58 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 154 | 2419.34 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานซ่อมสาย | สาย LEAD | NEAR KT414-3H | - | C
2021-03-15 | 3 | NS-412 | 16:44 | 16:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2221 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-03-15 | 3 | LN-12 | 21:42 | 22:07 | 25 | 28.2 | 22:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 39 | 1099.8 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สายอากาศ | NEAR PM-19H | OCI-T-RYB,RR | U
2021-03-16 | 3 | PI-424 | 08:09 | 08:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 721 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.25-002543 | OC-R,EFT,RR | C
2021-03-16 | 3 | SA-411 | 13:15 | 13:15 | 0 | 12 | 13:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1103 | 13236 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.32-034836 | EFI,RR | C
2021-03-17 | 3 | SA-417 | 06:34 | 06:34 | 0 | 10.4 | 07:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 281 | 2922.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI ARI | OCI-Y,EFI,RR | C
2021-03-17 | 3 | LN-434 | 07:35 | 07:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2111 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OCI-YB,RR | C
2021-03-17 | 3 | PA-433 | 11:23 | 11:24 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2007 | 2007 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | SOI SUKHUMVIT 15 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-03-18 | 3 | LN-426 | 10:19 | 10:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1586 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | LUMPINI PARK | OCI-B,EFI-T,RR | C
2021-03-19 | 3 | YK-415 | 07:10 | 07:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3196 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | YK415-91H | OCI-Y,EFT,RR | C
2021-03-19 | 3 | SA-424 | 23:58 | 23:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1640 | 0 | สัตว์ | อื่น ๆ (สัตว์) | ฟิวส์ | SOI ATTAKAWEE 1 | OCI-YB,EFI,RR | C
2021-03-21 | 3 | YK-425 | 17:20 | 17:20 | 0 | 10.8 | 17:47 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1331 | 14374.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI CONVEN | NOT SHOWN,RR | C
2021-03-22 | 3 | PI-424 | 12:10 | 12:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 721 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-03-22 | 3 | SWG-22 | 16:09 | 16:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 215 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.16-004294 | OCT-R,EFT,RR | U
2021-03-24 | 3 | KT-414 | 08:11 | 08:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 154 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | KT414-2H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-03-26 | 3 | SA-412 | 10:58 | 10:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3696 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SA412-2DL | OCT-Y,EFT,RR | C
2021-03-26 | 3 | WB-421 | 14:31 | 14:31 | 0 | 14.8 | 15:08 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 1169.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | CHULA UNIVERSITY | OCI-RY,RR | C
2021-03-26 | 3 | PK-416 | 17:32 | 17:32 | 0 | 17.2 | 18:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6146 | 105711.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ASPIRE SUKHUMVIT 48 | OCI-YB,RR | C
2021-03-27 | 3 | PM-21 | 06:10 | 06:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 581 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | PM21-4DL | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-03-27 | 3 | SA-417 | 15:06 | 15:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 281 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.95-464176 | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2021-03-27 | 3 | SAM-433 | 22:29 | 23:00 | 31 | 31 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 236 | 7316 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | UG. SAM433 | OCI-T-Y,EFI-T | C
2021-03-27 | 3 | KP-426 | 23:54 | 23:56 | 2 | 2 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 8 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | UG. SAM433 | OCI-T-Y,EFI-T | C
2021-03-28 | 3 | PA-433 | 07:18 | 07:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2007 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | SOI SUKHUMVIT 15 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-03-29 | 3 | SA-422 | 08:05 | 08:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2258 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.96-298981 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-03-29 | 3 | LN-432 | 17:20 | 17:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 914 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | LN432-14DL | OCI-R,EFT,RR | C
2021-03-29 | 3 | LN-13 | 22:42 | 23:35 | 53 | 69.7 | 23:45 | 23:48 | 23:57 | 01:37 | ฟขต. | ฟขต. | 1063 | 74091.1 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | SLM-8F | OCI-T-YB,EFI-T | C
2021-03-29 | 3 | SL-26 | 22:42 | 23:26 | 44 | 44 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 274 | 12056 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | SLM-7F | OCI-T,EFI-T | C
2021-03-30 | 3 | SL-26 | 00:05 | 01:02 | 57 | 57 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 274 | 15618 | ไฟไหม้ | ไฟไหม้ (ปลดสวิทซ์) | - | SOI SILOM 13 | - | U
2021-03-30 | 3 | PK-415 | 16:07 | 16:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1279 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | KLUAYNAMTHAI INTERSECTION | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-03-30 | 3 | NN-423 | 16:56 | 16:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-03-31 | 3 | NS-412 | 16:19 | 16:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2221 | 0 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงกระแส | หม้อแปลงกระแส | HT.38005748 | OCI-YB,RR | C
2021-04-02 | 4 | PA-433 | 01:20 | 01:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1964 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | TARGET NOT SHOWN,RR | C
2021-04-02 | 4 | SY-15 | 06:35 | 06:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 325 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สวิทซ์ใบมีด | SY15-2DL | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2021-04-02 | 4 | LN-432 | 17:48 | 17:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 912 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | LN432-16DL | OC-R,EFT,RR | C
2021-04-03 | 4 | PA-433 | 00:36 | 00:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1964 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 13 | OCI,EFI-T,RR | C
2021-04-04 | 4 | EM-418 | 06:23 | 06:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 61 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RYB,EFI,RR | C
2021-04-04 | 4 | PK-422 | 06:23 | 06:39 | 16 | 16 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 9801 | 156816 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI-T | C
2021-04-04 | 4 | PK-424 | 06:23 | 06:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 68 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH EM418 | OCI-Y,EFI-T | C
2021-04-04 | 4 | NN-422 | 06:55 | 06:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 366 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-04-04 | 4 | SY-12 | 08:09 | 08:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1521 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SANTIPARB | OCI-B,RR | C
2021-04-04 | 4 | YK-415 | 13:15 | 13:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3175 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-04-04 | 4 | PK-411 | 13:41 | 13:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 257 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-04-06 | 4 | WB-421 | 12:34 | 12:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 199 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | เมซเซ็นเจอร์ไวร์ | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-04-06 | 4 | WB-421 | 12:55 | 12:56 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 199 | 199 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | เมซเซ็นเจอร์ไวร์ | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-04-06 | 4 | WB-421 | 13:04 | 13:05 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 199 | 199 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | เมซเซ็นเจอร์ไวร์ | - | OCI-T-RYB | C
2021-04-06 | 4 | WB-421 | 13:14 | 13:15 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 199 | 199 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ปลดวัสดุแปลกปลอมออกจากสาย | - | - | - | U
2021-04-06 | 4 | NN-418 | 16:03 | 16:03 | 0 | 10.8 | 16:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3101 | 33490.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.23-011374 | OCI,EFI,RR | C
2021-04-07 | 4 | SAM-13 | 07:09 | 07:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2244 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SAWANG 1 | OCI-R,EFI,RR | C
2021-04-07 | 4 | EM-423 | 14:25 | 14:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 463 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | EM413EM423-1DL | OCT-RB,EFT,RR | C
2021-04-08 | 4 | SA-412 | 10:51 | 10:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3681 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.24-013092 | OCI-R,EFI,RR | U
2021-04-08 | 4 | KT-422 | 12:11 | 12:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1013 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | KT422-4H | OCI-B,EFT,RR | C
2021-04-10 | 4 | SA-411 | 18:11 | 18:11 | 0 | 48 | 20:11 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1103 | 52944 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI METHINIWET | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-04-11 | 4 | RPR-413 | 01:46 | 01:46 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 717 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.96-384601 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2021-04-11 | 4 | PK-426 | 12:23 | 12:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 81 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | TREE CONDO | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-04-11 | 4 | PK-412 | 16:26 | 16:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1292 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2021-04-12 | 4 | KT-423 | 07:15 | 07:44 | 29 | 29 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2289 | 66381 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | KT423KT426-1DL | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2021-04-12 | 4 | KT-426 | 07:15 | 07:44 | 29 | 29 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2700 | 78300 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | KT423KT426-1DL | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2021-04-12 | 4 | LN-426 | 09:22 | 09:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 652 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SOI SATHORN 2 | OC-R,EFT,RR | C
2021-04-12 | 4 | WB-11 | 12:55 | 12:55 | 0 | 22.92 | 13:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 232 | 5317.44 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | WAT PATHUMWANARAM | OCI-B,EFI,RR | C
2021-04-12 | 4 | EM-418 | 15:15 | 15:15 | 0 | 24 | 16:15 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 61 | 1464 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 61 | OCI-T-Y,EFI,RR | C
2021-04-14 | 4 | LN-434 | 07:45 | 07:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2117 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | LN434-14 H | OCI-R,EFT,RR | C
2021-04-14 | 4 | NS-415 | 09:24 | 09:24 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 6 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-04-14 | 4 | PM-433 | 11:21 | 11:21 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 237 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | PM433-13DL | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-04-15 | 4 | LN-433 | 07:10 | 07:18 | 8 | 8 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 389 | 3112 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH WANGPETCHABOON SUB. | OCI-T-YB,EFI-T | C
2021-04-15 | 4 | WB-431 | 07:10 | 07:18 | 8 | 8 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 632 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | MITKORN MANSION | - | C
2021-04-16 | 4 | NS-415 | 06:05 | 06:05 | 0 | 22.8 | 07:02 | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 6 | 136.8 | สัตว์ | งู | สาย LEAD | SUPHALAI BUILDING | OCI-RY,EFI,RR | C
2021-04-16 | 4 | YK-415 | 06:33 | 06:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3175 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | YK415-83DL | OCI-YB,EFT,RR | C
2021-04-16 | 4 | PK-424 | 10:14 | 10:14 | 0 | 10.4 | 10:40 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 68 | 707.2 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SOI SUKHUMVIT 69 | OCI-B,EFI,RR | C
2021-04-17 | 4 | KT-413 | 08:01 | 08:01 | 0 | 11.6 | 08:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 794 | 9210.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ASSISTANCE TANKFARM SHELL | OCI-R,EFI,RR | C
2021-04-17 | 4 | NN-418 | 11:17 | 11:17 | 0 | 5.2 | 11:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3101 | 16125.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SIVATEL BANGKOK HOTEL | OCI,EFI,RR | C
2021-04-17 | 4 | SWG-22 | 17:02 | 17:02 | 0 | 19.2 | 17:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 219 | 4204.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | MANDARIN HOTEL | OCT-YB,EFT,RR | C
2021-04-18 | 4 | NS-415 | 07:19 | 07:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 6 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH YK421 | - | C
2021-04-18 | 4 | PK-416 | 09:26 | 09:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6082 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | PK416-4H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-04-18 | 4 | NS-436 | 22:40 | 22:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3389 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สวิทซ์ใบมีด | NS436-31H | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2021-04-18 | 4 | EM-427 | 22:44 | 22:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1027 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สวิทซ์ใบมีด | EM427-2DL | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2021-04-20 | 4 | PM-433 | 06:37 | 06:37 | 0 | 26.8 | 07:44 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 237 | 6351.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | POLICE HOSP. | OCI-Y,EFI,RR | C
2021-04-20 | 4 | SA-422 | 08:04 | 08:04 | 0 | 10.4 | 08:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2144 | 22297.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | PARK 24 CONDO | OCI-Y,EFI,RR | C
2021-04-20 | 4 | LN-431 | 08:49 | 08:49 | 0 | 10.4 | 09:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1083 | 11263.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SALADAENG COLONNADE | OCI-Y,RR | C
2021-04-20 | 4 | LN-15 | 16:58 | 16:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 384 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | LN15-11H | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-04-20 | 4 | NS-437 | 17:33 | 17:33 | 0 | 14.8 | 18:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1271 | 18810.8 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI RONGSI | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-04-21 | 4 | PK-416 | 03:58 | 03:58 | 0 | 12 | 04:28 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6082 | 72984 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ASPIRE RAMA 4 CONDO | OCI,EFI,RR | C
2021-04-21 | 4 | KT-422 | 05:44 | 05:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1013 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | KT422-2DL | OC-Y,EFT,RR | C
2021-04-21 | 4 | EM-418 | 06:20 | 06:20 | 0 | 16 | 07:00 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 61 | 976 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | THERESERVE BUILDING | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-04-21 | 4 | EM-418 | 08:58 | 08:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 61 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RB,EFI-T,RR | C
2021-04-21 | 4 | NS-437 | 11:06 | 11:06 | 0 | 9.6 | 11:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1271 | 12201.6 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.25-010808 | OCI-Y,EFI,RR | C
2021-04-21 | 4 | LN-426 | 11:45 | 11:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 652 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-04-21 | 4 | LN-426 | 11:46 | 11:47 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 652 | 652 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-RY,EFT,RR | C
2021-04-21 | 4 | PK-412 | 12:46 | 12:46 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1292 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-04-21 | 4 | PK-412 | 12:48 | 12:49 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1292 | 1292 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-04-22 | 4 | NS-415 | 02:10 | 02:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 6 | 0 | สัตว์ | งู | สาย LEAD | J PLACE TOWER | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-04-22 | 4 | NS-415 | 03:08 | 03:08 | 0 | 26.8 | 04:15 | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 6 | 160.8 | สัตว์ | งู | สาย LEAD | J PLACE TOWER | OCI-YB,EFI,RR | C
2021-04-23 | 4 | PI-435 | 06:41 | 06:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1852 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.24-012604 | OCI-RY,RR | C
2021-04-23 | 4 | SA-411 | 16:28 | 16:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1103 | 0 | สัตว์ | งู | สาย LEAD | SOI SUKHUMVIT 26 | OCI-T-R,RR | C
2021-04-24 | 4 | YK-415 | 09:06 | 09:06 | 0 | 9.6 | 09:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3175 | 30480 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | BAAN NUMTHASIRI CONDO | EFI,RR | C
2021-04-25 | 4 | LN-441 | 06:17 | 06:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 782 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-Y,RR | C
2021-04-26 | 4 | SWG-16 | 10:24 | 11:44 | 80 | 83.2 | 11:52 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 166.4 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | NO LATERAL FROM DISTRICT | OCI-T-B,EFI-T | C
2021-04-26 | 4 | SY-22 | 14:30 | 14:31 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2143 | 2143 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานซ่อมสาย | สายอากาศ | NO LATERAL FROM DISTRICT | - | C
2021-04-26 | 4 | LN-426 | 15:48 | 15:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 652 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | SOI SALADAENG 1 | OC-B,EFT,RR | C
2021-04-26 | 4 | SD-11 | 16:17 | 16:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขล. | ฟขต. | 3 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T | C
2021-04-27 | 4 | PK-413 | 06:25 | 06:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 774 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-04-27 | 4 | WB-431 | 06:51 | 06:55 | 4 | 4 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 316 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | MITKRON MANSION | OCI-T-RY,EFI-T | U
2021-04-27 | 4 | PI-422 | 13:25 | 13:25 | 0 | 72 | 16:25 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 870 | 62640 | อุปกรณ์อื่น ๆ | อุปกรณ์จับยึด | ฟิวส์ | HT.33-015421 | OCI-YB,RR | C
2021-04-27 | 4 | NN-413 | 13:33 | 13:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1785 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | NO LATERAL FROM DISTRICT | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-04-27 | 4 | KT-411 | 13:37 | 13:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1053 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | แคลมป์ | THEPPRATHAN FLAT | OCI-T-Y,EFT,RR | C
2021-04-27 | 4 | NS-436 | 18:34 | 18:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3389 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | NS436-33H | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-04-28 | 4 | WB-421 | 01:19 | 01:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 199 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | CHULALONGKORN UNIVERSITY | OCI-T-RY,EFI-T,RR | U
2021-04-28 | 4 | CL-424 | 08:52 | 08:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 866 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-030651 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2021-04-28 | 4 | YK-415 | 11:55 | 11:55 | 0 | 14 | 12:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3175 | 44450 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SATHON 1 | OCI-RY,RR | C
2021-04-29 | 4 | EM-413 | 05:53 | 05:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3781 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สาย LEAD | EM413EM423-1DL | OCI-T-RB,EFI-T,RR | C
2021-04-29 | 4 | NS-436 | 09:12 | 09:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3389 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-04-30 | 4 | PK-412 | 01:45 | 01:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1292 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-04-30 | 4 | PK-412 | 02:24 | 02:24 | 0 | 11.2 | 02:52 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1292 | 14470.4 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-04-30 | 4 | NS-437 | 13:49 | 13:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1271 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | NS437-6H | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-05-01 | 5 | PI-436 | 10:38 | 10:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2450 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | PI436-6DL | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2021-05-03 | 5 | EM-423 | 13:37 | 13:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 466 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | ฟิวส์ | SOI SAENGCHAN | OCI-B,EFI,RR | C
2021-05-03 | 5 | PI-435 | 13:51 | 13:51 | 0 | 15.6 | 14:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1850 | 28860 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | เสา | SKV09-L1 | EFT,RR | C
2021-05-03 | 5 | SAM-434 | 16:38 | 16:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 493 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SAM18PM26-1DL | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2021-05-04 | 5 | NS-415 | 02:28 | 02:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 7 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI,RR | C
2021-05-04 | 5 | EM-423 | 07:01 | 07:01 | 0 | 15.6 | 07:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 466 | 7269.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKCHAI | OCI-B,EFI,RR | C
2021-05-04 | 5 | YK-415 | 07:38 | 07:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3171 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.38-006012 | OCI-T-B,EFI-T,RR | U
2021-05-05 | 5 | SA-422 | 07:20 | 07:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2152 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | SA422-12DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-05-05 | 5 | PA-433 | 17:08 | 17:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1964 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 13 | OCI,EFI,RR | C
2021-05-05 | 5 | EM-413 | 17:53 | 17:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3796 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | EM413-1H | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2021-05-06 | 5 | LN-426 | 04:38 | 04:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 654 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,RR | C
2021-05-06 | 5 | PI-435 | 05:08 | 05:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1850 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SKT09-L1 | OCI-B,RR | U
2021-05-07 | 5 | LN-434 | 01:49 | 01:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2111 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13035765 | OCI-B,EFI-T,RR | U
2021-05-07 | 5 | NS-437 | 01:51 | 02:38 | 47 | 149 | 06:53 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2257 | 336293 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สายอากาศ | NEAR NS437-45DL' | OCI-T-R,EFI-T,RR | U
2021-05-07 | 5 | PK-422 | 01:52 | 01:53 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8475 | 8475 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2021-05-07 | 5 | LN-431 | 01:53 | 01:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1083 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-YB,EFT,RR | C
2021-05-07 | 5 | PA-435 | 02:01 | 02:43 | 42 | 61.7 | 03:06 | 03:41 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 687 | 42387.9 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RYB,EFT | C
2021-05-07 | 5 | LN-434 | 02:05 | 02:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2111 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-035765 | OCI-YB,EFT,RR | U
2021-05-07 | 5 | NN-413 | 03:01 | 03:40 | 39 | 39 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1895 | 73905 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | FRASER SUITES SUKHUMVIT HOTEL | OCI-T,EFI-T,RR | U
2021-05-07 | 5 | SWG-23 | 04:08 | 04:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 532 | 0 | สายอากาศ | สายชำรุด | สาย LEAD | SOI CHAROONWIENG | OCI-B,EFI,RR | C
2021-05-08 | 5 | KT-414 | 05:56 | 05:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 154 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | - | OC-B,EFT,RR | C
2021-05-11 | 5 | PK-416 | 17:05 | 17:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6096 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SOI POONVITHI 8 | OCI-Y,EFI,RR | U
2021-05-13 | 5 | SA-417 | 08:02 | 08:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 286 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI ARI | OCI-T-YB,EFI,RR | C
2021-05-14 | 5 | SRK-13 | 05:46 | 05:46 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2021-05-14 | 5 | NS-436 | 07:02 | 07:02 | 0 | 10.8 | 07:29 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3389 | 36601.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.38-012958 | OCI-YB,RR | C
2021-05-14 | 5 | PK-422 | 08:22 | 08:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8475 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | PK422-5H | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-05-14 | 5 | LN-423 | 20:34 | 20:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 32 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | LN423-1H | OCI-B,EFT,RR | C
2021-05-17 | 5 | EM-427 | 07:01 | 07:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1033 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 46 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-05-18 | 5 | KP-11 | 05:37 | 05:37 | 0 | 23.2 | 06:35 | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 461 | 10695.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI LANLUANG 11 | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2021-05-19 | 5 | NS-415 | 07:35 | 07:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 7 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-05-19 | 5 | NS-415 | 18:31 | 18:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 7 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI,RR | C
2021-05-19 | 5 | SAM-15 | 18:48 | 18:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1882 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,RR | C
2021-05-19 | 5 | PM-21 | 18:49 | 18:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 579 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,RR | C
2021-05-19 | 5 | SRK-13 | 18:51 | 19:42 | 51 | 83 | 21:02 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6 | 498 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH SY16 | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2021-05-19 | 5 | SY-16 | 18:51 | 19:42 | 51 | 51 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 646 | 32946 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | SY16-1H | - | C
2021-05-19 | 5 | KT-423 | 18:55 | 18:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2280 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | ฟิวส์ | HT.38-013157 | OCI-R,RR | C
2021-05-19 | 5 | NS-437 | 18:55 | 19:49 | 54 | 56.8 | 19:56 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2257 | 128197.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สายอากาศ | BETWEEN NS437-1DL & 3H | OCI-T-R,EFI-T,RR | U
2021-05-19 | 5 | KT-414 | 18:58 | 19:50 | 52 | 52 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 154 | 8008 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | NEAR KT414-1H | OCI-T-RYB,RR | C
2021-05-19 | 5 | LN-434 | 19:08 | 19:09 | 1 | 51.4 | 21:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2111 | 108505.4 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | SOI RUAMRUDI 2 | OC-B,EFT,RR | C
2021-05-19 | 5 | LN-432 | 19:09 | 19:53 | 44 | 74 | 21:08 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 913 | 67562 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สายอากาศ | BETWEEN LN432-13H & 15H | OC-R,EFT,RR | U
2021-05-19 | 5 | YNW-422 | 19:10 | 19:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 93 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-05-19 | 5 | PK-422 | 19:12 | 19:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8475 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | TARGET NOT SHOWN,RR | C
2021-05-19 | 5 | SA-423 | 19:13 | 19:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 395 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | SOI MASUEK | OCI-RY,RR | C
2021-05-19 | 5 | PK-412 | 19:16 | 19:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1288 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-05-19 | 5 | KT-426 | 19:39 | 19:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2686 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สายอากาศ | NEAR KT426-41H | OCI-Y,EFT,RR | U
2021-05-19 | 5 | KT-426 | 22:33 | 22:35 | 2 | 3.6 | 22:39 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2686 | 9669.6 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานซ่อมสาย | สายอากาศ | NEAR KT426-41H | - | C
2021-05-20 | 5 | YK-433 | 17:19 | 17:53 | 34 | 34 | - | 18:41 | 18:56 | 21:58 | ฟขต. | ฟขต. | 522 | 17748 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | BANYANTHREE HOTAL | OCI-T-YB,EFI-T,RR | U
2021-05-20 | 5 | YK-433 | 18:09 | 18:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 522 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | BANYANTHREE HOTAL | OCI-T-YB,EFI-T | U
2021-05-20 | 5 | LN-441 | 18:25 | 18:26 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 786 | 786 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | BANYANTHREE HOTAL | OCI-RYB,EFI-T | U
2021-05-21 | 5 | NS-415 | 08:39 | 08:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 7 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | NS415-2H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-05-21 | 5 | NS-437 | 14:07 | 14:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2257 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | SOI NANGLINJEE 9 | OCI-T-RB,RR | C
2021-05-23 | 5 | SL-21 | 05:33 | 05:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2617 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.95-431307 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-05-23 | 5 | EM-427 | 05:53 | 05:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1033 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | EM427-2DL | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-05-23 | 5 | PA-433 | 09:05 | 09:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1964 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | NEAR NN426-2H | OCI,EFI,RR | C
2021-05-23 | 5 | PA-433 | 09:09 | 09:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1964 | 0 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | NEAR NN426-2H | OCI,EFI,RR | C
2021-05-23 | 5 | PA-433 | 09:10 | 09:11 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1964 | 1964 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | NEAR NN426-2H | OCT,EFT,RR | C
2021-05-23 | 5 | PA-433 | 10:14 | 10:23 | 9 | 9 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1964 | 17676 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | NEAR NN426-2H | OCI-T,EFI-T | C
2021-05-23 | 5 | PA-433 | 10:24 | 10:26 | 2 | 2 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1964 | 3928 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | NEAR NN426-2H | OCI | C
2021-05-23 | 5 | PA-433 | 10:31 | 10:33 | 2 | 9.5 | 10:51 | 10:52 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1964 | 18658 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | NEAR NN426-2H | OCI | C
2021-05-23 | 5 | PA-415 | 13:20 | 13:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2350 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | ASOK TOWER | OCI,EFI,RR | U
2021-05-24 | 5 | EM-423 | 09:05 | 09:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 466 | 0 | เครื่องวัดชำรุด | มิเตอร์แรงสูง | เครื่องวัดแรงสูง | HT.96-791124 | OCI-YB,RR | C
2021-05-24 | 5 | SY-24 | 14:15 | 14:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 310 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สวิทซ์ใบมีด | SY24-11DL | OCI-RB,RR | C
2021-05-24 | 5 | SAM-11 | 17:45 | 17:45 | 0 | 13.6 | 18:19 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 124 | 1686.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI CHULA 9 | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2021-05-25 | 5 | PI-424 | 06:50 | 06:50 | 0 | 15.2 | 07:28 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 837 | 12722.4 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.25-011745 | OCI-B,RR | C
2021-05-25 | 5 | SV-425 | 21:24 | 21:24 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 34 | 0 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | SV425-41DL | OCI-T-RY,RR | C
2021-05-25 | 5 | SY-24 | 21:28 | 21:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 310 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | SY24-2H | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-05-26 | 5 | SA-424 | 07:48 | 07:48 | 0 | 12 | 08:18 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1621 | 19452 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI ATTHAKAWI 1 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-05-26 | 5 | NN-413 | 16:45 | 16:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1895 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | SOI SUKHUMVIT 11 | OCI,EFI,RR | C
2021-05-27 | 5 | SA-411 | 22:02 | 22:02 | 0 | 29.2 | 23:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1094 | 31944.8 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.32-042906 | OCI-YB,RR | C
2021-05-27 | 5 | PI-435 | 22:25 | 22:25 | 0 | 26 | 23:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1850 | 48100 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.33-014448 | OCI-T-YB,EFI,RR | C
2021-05-29 | 5 | YNW-422 | 00:40 | 00:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 93 | 0 | สายอากาศ | สายชำรุด | สาย LEAD | HT.25-03535 | OCI,EFI,RR | C
2021-05-29 | 5 | PM-433 | 03:29 | 03:29 | 0 | 21.2 | 04:22 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 238 | 5045.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | POLICE HOSP. | OCI-B,EFI,RR | C
2021-05-29 | 5 | SA-411 | 08:56 | 08:56 | 0 | 9.6 | 09:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1094 | 10502.4 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | SERE PLACE CONDO | OCI-RY,RR | C
2021-05-29 | 5 | EM-423 | 13:45 | 14:02 | 17 | 17 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 466 | 7922 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SEANGCHAN | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-05-29 | 5 | PI-424 | 23:47 | 23:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 837 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | MEDPARK HOSP. | OCI-B,EFT,RR | C
2021-05-30 | 5 | YNW-422 | 05:54 | 05:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 93 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2021-05-30 | 5 | CL-428 | 14:01 | 14:01 | 0 | 9.6 | 14:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 19.2 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-031034 | OCI-R,EFI,RR | U
2021-05-30 | 5 | KT-414 | 18:26 | 18:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 154 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | KT414-2H | OCI-YB,RR | C
2021-05-31 | 5 | SAM-13 | 06:03 | 06:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2241 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SAM13-4DL | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2021-05-31 | 5 | SAM-13 | 06:06 | 06:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2241 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SAM13-4DL | OCT-YB,EFT,RR | C
2021-05-31 | 5 | SY-21 | 07:02 | 07:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 502 | 0 | สายใต้ดิน | TERMINATOR/RISER | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | BETWEEN SY21-11H & 12H | OCI-T-RY,RR | C
2021-06-01 | 6 | SA-424 | 13:23 | 13:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1617 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | PHROMSUK CONDO | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-06-04 | 6 | SAM-15 | 08:47 | 08:47 | 0 | 23.2 | 09:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1920 | 44544 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สาย LEAD | SAM15-81F | EFT,RR | C
2021-06-05 | 6 | KT-422 | 05:47 | 05:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1024 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | - | OCI-B,EFT,RR | C
2021-06-05 | 6 | YNW-422 | 07:48 | 07:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 93 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.25-013535 | OCI,EFI,RR | C
2021-06-05 | 6 | EM-427 | 09:33 | 09:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1037 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 46 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2021-06-05 | 6 | LN-426 | 12:50 | 12:50 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 662 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สายอากาศ | SOI SATHORN 2 | OCI-R,EFT,RR | C
2021-06-06 | 6 | PI-428 | 07:49 | 07:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 258 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | SOI PAISINGTO | OCI-RY,EFI-T,RR | C
2021-06-08 | 6 | EM-427 | 01:35 | 01:35 | 0 | 22 | 02:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1037 | 22814 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | SOI SUKHUMVIT 46 | OCI-Y,EFI,RR | C
2021-06-08 | 6 | PK-422 | 06:12 | 06:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8470 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-06-08 | 6 | PI-424 | 12:03 | 12:04 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 838 | 838 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | NEAR PI424-3DL | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2021-06-08 | 6 | SA-411 | 16:39 | 16:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1094 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.32-042906 | OCI-Y,EFI,RR | C
2021-06-08 | 6 | SA-411 | 17:23 | 17:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1094 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.96-294855 | OCI-T-YB,EFI,RR | C
2021-06-09 | 6 | SA-412 | 15:57 | 15:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3669 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.24-015223 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2021-06-10 | 6 | SU-24 | 05:25 | 05:49 | 24 | 30.4 | 06:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 471 | 14318.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | WANGLE BLDG. | OCI-T-YB,EFI-T | C
2021-06-11 | 6 | NS-436 | 05:32 | 05:32 | 0 | 17.2 | 06:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3382 | 58170.4 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | THE BOOM APARTMENT | OCI-YB,EFI,RR | U
2021-06-11 | 6 | SAM-18 | 16:54 | 16:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 496 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SAM18-1H | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2021-06-12 | 6 | LN-432 | 07:38 | 07:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 909 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | LUMPINI PARK | OCI-YB,EFT,RR | C
2021-06-12 | 6 | PK-415 | 21:11 | 21:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1574 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI RUPIAR | OCT-RYB,RR | C
2021-06-13 | 6 | KT-411 | 00:09 | 00:28 | 19 | 31.6 | 00:41 | 01:00 | 01:08 | 01:09 | ฟขต. | ฟขต. | 964 | 30462.4 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | NEAR KT411-3DL | OCI-R,EFT,RR | C
2021-06-13 | 6 | SY-15 | 09:08 | 09:08 | 0 | 8.8 | 09:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 319 | 2807.2 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | AIA CO. | OCI-R,RR | C
2021-06-14 | 6 | NS-412 | 04:30 | 04:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2160 | 0 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | SOI AMORN | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-06-17 | 6 | PK-426 | 15:31 | 15:31 | 0 | 15.6 | 16:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 1232.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | PLASTICS INSTITUTE | OCI-B,EFI,RR | C
2021-06-19 | 6 | SV-425 | 05:53 | 05:53 | 0 | 10.8 | 06:20 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 34 | 367.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI PRIDIPHANOMYONG 21 | OCI-B,EFI,RR | C
2021-06-19 | 6 | SA-412 | 16:06 | 16:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3669 | 0 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | SOI PHAISINGTO | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2021-06-20 | 6 | NS-415 | 04:14 | 04:14 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 7 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI,RR | C
2021-06-20 | 6 | CL-427 | 11:23 | 11:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 354 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สวิทซ์ใบมีด | LN435-3DL | OCI-T-YB,RR | C
2021-06-22 | 6 | PI-436 | 05:39 | 05:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2449 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | PI436-5H | OCI-B,EFI,RR | C
2021-06-22 | 6 | YK-422 | 16:27 | 16:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | - | OCI,EFI,RR | C
2021-06-22 | 6 | YNW-422 | 16:27 | 16:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 93 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2021-06-22 | 6 | LN-441 | 18:34 | 18:34 | 0 | 10.4 | 19:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 787 | 8184.8 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | SHOW ROOM BENZ | OCI-YB,RR | C
2021-06-24 | 6 | PK-422 | 11:05 | 11:32 | 27 | 27 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8470 | 228690 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | NEAR PK422-31DL | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-06-26 | 6 | KT-421 | 20:57 | 21:18 | 21 | 26.6 | 21:32 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1 | 26.6 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | กับดักฟ้าผ่า | STOCK EXCHANGE BUILDING | OCI-T-RY,EFI-T | U
2021-06-27 | 6 | PK-415 | 23:09 | 23:09 | 0 | 57.6 | 01:33 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1574 | 90662.4 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | SOI SAMARNACHAN | OCI-B,EFI,RR | C
2021-06-28 | 6 | PA-433 | 06:57 | 06:57 | 0 | 16.4 | 07:38 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1958 | 32111.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 13 | OCI,EFI,RR | C
2021-06-28 | 6 | SA-414 | 18:09 | 18:10 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 540 | 540 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | NEAR SA414-12DL | OCT-Y,EFT,RR | C
2021-06-28 | 6 | PK-414 | 18:23 | 18:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1300 | 0 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | NEAR SA414-12DL | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-06-28 | 6 | SA-414 | 18:23 | 18:45 | 22 | 22 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 540 | 11880 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | NEAR SA414-12DL | OCI-T-R,EFI-T | C
2021-06-29 | 6 | KT-426 | 00:01 | 00:01 | 0 | 17.6 | 00:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2669 | 46974.4 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | หม้อแปลง | ONE BANGKOK RAMA 4 | OCI-B,EFI,RR | U
2021-06-29 | 6 | LN-432 | 06:32 | 06:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 909 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | NEAR LN432-16DL | OCI-Y,EFT,RR | C
2021-06-29 | 6 | PM-13 | 07:55 | 07:55 | 0 | 12 | 08:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 26 | 312 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | JAMJURI 10 BLDG | OCT-YB,RR | C
2021-06-30 | 6 | WB-421 | 03:12 | 03:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 192 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | สายใต้ดิน | CHULALONGKORN UNIVERSITY | OCI-T-RY,EFI-T,RR | U
2021-06-30 | 6 | PK-422 | 14:44 | 14:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8470 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | PK422-5H | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2021-06-30 | 6 | SAM-421 | 15:51 | 16:25 | 34 | 34 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 496 | 16864 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | MAHAMAGUD BLDG. | OCI-T-Y,EFI-T | U
2021-07-01 | 7 | EM-413 | 22:43 | 22:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3779 | 0 | สายอากาศ | สายชำรุด | สาย LEAD | SOI NAPHASUB 4 (ON LA) | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-07-02 | 7 | NN-422 | 03:58 | 03:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 364 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-07-02 | 7 | LN-434 | 10:58 | 10:58 | 0 | 18.8 | 11:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2111 | 39686.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | AUSTRALIAN EMBASSY THAILAND | OC-YB,EFT,RR | C
2021-07-02 | 7 | SY-25 | 17:50 | 18:30 | 40 | 40 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 86 | 3440 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สวิทซ์ใบมีด | SY25-1DL | OCT-R,RR | C
2021-07-04 | 7 | SY-25 | 08:17 | 08:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 86 | 0 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | SY25-1DL | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-07-04 | 7 | SY-25 | 08:30 | 08:48 | 18 | 18 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 86 | 1548 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | SY25-1DL | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2021-07-06 | 7 | PK-426 | 07:53 | 07:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-07-06 | 7 | SV-425 | 12:41 | 12:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 34 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFT,RR | C
2021-07-07 | 7 | SA-411 | 09:17 | 09:17 | 0 | 17.2 | 10:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1093 | 18799.6 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | BELGRAVIA RESIDENCES | EFI,RR | C
2021-07-08 | 7 | SL-11 | 07:27 | 07:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 528 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | กับดักฟ้าผ่า | HT.18-007507 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-07-08 | 7 | NN-418 | 18:46 | 18:46 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3168 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.23-095081 | OCI,EFI,RR | U
2021-07-09 | 7 | PI-424 | 05:31 | 05:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 833 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | กับดักฟ้าผ่า | PI424-6DL | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-07-09 | 7 | NS-412 | 13:34 | 13:34 | 0 | 18.4 | 14:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2162 | 39780.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | TOP SUPERMARKET | EFI,RR | C
2021-07-10 | 7 | CL-424 | 23:22 | 23:56 | 34 | 75.2 | 01:39 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 833 | 62641.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | SOI SOMKID | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-07-11 | 7 | PI-411 | 02:50 | 03:14 | 24 | 24 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8 | 192 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HOPELAND | OCI-RYB | U
2021-07-11 | 7 | YK-422 | 12:11 | 12:12 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 1 | 1 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH NS434 | - | C
2021-07-12 | 7 | NS-436 | 01:59 | 01:59 | 0 | 12.4 | 02:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3381 | 41924.4 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI YENAKART 2/3 | OCI-YB,RR | C
2021-07-12 | 7 | PK-413 | 16:45 | 16:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 774 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT. 40-027629 | OCI-B,EFI,RR | C
2021-07-13 | 7 | NN-418 | 00:57 | 00:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3168 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-07-14 | 7 | YNW-422 | 10:45 | 10:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 93 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2021-07-14 | 7 | YK-415 | 11:00 | 11:00 | 0 | 10 | 11:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3174 | 31740 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | RUAMSUK CONDO | NOT SHOWN,RR | C
2021-07-15 | 7 | EM-427 | 05:53 | 05:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1027 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMWIT 44/4 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-07-15 | 7 | SL-13 | 06:36 | 06:50 | 14 | 14 | - | 06:59 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 177 | 2478 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | CP TOWER | OCI-T,EFI | U
2021-07-16 | 7 | LN-432 | 07:30 | 07:30 | 0 | 10 | 07:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 909 | 9090 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | URBANA LANGSUAN | OCT-RYB,RR | C
2021-07-17 | 7 | EM-413 | 18:29 | 18:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3779 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 36 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-07-18 | 7 | PK-426 | 06:59 | 06:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI-T,RR | C
2021-07-19 | 7 | PK-415 | 23:30 | 23:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1574 | 0 | สัตว์ | อื่น ๆ (สัตว์) | สวิทซ์ใบมีด | PK415-11S | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-07-20 | 7 | SA-412 | 11:49 | 11:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3671 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.24-016178 | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2021-07-21 | 7 | PM-21 | 06:09 | 06:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 582 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | หม้อแปลงแรงดัน | PM21-4DL | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2021-07-21 | 7 | SV-425 | 06:53 | 06:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 34 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SV425-41DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-07-21 | 7 | NN-416 | 07:40 | 07:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 814 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | NN416-1H | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-07-23 | 7 | SV-425 | 06:15 | 06:15 | 0 | 30 | 07:30 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 34 | 1020 | สัตว์ | นก | หม้อแปลงกระแส | SOI PRIDI 25 | OCI-R,EFI,RR | C
2021-07-24 | 7 | SAM-11 | 05:53 | 05:53 | 0 | 10.8 | 06:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 120 | 1296 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | ST. 2EE-6557 | OCI-B,RR | C
2021-07-25 | 7 | PA-433 | 06:47 | 06:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1937 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | HT.95-716791 | OCI,EFI,RR | C
2021-07-25 | 7 | KP-425 | 11:26 | 11:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 569 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SOI KASEMSAN 3 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-07-27 | 7 | SAM-16 | 03:42 | 04:47 | 65 | 69.77 | 04:59 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 144 | 10046.88 | สายใต้ดิน | TERMINATOR/RISER | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | MH.93 | OCI-T-R,EFI-T | C
2021-07-27 | 7 | PM-22 | 06:11 | 06:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2234 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | SRITUNNASAB BLDG. | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-07-27 | 7 | KP-426 | 07:06 | 07:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | เครื่องวัดแรงสูง | PATHUMWAN INSTITUTE TECHNOLOGY | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-07-28 | 7 | SA-417 | 06:08 | 06:08 | 0 | 14.8 | 06:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 288 | 4262.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | SOI SUKHUMVIT 26 | OCI-YB,EFI,RR | C
2021-07-28 | 7 | WB-421 | 15:15 | 15:15 | 0 | 44 | 17:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 183 | 8052 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | CHULALONGKORN UNIVERSITY | OCI-R,EFI,RR | C
2021-07-28 | 7 | SL-13 | 17:01 | 17:23 | 22 | 22 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 177 | 3894 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | กลไกในการทำงานของเซอร์กิตเบรคเกอร์ | เซอร์กิตเบรคเกอร์ | RMU.SLM39(CP TOWER) | OCI-T | C
2021-07-29 | 7 | NS-412 | 19:06 | 19:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2162 | 0 | วัสดุแปลกปลอม | ลมพัดวัสดุติดสาย | สายอากาศ | SOI AMORN | OCI-T-YB,EFI-T,RR | U
2021-07-30 | 7 | SL-23 | 03:23 | 04:03 | 40 | 40 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 3160 | บุคคล | พนักงานฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.) | สายใต้ดิน | MH.2 - MH.3 | OCI-T,EFI-T | C
2021-07-30 | 7 | PK-416 | 20:16 | 20:16 | 0 | 12.8 | 20:48 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6059 | 77555.2 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | SOI SUKHUMVIT 48 | OCI-RY,RR | C
2021-07-31 | 7 | NN-423 | 06:40 | 06:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI MITSAMPHAN | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-07-31 | 7 | YK-422 | 07:03 | 07:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 1 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สาย LEAD | SOI SATHORN 7 | OCI-T-YB,EFI,RR | C
2021-07-31 | 7 | PA-426 | 15:27 | 15:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1524 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | NOBLE RECOLE | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-08-01 | 8 | LN-13 | 11:06 | 11:25 | 19 | 24.94 | 11:30 | 11:35 | 11:41 | 11:53 | ฟขต. | ฟขต. | 417 | 10399.98 | สายใต้ดิน | จุดต่อสายชำรุด | สายใต้ดิน | MH#50A | EFT | C
2021-08-02 | 8 | KT-422 | 06:52 | 06:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1014 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | KT422-6H | OCI-Y,EFT,RR | C
2021-08-03 | 8 | PM-433 | 16:30 | 16:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 234 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI CHULA 62 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-08-03 | 8 | SU-15 | 23:19 | 23:19 | 0 | 16.4 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 285 | 4674 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | MH#7 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-08-04 | 8 | NS-437 | 00:28 | 01:04 | 36 | 71.58 | 01:15 | 03:00 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2457 | 175872.06 | ไฟไหม้ | ไฟไหม้ (ปลดสวิทซ์) | - | RAMA 3 SOI 77 | - | U
2021-08-04 | 8 | PK-426 | 03:40 | 03:40 | 0 | 20 | 04:30 | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 79 | 1580 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SANGUTHAI | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2021-08-05 | 8 | KT-423 | 14:30 | 14:35 | 5 | 15 | 15:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2284 | 34260 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | SOI NGAMDUPRI | OCI-T-R,EFT,RR | C
2021-08-06 | 8 | NS-436 | 20:19 | 20:19 | 0 | 12.4 | 20:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3385 | 41974 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.38-008445 | OCI-YB,RR | C
2021-08-07 | 8 | NN-413 | 10:55 | 10:55 | 0 | 14 | 11:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1895 | 26530 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.33-013863 | OCI,EFI,RR | C
2021-08-07 | 8 | KT-411 | 23:49 | 23:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 954 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | KT411-5H | OC-YB,EFT,RR | C
2021-08-09 | 8 | PK-416 | 07:46 | 07:46 | 0 | 13.6 | 08:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6088 | 82796.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.96-305800 | OCI-R,EFI,RR | C
2021-08-09 | 8 | PA-426 | 17:32 | 17:32 | 0 | 15.2 | 18:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1527 | 23210.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.95-681139 | OCI,EFI,RR | C
2021-08-11 | 8 | SAM-13 | 06:37 | 06:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2256 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สายอากาศ | - | OCT-R,EFT,RR | C
2021-08-11 | 8 | LN-13 | 23:46 | 00:07 | 21 | 32.5 | 00:08 | 00:30 | 00:38 | 01:07 | ฟขต. | ฟขต. | 417 | 13552.5 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | BETWEEN MH#37 | OCT-R,EFI-T | C
2021-08-12 | 8 | NN-425 | 01:00 | 01:25 | 25 | 25 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 133 | 3325 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | BANGKOK BANK | OCI-T,EFI-T | U
2021-08-12 | 8 | PK-415 | 01:17 | 01:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1573 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI,RR | C
2021-08-12 | 8 | PA-415 | 02:42 | 02:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2342 | 0 | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าชำรุด | หม้อแปลง | หม้อแปลง | ST.2NN-0339 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-08-12 | 8 | SY-26 | 04:42 | 04:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 44 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SY21SY26-1DL | OCI-Y,RR | C
2021-08-12 | 8 | RPR-412 | 08:55 | 08:55 | 0 | 40 | 10:35 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 78 | 3120 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI PETCHBURI 31 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-08-12 | 8 | YK-433 | 19:54 | 19:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 522 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | COMO METROPOLITAN BANGKOK | OCI-RY,RR | C
2021-08-13 | 8 | PK-422 | 02:38 | 02:38 | 0 | 26.8 | 03:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8460 | 226728 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI VEENACAFE | OCI-R,EFI,RR | C
2021-08-13 | 8 | PI-424 | 23:04 | 23:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 834 | 0 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | - | OCI-B,EFT,RR | C
2021-08-14 | 8 | PI-436 | 02:59 | 03:00 | 1 | 21.4 | 03:51 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2452 | 52472.8 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.25-010714 | OCI-B,RR | C
2021-08-14 | 8 | KT-423 | 15:52 | 15:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2284 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | NO LATERAL FROM DISTRICT | OC-,EFT,RR | C
2021-08-16 | 8 | SWG-22 | 21:28 | 21:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 185 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-Y,EFT,RR | C
2021-08-17 | 8 | NS-436 | 05:54 | 05:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3385 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI,RR | C
2021-08-18 | 8 | PK-416 | 15:30 | 15:30 | 0 | 24 | 16:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6088 | 146112 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | SOI SUKHUNVITPLUS 2 | OCI,RR | C
2021-08-19 | 8 | KT-422 | 13:04 | 13:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1014 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | NO LATERAL FROM DISTRICT | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-08-19 | 8 | SAM-13 | 17:02 | 17:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2256 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,RR | C
2021-08-20 | 8 | CL-424 | 11:28 | 11:28 | 0 | 20.8 | 12:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 833 | 17326.4 | สัตว์ | งู | สาย LEAD | SOI SOMKID | OCI-T-YB,RR | C
2021-08-20 | 8 | KT-422 | 13:09 | 13:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1014 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-08-20 | 8 | EM-413 | 15:33 | 15:33 | 0 | 10.8 | 16:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3787 | 40899.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | SOI SUKHUMWIT 36 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-08-21 | 8 | WB-16 | 05:36 | 06:32 | 56 | 56 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 61 | 3416 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | NEAR PM17-L1 PM17 (SOI 5) | OCI-B,EFI-T | C
2021-08-21 | 8 | PK-426 | 07:26 | 07:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2021-08-21 | 8 | KT-411 | 12:13 | 12:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 954 | 0 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | KT411-4DL | OCI-RYB,RR | C
2021-08-21 | 8 | WB-421 | 12:56 | 12:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 180 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-08-21 | 8 | YK-415 | 23:45 | 00:14 | 29 | 29 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3174 | 92046 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SATHORN 1 | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-08-22 | 8 | SA-411 | 04:53 | 04:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1093 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2021-08-23 | 8 | CL-424 | 06:30 | 06:30 | 0 | 10 | 06:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 833 | 8330 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.13-030894 | OCI-Y,EFI,RR | C
2021-08-23 | 8 | NN-416 | 16:34 | 16:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 813 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-08-24 | 8 | SAM-13 | 01:13 | 01:44 | 31 | 47.46 | 02:07 | 02:31 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2256 | 107069.76 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | SAM13-3H | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2021-08-24 | 8 | SY-25 | 02:11 | 02:35 | 24 | 24 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 87 | 2088 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | SAM13SY25-1DL | OCI-R,RR | C
2021-08-24 | 8 | YK-415 | 12:47 | 12:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3174 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-08-25 | 8 | NS-436 | 02:41 | 02:41 | 0 | 19.6 | 03:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3385 | 66346 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI PRASATSUK | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-08-25 | 8 | SL-11 | 09:39 | 09:39 | 0 | 8.4 | 10:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 528 | 4435.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | S&B TOWER | OCI,RR | C
2021-08-25 | 8 | LN-426 | 17:05 | 17:05 | 0 | 12 | 17:35 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 664 | 7968 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SLD CONDO | OCI,RR | C
2021-08-27 | 8 | PM-13 | 17:04 | 17:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 26 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สวิทซ์ใบมีด | PM13-2H | OCI-T-R,EFI,RR | C
2021-08-27 | 8 | PM-13 | 17:30 | 17:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 26 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สวิทซ์ใบมีด | PM13-2H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-08-27 | 8 | PM-13 | 17:46 | 17:52 | 6 | 6 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 26 | 156 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานเกี่ยวกับใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | PM13-2H | - | C
2021-08-31 | 8 | PI-436 | 17:18 | 17:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2452 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | PI436-63DL | OCI-R,EFI,RR | C
2021-08-31 | 8 | NN-413 | 21:02 | 21:02 | 0 | 51.2 | 23:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1895 | 97024 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | SOI PLAYBOY | OCI,EFI,RR | C
2021-09-01 | 9 | YK-434 | 06:30 | 06:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 176 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SATHORN 8 | EFI,RR | C
2021-09-03 | 9 | YNW-422 | 12:17 | 12:17 | 0 | 10.4 | 12:43 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 92 | 956.8 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SSP TOWER | OCI,EFI,RR | C
2021-09-03 | 9 | YNW-422 | 13:01 | 13:28 | 27 | 27 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 92 | 2484 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | กับดักฟ้าผ่า | SSP TOWER 2 | OCI,EFI | U
2021-09-05 | 9 | SA-414 | 02:17 | 02:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 539 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-09-05 | 9 | PK-412 | 15:34 | 15:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1292 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | PK412-23H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-09-06 | 9 | LN-431 | 05:55 | 05:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1084 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สายอากาศ | LN431-21S | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2021-09-07 | 9 | NN-416 | 10:29 | 10:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 815 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,RR | C
2021-09-07 | 9 | SV-425 | 15:14 | 15:14 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 34 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,RR | C
2021-09-08 | 9 | SA-412 | 09:38 | 09:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3700 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | SA412-5H | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2021-09-08 | 9 | PI-424 | 10:51 | 10:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 836 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | NEAR PI424-5DL | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2021-09-08 | 9 | SA-411 | 15:57 | 15:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1098 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | HT.32036387 | OCT-RYB,RR | C
2021-09-08 | 9 | SA-424 | 15:57 | 15:57 | 0 | 27.2 | 17:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1623 | 44145.6 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | SOI SUKHUMVIT 26 | OCI-RY,RR | C
2021-09-15 | 9 | CL-428 | 09:04 | 09:05 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1 | 1 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | - | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2021-09-15 | 9 | PI-423 | 09:21 | 09:21 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 333 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-R,EFT,RR | C
2021-09-16 | 9 | NN-413 | 00:49 | 00:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1899 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.33010716 | EFI,RR | U
2021-09-16 | 9 | SAM-13 | 06:37 | 06:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2259 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.14007060 | OCT-RY,RR | C
2021-09-17 | 9 | NS-415 | 04:01 | 04:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 7 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | NEAR NS415-42DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-09-18 | 9 | LN-441 | 08:23 | 08:23 | 0 | 14.8 | 09:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 789 | 11677.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.28-010400 | OCI-YB,RR | C
2021-09-19 | 9 | LN-434 | 15:11 | 15:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2117 | 0 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | SOI RUAMRUDEE | OC-B,EFT,RR | C
2021-09-20 | 9 | PK-422 | 02:02 | 02:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8466 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | FLATE KHEHA KHLONG TOEI | OCI-R,EFI,RR | C
2021-09-20 | 9 | NN-416 | 13:22 | 13:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 815 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | กับดักฟ้าผ่า | SOI CHOMCHONRUAMRUDEE | OCI,EFI,RR | C
2021-09-21 | 9 | PI-424 | 01:52 | 01:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 836 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2021-09-22 | 9 | NN-415 | 08:33 | 08:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2009 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | SOI SMAHARN | OCI-T,EFI,RR | C
2021-09-24 | 9 | NS-437 | 06:28 | 06:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2250 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | NS437-1DL | OCI-B,EFI-T,RR | C
2021-09-24 | 9 | SV-425 | 21:31 | 21:31 | 0 | 41.6 | 23:15 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 34 | 1414.4 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | ST.4LL-2300 | EFI,RR | C
2021-09-25 | 9 | SA-423 | 19:27 | 19:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 401 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SA423-3DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-09-27 | 9 | NS-412 | 07:52 | 07:52 | 0 | 23.2 | 08:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2168 | 50297.6 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.96-434085 | OCI-Y,EFI,RR | C
2021-09-28 | 9 | EM-413 | 04:38 | 04:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3790 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สวิทซ์ใบมีด | EM413EM423-1DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-09-30 | 9 | NS-437 | 11:42 | 11:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2250 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | หม้อแปลง | SOI WATCHONGLOM | OCI-RYB,EFI,RR | C
2021-09-30 | 9 | KT-423 | 12:09 | 12:36 | 27 | 27 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2285 | 61695 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | KT423-2H | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2021-09-30 | 9 | LN-441 | 13:45 | 13:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 789 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.38010400 | OCI-T-YB,EFT,RR | C
2021-09-30 | 9 | LN-426 | 13:49 | 13:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 653 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-09-30 | 9 | PK-413 | 13:49 | 13:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 773 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-RYB,RR | C
2021-09-30 | 9 | SAM-12 | 13:52 | 13:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 593 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | SOI JULA 42 | OCI-B,EFI,RR | C
2021-09-30 | 9 | NS-436 | 14:54 | 14:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3382 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | กับดักฟ้าผ่า | HT.38008445 | OCI-RY,RR | C
2021-10-02 | 10 | SA-417 | 05:59 | 05:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 288 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.32-035500 | OCI-R,EFI,RR | C
2021-10-04 | 10 | NS-414 | 03:06 | 03:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 4 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-10-04 | 10 | LN-434 | 05:48 | 05:48 | 0 | 10.8 | 06:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2117 | 22863.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ST. KTT-0246 | OC-R,EFT,RR | C
2021-10-04 | 10 | SY-25 | 15:53 | 16:19 | 26 | 26 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 87 | 2262 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | - | EFI,RR | C
2021-10-04 | 10 | NN-418 | 16:02 | 16:02 | 0 | 17.2 | 16:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3178 | 54661.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | SIWATELL BLDG. | OCI,EFI,RR | C
2021-10-04 | 10 | SY-25 | 19:58 | 20:46 | 48 | 48 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 87 | 4176 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานซ่อมสาย | สายอากาศ | - | - | C
2021-10-05 | 10 | EM-423 | 00:08 | 00:08 | 0 | 20.8 | 01:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 466 | 9692.8 | สัตว์ | งู | บุชชิ่ง | SOI SAENGCHAN | OCI-B,EFI,RR | C
2021-10-05 | 10 | KP-11 | 21:43 | 21:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 461 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-RYB,EFT,RR | C
2021-10-05 | 10 | PI-424 | 21:59 | 21:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 838 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สวิทซ์ใบมีด | MEDPARK HOSP. | OCI-T-R,EFI-T,RR | U
2021-10-05 | 10 | PI-424 | 22:02 | 22:03 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 838 | 838 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สวิทซ์ใบมีด | MEDPARK HOSP. | OCI-T-R,EFI-T,RR | U
2021-10-05 | 10 | KT-411 | 22:50 | 22:56 | 6 | 6 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 964 | 5784 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานเกี่ยวกับใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | MEDPARK HOSP. | - | C
2021-10-05 | 10 | PI-424 | 22:51 | 22:56 | 5 | 5 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 838 | 4190 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานเกี่ยวกับใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | MEDPARK HOSP. | - | C
2021-10-06 | 10 | NN-422 | 08:53 | 08:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 361 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI-T,RR | C
2021-10-06 | 10 | KP-425 | 12:45 | 12:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 573 | 0 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.96-072647 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-10-06 | 10 | KP-425 | 13:52 | 13:53 | 1 | 51.8 | 16:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 573 | 29681.4 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.96-072647 | OCI-B,EFT,RR | C
2021-10-06 | 10 | NN-422 | 17:23 | 17:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 361 | 0 | สายอากาศ | สายชำรุด | สาย LEAD | HT.24-014032 | OCI-T,EFI,RR | C
2021-10-06 | 10 | PI-422 | 21:48 | 22:15 | 27 | 27 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 867 | 23409 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.33-012732 | OCI-RYB,EFT,RR | U
2021-10-07 | 10 | SA-417 | 10:39 | 10:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 288 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | SA417-2DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-10-07 | 10 | SA-417 | 14:59 | 14:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 288 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | SOI SUKHUMVIT 26 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-10-08 | 10 | SWG-11 | 09:46 | 09:46 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 162 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | CHARTERED SQUARE BLD. | OCT-YB,EFT,RR | U
2021-10-08 | 10 | SRK-23 | 11:41 | 11:41 | 0 | 23.6 | 12:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 501 | 11823.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | YOO LIM CO. | OCI-RY,RR | C
2021-10-09 | 10 | YNW-422 | 13:30 | 13:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 92 | 0 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.25-001928 | OCI,EFI,RR | C
2021-10-09 | 10 | PK-413 | 17:09 | 17:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 774 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | HT.32-038002 | OCI-R,RR | C
2021-10-10 | 10 | KT-422 | 11:36 | 11:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1019 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | - | OCI-R,EFI,RR | C
2021-10-10 | 10 | PK-422 | 20:33 | 20:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8676 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | - | OCI-R,EFI,RR | C
2021-10-11 | 10 | EM-413 | 06:34 | 07:04 | 30 | 42.5 | 07:15 | 07:42 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3782 | 160735 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | NEAR EM413-25S | OCI-T-RYB,EFI,RR | C
2021-10-13 | 10 | NN-423 | 06:52 | 06:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | NIKOM MAKASAN | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-10-13 | 10 | PK-412 | 14:38 | 14:38 | 0 | 22.4 | 15:34 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1293 | 28963.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | LOTUS | OCI,EFI-T,RR | C
2021-10-13 | 10 | PA-415 | 15:16 | 15:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2345 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.33-007272 | OCI,EFI,RR | C
2021-10-14 | 10 | NN-423 | 20:12 | 20:12 | 0 | 43.2 | 22:00 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 43.2 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2021-10-14 | 10 | LN-441 | 20:39 | 20:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 789 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.96-499705 | OCI-RY,EFT,RR | C
2021-10-15 | 10 | SV-425 | 06:25 | 06:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 34 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | THE THREE PROJECT | OCI-R,EFI,RR | U
2021-10-15 | 10 | PI-422 | 08:55 | 08:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 867 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RB,EFT,RR | C
2021-10-16 | 10 | PK-412 | 09:52 | 09:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1293 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | SOI UTHAIFARM | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-10-16 | 10 | PK-426 | 11:42 | 11:42 | 0 | 19.2 | 12:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 1516.8 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 95-379475 | OCI-R,EFI,RR | U
2021-10-16 | 10 | PK-426 | 23:56 | 00:12 | 16 | 26.8 | 00:39 | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 79 | 2117.2 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | - | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2021-10-17 | 10 | NN-413 | 00:06 | 00:06 | 0 | 26.4 | 01:12 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1901 | 50186.4 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | บุชชิ่ง | HT.33-018806 | OCI,EFI,RR | C
2021-10-17 | 10 | NN-413 | 00:17 | 00:17 | 0 | 22 | 01:12 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1901 | 41822 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | บุชชิ่ง | HT.33-018806 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-10-17 | 10 | PK-422 | 01:35 | 01:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8676 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | - | EFI,RR | C
2021-10-17 | 10 | PK-426 | 02:09 | 02:12 | 3 | 16.6 | 02:46 | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 79 | 1311.4 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | HT.40-053929 | OCI-YB,EFI-T | C
2021-10-17 | 10 | YNW-422 | 03:56 | 03:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 92 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.25-013535 | OCI,EFI,RR | C
2021-10-21 | 10 | LN-438 | 12:32 | 12:32 | 0 | 11.2 | 13:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 589 | 6596.8 | อุปกรณ์อื่น ๆ | อุปกรณ์จับยึด | แคลมป์ | GRAND LANSUAN CONDO | OC-YB,EFI-T,RR | C
2021-10-21 | 10 | SA-411 | 16:28 | 16:29 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1097 | 1097 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | สายอากาศ | SOI SUKUMVIT 34 | OCI-T-R,EFI-T,RR | U
2021-10-21 | 10 | NS-436 | 16:31 | 16:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3386 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | HT.38-009010 | OCI-YB,RR | C
2021-10-21 | 10 | PI-424 | 16:31 | 16:32 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 838 | 838 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | PI424-1DL | OCT-R,EFI,RR | C
2021-10-21 | 10 | NS-415 | 16:36 | 16:36 | 0 | 29.6 | 17:50 | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 7 | 207.2 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI,RR | C
2021-10-21 | 10 | PI-424 | 16:36 | 16:42 | 6 | 6 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 838 | 5028 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | PI424-1DL | OCI-T-R,EFT | C
2021-10-21 | 10 | LN-441 | 16:41 | 16:42 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 789 | 789 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | LN441 -4DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-10-22 | 10 | EM-427 | 15:08 | 15:08 | 0 | 20 | 15:58 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1019 | 20380 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKUMVIT 46 | OCI-T-Y,EFI,RR | C
2021-10-23 | 10 | SY-11 | 07:01 | 07:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1887 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SAPANYAW | OCI-T-RB,EFI-T,RR | C
2021-10-23 | 10 | YK-418 | 09:05 | 09:05 | 0 | 10 | 09:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 88 | 880 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | SATHRON THANI 2 BUDG. | EFI,RR | C
2021-10-23 | 10 | PK-414 | 13:22 | 13:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1332 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | NEAR PK414-12H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-10-24 | 10 | SA-423 | 08:23 | 08:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 401 | 0 | สายอากาศ | สายชำรุด | สาย LEAD | HT.32-036465 | OCI-YB,EFI,RR | C
2021-10-24 | 10 | YK-425 | 14:49 | 14:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1319 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สวิทซ์ใบมีด | YK425-3H | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2021-10-24 | 10 | PI-425 | 20:20 | 20:43 | 23 | 40.6 | 21:12 | 21:18 | 21:39 | - | ฟขต. | ฟขต. | 502 | 20381.2 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | SKV44-S2 & S1 RMU.2 (UOB) | OCI-T,EFI-T | C
2021-10-25 | 10 | SV-425 | 01:16 | 01:16 | 0 | 27.6 | 02:25 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 34 | 938.4 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | SOI EKAMAI 22 | OCI-Y,EFI,RR | C
2021-10-25 | 10 | NS-436 | 10:33 | 10:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3386 | 0 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | SOI KAISRI | OCI-R,EFI,RR | C
2021-10-25 | 10 | KP-425 | 11:40 | 11:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 573 | 0 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.13-038579 | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-10-25 | 10 | PK-422 | 22:53 | 22:53 | 0 | 18.8 | 23:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8676 | 163108.8 | สัตว์ | งู | แคลมป์ | KLONGTOEY HOUSING AUTHORITY | OCI-R,EFI,RR | C
2021-10-26 | 10 | SA-423 | 00:31 | 00:31 | 0 | 11.6 | 01:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 401 | 4651.6 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.32-036465 | OCI-B,EFI,RR | C
2021-10-26 | 10 | PK-422 | 06:44 | 06:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8676 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | - | OCI-RY,EFI-T,RR | C
2021-10-26 | 10 | PK-422 | 07:29 | 07:31 | 2 | 2 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8676 | 17352 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | - | OCI-Y,EFI-T | C
2021-10-26 | 10 | CL-428 | 10:59 | 10:59 | 0 | 16.4 | 11:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1 | 16.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | WIRELESS ROAD BUILDING | OCI-Y,EFI,RR | C
2021-10-26 | 10 | KT-422 | 13:08 | 13:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1019 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | - | OCI-R,EFT,RR | C
2021-10-29 | 10 | EM-427 | 06:06 | 06:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1019 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.95646553 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-10-29 | 10 | EM-427 | 06:28 | 06:29 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1019 | 1019 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.95646553 | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2021-10-30 | 10 | YNW-422 | 22:48 | 22:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 92 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | HT.95516257 | OCI,EFI,RR | C
2021-10-31 | 10 | PK-422 | 07:48 | 07:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8676 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-10-31 | 10 | PI-435 | 11:08 | 11:08 | 0 | 8.8 | 11:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1851 | 16288.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 8 | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2021-11-01 | 11 | CL-424 | 08:39 | 08:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 836 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | CHIDLOM TOWER BLDG. | OCI-RYB,EFI,RR | U
2021-11-01 | 11 | YK-415 | 17:37 | 17:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3176 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI,RR | C
2021-11-03 | 11 | SWG-14 | 07:13 | 07:13 | 0 | 6.8 | 07:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 207 | 1407.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | TAKSIN WATER PUMP | OCI-YB,RR | C
2021-11-03 | 11 | SL-21 | 07:25 | 07:25 | 0 | 14 | 08:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2616 | 36624 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SATHON 10 | OCI,RR | C
2021-11-04 | 11 | NN-416 | 09:24 | 09:24 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 815 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI RUAMRUDEE | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-11-06 | 11 | PK-424 | 06:43 | 06:43 | 0 | 12.4 | 07:14 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 68 | 843.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OCI-B,EFI,RR | C
2021-11-07 | 11 | PK-422 | 07:12 | 07:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8676 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | PK422-71DL | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-11-07 | 11 | CL-424 | 15:01 | 15:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 836 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | CENTRAL | OCI-T-RY,RR | C
2021-11-07 | 11 | PA-433 | 15:29 | 15:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1956 | 0 | เครื่องวัดชำรุด | มิเตอร์แรงสูง | เครื่องวัดแรงสูง | HT.33-013867 | OCI,EFI,RR | C
2021-11-07 | 11 | PA-433 | 16:26 | 16:29 | 3 | 3 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1956 | 5868 | เครื่องวัดชำรุด | มิเตอร์แรงสูง | เครื่องวัดแรงสูง | HT.33-013867 | OCI | C
2021-11-07 | 11 | SA-412 | 18:41 | 18:42 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3703 | 3703 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สายอากาศ | SOI SAINAMTHIP 2 | OCI-T-B,EFI-T,RR | U
2021-11-07 | 11 | SA-417 | 18:42 | 18:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 288 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI,RR | C
2021-11-07 | 11 | SA-412 | 18:44 | 19:34 | 50 | 58.1 | 19:40 | 19:42 | 19:58 | 20:17 | ฟขพ. | ฟขต. | 3703 | 215144.3 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สายอากาศ | SOI SAINAMTHIP 2 | OCT-B,EFT | U
2021-11-09 | 11 | NN-418 | 07:39 | 07:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3178 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.12-095198 | OCI,EFI,RR | C
2021-11-09 | 11 | PK-422 | 22:32 | 22:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8676 | 0 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | - | OCI-R,EFI,RR | C
2021-11-10 | 11 | NS-415 | 13:08 | 13:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 7 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI NANGLINJEE 6 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-11-11 | 11 | YK-415 | 23:59 | 23:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 3176 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-11-13 | 11 | SA-417 | 06:18 | 06:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 288 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | SA417-31H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-11-13 | 11 | PK-425 | 15:06 | 15:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1626 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 42 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-11-14 | 11 | NN-423 | 10:31 | 10:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-11-15 | 11 | SV-425 | 09:23 | 09:23 | 0 | 8.8 | 09:45 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 34 | 299.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.96-183785 | OCI-B,RR | C
2021-11-18 | 11 | KP-11 | 07:06 | 07:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 461 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI,RR | C
2021-11-18 | 11 | KP-425 | 07:14 | 07:14 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 573 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | NEAR PM408-L2 | OCI-R,EFI-T,RR | U
2021-11-19 | 11 | NS-412 | 15:39 | 15:39 | 0 | 20.4 | 16:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2168 | 44227.2 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | RAMA 3 SOI 75 | OCI-B,EFI,RR | C
2021-11-19 | 11 | NN-415 | 20:03 | 20:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2011 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-11-21 | 11 | LN-13 | 01:44 | 01:56 | 12 | 12 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 417 | 5004 | สายใต้ดิน | TERMINATOR/RISER | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | SLM53-L1 | OCI-T-R,EFI-T | C
2021-11-22 | 11 | SL-11 | 12:09 | 12:09 | 0 | 72.4 | 15:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 528 | 38227.2 | สัตว์ | นก | หม้อแปลงแรงดัน | HT.18-10690 | OCI,RR | C
2021-11-23 | 11 | KP-11 | 08:49 | 08:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 461 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,RR | C
2021-11-24 | 11 | SV-425 | 06:24 | 06:24 | 0 | 10.4 | 06:50 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 34 | 353.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | THE TREE CONDO | OCI-R,EFI,RR | C
2021-11-24 | 11 | NS-414 | 11:58 | 11:59 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 4 | 4 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | NS414NS437-1DL | OCI-T-RY,EFT,RR | C
2021-11-24 | 11 | NS-437 | 11:59 | 11:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2250 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | NS414NS437-1DL | OCI-T-RY,EFT,RR | C
2021-11-25 | 11 | PI-435 | 13:53 | 13:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1851 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | SKV-1LB | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2021-11-27 | 11 | SA-417 | 06:24 | 06:24 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 288 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2021-11-27 | 11 | SAM-13 | 15:19 | 15:19 | 0 | 14.4 | 15:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2258 | 32515.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | - | OCI-YB,RR | C
2021-11-28 | 11 | PM-433 | 07:27 | 07:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 232 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | PM433-31H | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-12-01 | 12 | LN-15 | 02:01 | 03:37 | 96 | 96 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 388 | 37248 | บุคคล | บุคคลภายนอก | สายอากาศ | NEAR ITSARA BLDG. | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | U
2021-12-01 | 12 | SY-14 | 02:01 | 02:49 | 48 | 97.1 | 03:33 | 05:18 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 59 | 5728.9 | บุคคล | บุคคลภายนอก | สายอากาศ | NEAR CHANITSARA BLDG. | OCI-T-RYB | U
2021-12-01 | 12 | SV-425 | 09:12 | 09:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2021-12-02 | 12 | SAM-15 | 06:41 | 06:41 | 0 | 14.8 | 07:18 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1968 | 29126.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.95-937573 | OCI-B,EFI,RR | C
2021-12-02 | 12 | SAM-15 | 07:18 | 07:18 | 0 | 24.8 | 08:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1968 | 48806.4 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT.95-937573 | OCI-YB,RR | C
2021-12-02 | 12 | SA-411 | 08:04 | 08:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1102 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | VACHIRA PROPERTY CO. | OCI-B,EFI,RR | U
2021-12-03 | 12 | SAM-15 | 03:16 | 03:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1968 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SAM15-3H | EFI-T,RR | C
2021-12-03 | 12 | NN-415 | 15:13 | 15:13 | 0 | 24.8 | 16:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1996 | 49500.8 | เครื่องวัดชำรุด | มิเตอร์แรงสูง | เครื่องวัดแรงสูง | HT.24-010938 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-12-04 | 12 | BA-413 | 19:52 | 19:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 35 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2021-12-06 | 12 | PK-426 | 07:35 | 07:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 78 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI-T,RR | C
2021-12-08 | 12 | PK-413 | 06:24 | 06:24 | 0 | 14.4 | 07:00 | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 774 | 11145.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.40-027628 | OCI-B,EFI,RR | C
2021-12-09 | 12 | YK-433 | 08:49 | 08:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 520 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | YK433-7DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-12-09 | 12 | WB-421 | 17:27 | 17:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 179 | 0 | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าชำรุด | หม้อแปลง | หม้อแปลง | SOI CHULA 64 | OCI-T-RYB,RR | C
2021-12-10 | 12 | WB-16 | 07:34 | 07:55 | 21 | 21 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 58 | 1218 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | CHALERMPHRAKRIET R.9 BLDG. | OCI-T-R,EFI-T | U
2021-12-12 | 12 | SA-417 | 08:31 | 08:31 | 0 | 19.6 | 09:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 282 | 5527.2 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | SOI SUKHUMVIT 26 | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2021-12-13 | 12 | BA-413 | 10:08 | 10:08 | 0 | 62.8 | 12:45 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 35 | 2198 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | PARK COURT CONDO | EFI,RR | C
2021-12-13 | 12 | WB-434 | 12:46 | 13:02 | 16 | 16 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 33 | 528 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | PM51-L1 (MEA PHLOENCHIT) | OCI-T-B,EFT | U
2021-12-14 | 12 | PK-416 | 09:09 | 09:09 | 0 | 8.4 | 09:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6095 | 51198 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.32-020607 | OCI-B,EFI,RR | C
2021-12-14 | 12 | PK-425 | 15:38 | 15:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1633 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 42 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-12-14 | 12 | PK-425 | 16:54 | 16:55 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1633 | 1633 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานซ่อมสาย | สาย LEAD | SOI SUKHUMVIT 42 | - | C
2021-12-15 | 12 | NS-415 | 07:25 | 07:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 4 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | KC CORD | OCI-RY,RR | U
2021-12-15 | 12 | PK-412 | 18:09 | 18:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1297 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-12-16 | 12 | LN-447 | 11:37 | 12:04 | 27 | 27 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 15 | 405 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | POLICE HOSP. | OCI-T-R,EFI-T | U
2021-12-16 | 12 | PK-422 | 14:05 | 14:06 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8441 | 8441 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | PK422-6H | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-12-16 | 12 | PK-422 | 14:13 | 14:39 | 26 | 49.73 | 14:59 | 15:33 | 16:00 | - | ฟขต. | ฟขต. | 8441 | 419770.93 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | PK422-6H | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2021-12-17 | 12 | LN-13 | 08:36 | 09:00 | 24 | 24 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 413 | 9912 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | NO LATERAL FROM DISTRICT | OCI-Y,EFI-T | C
2021-12-18 | 12 | NS-437 | 10:21 | 10:21 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2233 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.25-012477 | OCI-RYB,EFI-T,RR | C
2021-12-20 | 12 | EM-418 | 06:42 | 06:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 56 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RB,EFI-T,RR | C
2021-12-21 | 12 | LN-434 | 08:28 | 08:28 | 0 | 24.8 | 09:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2127 | 52749.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | POLOPARK | OCI-T-R,EFT,RR | C
2021-12-21 | 12 | SA-412 | 16:15 | 16:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3703 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SOI SUKHUMVIT 22 | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2021-12-22 | 12 | CL-13 | 15:10 | 15:30 | 20 | 20 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1 | 20 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | CHULALONGKORN HOSP. | OCI-RY | U
2021-12-23 | 12 | NN-415 | 07:26 | 07:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1996 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-12-24 | 12 | SL-25 | 20:19 | 20:39 | 20 | 24.9 | 20:42 | 20:48 | 20:56 | 20:59 | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 99.6 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | - | OCI-T,RY,EFI-T | C
2021-12-27 | 12 | LN-432 | 17:29 | 17:29 | 0 | 8.8 | 17:51 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 910 | 8008 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | - | OCI-R,EFI,RR | C
2021-12-28 | 12 | EM-427 | 07:05 | 07:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 965 | 0 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | EM427-2DL | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-12-28 | 12 | EM-427 | 07:07 | 07:30 | 23 | 32.2 | 07:53 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 965 | 31073 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | EM427-2DL | OCI-T,EFI-T,RR | C
2021-12-29 | 12 | SA-412 | 14:12 | 14:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3703 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2021-12-30 | 12 | NS-412 | 06:18 | 06:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2186 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2021-12-30 | 12 | SRK-22 | 08:11 | 08:11 | 0 | 7.6 | 08:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 230 | 1748 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | หม้อแปลง | ASSUMPTION COLLEGE | OCI-YB,RR | C
2021-12-31 | 12 | PK-422 | 07:28 | 07:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8441 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI-T,RR | C
2021-12-31 | 12 | EM-427 | 14:38 | 14:38 | 0 | 20.8 | 15:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 965 | 20072 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 40 | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2021-12-31 | 12 | SA-412 | 17:06 | 17:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3703 | 0 | วัสดุแปลกปลอม | ลูกโป่ง | สวิทซ์ใบมีด | SA412-3DL | OCT-R,EFT,RR | U
2022-01-01 | 1 | SU-24 | 18:11 | 18:39 | 28 | 30.8 | 18:46 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 473 | 14568.4 | สายใต้ดิน | จุดต่อสายชำรุด | แคลมป์ | MH#14 | OCI-T-B,EFI-T | C
2022-01-03 | 1 | PI-435 | 07:51 | 07:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1844 | 0 | วัสดุแปลกปลอม | ลมพัดวัสดุติดสาย | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 8 | EFT,RR | U
2022-01-04 | 1 | PK-422 | 08:58 | 08:58 | 0 | 12.8 | 09:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8441 | 108044.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.25-012180 | OCI-R,EFI,RR | C
2022-01-07 | 1 | PK-422 | 06:51 | 06:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8441 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | PK422-31DL | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2022-01-07 | 1 | SAM-13 | 09:25 | 09:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2324 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SAM13-41H | EFT,R | C
2022-01-08 | 1 | PK-425 | 09:14 | 09:14 | 0 | 6.4 | 09:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1633 | 10451.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 42 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-01-09 | 1 | PM-21 | 09:39 | 09:39 | 0 | 31.2 | 10:57 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 576 | 17971.2 | สายอากาศ | สายชำรุด | สาย LEAD | SAM15-81F | OCI-T-YB,RR | C
2022-01-12 | 1 | PK-416 | 10:23 | 10:24 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6095 | 6095 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | SOI ROJSEREE (ON INSULATOR) | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-01-13 | 1 | SA-422 | 13:42 | 13:42 | 0 | 16.4 | 14:23 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2163 | 35473.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 22 | OCI-R,EFI,RR | C
2022-01-13 | 1 | SA-422 | 14:23 | 14:26 | 3 | 3 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2163 | 6489 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-298981 | OCI-R,EFI | U
2022-01-14 | 1 | WB-424 | 09:15 | 09:15 | 0 | 18 | 10:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 871 | 15678 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.13-036905 | NOT SHOWN,RR | C
2022-01-17 | 1 | NN-415 | 09:58 | 09:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1996 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | NN415-7DF | OCI,EFI-T,RR | C
2022-01-19 | 1 | PA-411 | 03:18 | 03:59 | 41 | 41 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1112 | 45592 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | FAIRVIEW TOWER | OCI-T-YB,EFI-T | U
2022-01-21 | 1 | PA-433 | 03:17 | 03:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1968 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.33-004446 | OCI,EFI,RR | C
2022-01-21 | 1 | LN-426 | 17:03 | 17:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 652 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | SOI SALADANG 1 | OC-B,EFT,RR | C
2022-01-21 | 1 | WB-421 | 17:47 | 17:47 | 0 | 10 | 18:12 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 179 | 1790 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.95-929786 | OCI-R,EFI,RR | C
2022-01-22 | 1 | SU-12 | 01:12 | 01:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 273 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | SOI THANTAWAN | OC-YB,RR | C
2022-01-22 | 1 | SA-417 | 06:58 | 06:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 282 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-01-22 | 1 | SA-423 | 06:58 | 06:58 | 0 | 8.8 | 07:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 402 | 3537.6 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | HT.32-036465 | OCI,EFI,RR | C
2022-01-22 | 1 | EM-423 | 07:02 | 07:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 448 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.32-042125 | OCI-R,RR | C
2022-01-22 | 1 | LN-434 | 07:04 | 07:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2127 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-01-22 | 1 | LN-438 | 09:36 | 10:08 | 32 | 73.42 | 10:10 | 12:22 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 589 | 43244.38 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | NEAR LN438-5DL | OCI-T-RYB,EFI,RR | C
2022-01-22 | 1 | WB-421 | 09:41 | 09:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 179 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-017711 | OCI-Y,EFI,RR | U
2022-01-22 | 1 | YK-433 | 09:45 | 09:46 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 520 | 520 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | HT.38-014224 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-01-22 | 1 | YK-433 | 09:52 | 10:28 | 36 | 68.8 | 11:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 520 | 35776 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | HT.38-014224 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-01-22 | 1 | PK-422 | 10:04 | 10:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8441 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | KTT0619 | OCI-RY,RR | C
2022-01-22 | 1 | PK-422 | 10:28 | 10:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8441 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-01-23 | 1 | EM-418 | 10:01 | 10:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 56 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-YB,EFI,RR | C
2022-01-24 | 1 | KT-422 | 06:28 | 06:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1012 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | NEAR BENCHAKITTI PARK | EFI-T,RR | C
2022-01-25 | 1 | KT-423 | 07:45 | 07:45 | 0 | 10 | 08:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2331 | 23310 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | BAAN SATHORN CONDO | OCI-RY,RR | C
2022-01-26 | 1 | SU-24 | 21:38 | 22:22 | 44 | 46.4 | 22:28 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 473 | 21947.2 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | SU24-21H | OCI-YB,EFI-T | C
2022-01-27 | 1 | PK-414 | 01:39 | 02:06 | 27 | 46.6 | 02:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1357 | 63236.2 | บุคคล | บุคคลภายนอก | สายอากาศ | BIGC RAMA4 | OCI-T-Y,EFI-T,RR | U
2022-01-27 | 1 | PK-415 | 07:03 | 07:03 | 0 | 8.8 | 07:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1563 | 13754.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | RHYTHM BUILDING | EFT,RR | C
2022-01-28 | 1 | NN-418 | 17:11 | 17:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3095 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.23-095111 | OCI,EFI,RR | C
2022-01-28 | 1 | NN-418 | 17:52 | 17:53 | 1 | 15.8 | 18:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3095 | 48901 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.23-095111 | OCI,EFI | U
2022-01-28 | 1 | PK-416 | 23:35 | 00:00 | 25 | 38.2 | 00:33 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6095 | 232829 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | SOI ROTCHSERI | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-01-29 | 1 | SY-26 | 01:52 | 01:52 | 0 | 11.2 | 02:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 39 | 436.8 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SY12SY26-1DL | OCT-RB,RR | C
2022-01-29 | 1 | PK-416 | 05:12 | 05:13 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6095 | 6095 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | SOI ROTCHSERI | OCI-T-B,EFI-T | C
2022-01-31 | 1 | BA-413 | 03:22 | 03:22 | 0 | 23.2 | 04:20 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 35 | 812 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI PRIDI 2 | OCI-RY,EFI,RR | C
2022-01-31 | 1 | SA-421 | 07:23 | 07:43 | 20 | 20 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 372 | 7440 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | ASA GARDEN 1 | OCI-T-Y,EFI-T | U
2022-02-01 | 2 | PK-416 | 02:11 | 02:35 | 24 | 106.5 | 02:50 | 07:05 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6130 | 652845 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | NEAR PK416-12S | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2022-02-01 | 2 | LN-426 | 15:41 | 15:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 653 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | NEAR LN426-25DL | OCI-RYB,EFT,RR | C
2022-02-03 | 2 | KT-423 | 09:23 | 09:23 | 0 | 14.8 | 10:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2332 | 34513.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SRIBAMPEN | OCI-B,EFT,RR | C
2022-02-03 | 2 | PI-435 | 17:02 | 17:02 | 0 | 13.2 | 17:35 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1846 | 24367.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 8 | OCI-YB,RR | C
2022-02-04 | 2 | RPR-423 | 18:31 | 19:11 | 40 | 40 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 625 | 25000 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | RPR423-7DL | OCI-T-R,RR | C
2022-02-04 | 2 | NN-418 | 18:32 | 18:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3084 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | NN418RPR423-2DL | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-02-05 | 2 | PA-426 | 08:50 | 08:50 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1539 | 0 | สายใต้ดิน | TERMINATOR/RISER | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | HT.33-013521 | OCI,EFI,RR | C
2022-02-06 | 2 | PK-422 | 07:22 | 07:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8438 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2022-02-06 | 2 | PK-422 | 07:40 | 07:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8438 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OCI-B,EFT,RR | C
2022-02-06 | 2 | SWG-16 | 07:49 | 08:07 | 18 | 18 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 36 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SLM-23F | OCI-T-B,EFI-T | C
2022-02-06 | 2 | YNW-422 | 08:23 | 08:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 92 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2022-02-06 | 2 | KT-411 | 14:43 | 14:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 959 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OCI-YB,RR | C
2022-02-06 | 2 | PM-433 | 15:10 | 15:10 | 0 | 14 | 15:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 234 | 3276 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | POLICE HOSP. | OCI-B,EFI,RR | C
2022-02-07 | 2 | NS-415 | 07:41 | 07:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 4 | 0 | สายอากาศ | สายชำรุด | สาย LEAD | NS415-4DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-02-08 | 2 | SAM-434 | 07:13 | 07:13 | 0 | 8.8 | 07:35 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 27 | 237.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | THE THAI RED CROSS SOCIETY | OCI-Y,EFI,RR | C
2022-02-09 | 2 | SA-424 | 07:27 | 07:27 | 0 | 13.2 | 08:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1625 | 21450 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ST.4LL-3947 | OCI-B,EFI,RR | C
2022-02-09 | 2 | NS-415 | 10:10 | 10:10 | 0 | 16 | 10:50 | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 4 | 64 | สัตว์ | นก | สาย LEAD | SOI NANGLINCHEE 2 | OCI-R,EFI,RR | C
2022-02-10 | 2 | SA-424 | 05:35 | 05:35 | 0 | 16.4 | 06:16 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1625 | 26650 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI,RR | C
2022-02-10 | 2 | SA-424 | 07:03 | 07:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1625 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | HT.91-120095 | OCI-B,EFI,RR | C
2022-02-11 | 2 | PK-422 | 14:48 | 14:49 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8438 | 8438 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | สาย LEAD | HT.32-035746 | OCI-T-B,EFI-T,RR | U
2022-02-12 | 2 | NN-415 | 10:28 | 10:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2002 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | NN415-6H | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-02-13 | 2 | YK-434 | 03:29 | 03:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 175 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | YK434-32H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-02-13 | 2 | LN-432 | 06:59 | 06:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 907 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | LN432-14DL | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2022-02-14 | 2 | PK-422 | 12:16 | 12:17 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8438 | 8438 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | PK422-5H | OCI-B,EFI-T,RR | C
2022-02-14 | 2 | LN-432 | 12:54 | 12:55 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 907 | 907 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | NEAR LN432-16DL | OCI-T-RYB,EFT,RR | C
2022-02-14 | 2 | SWG-23 | 13:43 | 13:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 553 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SWG23-1H | OCT-YB,EFT,RR | C
2022-02-14 | 2 | SAM-434 | 17:38 | 17:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 27 | 0 | สัตว์ | นก | ไม้คอน | WB421SAM434-1LB | OCI-R,EFT,RR | C
2022-02-15 | 2 | NS-415 | 04:38 | 04:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 4 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-02-16 | 2 | KP-426 | 09:56 | 10:22 | 26 | 26 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 104 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-013926 | OCI-T-R,EFI-T | U
2022-02-17 | 2 | PK-416 | 00:35 | 00:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6130 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | แคลมป์ | SOI ROJSERI | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-02-17 | 2 | SL-14 | 04:58 | 05:30 | 32 | 32 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 39 | 1248 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | SLM-14F | OCI-T,EFI-T | C
2022-02-17 | 2 | SA-414 | 15:37 | 15:37 | 0 | 9.2 | 16:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 544 | 5004.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | บุชชิ่ง | HOMDA RAMA 4 | EFI,RR | C
2022-02-17 | 2 | SA-422 | 16:18 | 16:18 | 0 | 50.8 | 18:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2168 | 110134.4 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | PARK ORIGIN | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-02-20 | 2 | PK-416 | 07:40 | 07:41 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6130 | 6130 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สายอากาศ | SUKHUMVITPLUS CONDO | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-02-21 | 2 | BA-413 | 01:26 | 01:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 35 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-02-21 | 2 | YK-425 | 07:35 | 07:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1330 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.18-014372 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-02-21 | 2 | SA-411 | 18:19 | 18:19 | 0 | 30.4 | 19:35 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1105 | 33592 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 24 | OCI,EFI,RR | C
2022-02-21 | 2 | SA-423 | 19:49 | 19:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 402 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | BETWEEN SOI SUKHUMVIT 24 & 26 | OCI-RY,RR | C
2022-02-23 | 2 | NS-415 | 06:39 | 06:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 4 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-02-23 | 2 | SA-424 | 12:09 | 12:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1625 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สายอากาศ | SOI AUTYHAKAVE 1 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-02-23 | 2 | CL-428 | 17:02 | 17:02 | 0 | 15.2 | 17:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 30.4 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.13-031034 | OCI-R,EFI,RR | C
2022-02-24 | 2 | SA-411 | 07:12 | 07:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1105 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | SOI SUKHUMVIT 34 | OCI-YB,EFI,RR | C
2022-02-25 | 2 | PK-422 | 07:03 | 07:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8438 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | PK422-7H | OCI-T-Y,EFI-T-,RR | C
2022-02-25 | 2 | PK-426 | 08:26 | 08:26 | 0 | 13.6 | 09:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 78 | 1060.8 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | เครื่องวัดแรงสูง | HT.32-003717 | OCI-YB,EFI,RRR | C
2022-02-25 | 2 | CL-428 | 13:44 | 13:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-031034 | OCI-R,EFI,RR | U
2022-02-26 | 2 | PA-423 | 01:18 | 01:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 95 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.33-012424 | OCI,EFI,RR | U
2022-02-26 | 2 | LN-434 | 14:20 | 14:20 | 0 | 10 | 14:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2122 | 21220 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | SOI RUAMRUDI | OCI-RYB,RR | C
2022-02-28 | 2 | PK-416 | 14:50 | 14:50 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6130 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.95-379475 | OCI-B,EFI,RR | U
2022-03-01 | 3 | LN-441 | 07:53 | 07:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 787 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สายอากาศ | SOI SATRON 1 | OCI-R,EFT,RR | C
2022-03-01 | 3 | NN-415 | 09:43 | 09:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1987 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | NN415-7DF | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-03-01 | 3 | PK-414 | 16:39 | 16:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1307 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | KRUNGTHAI ACZA BLDG. | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-03-03 | 3 | NN-422 | 11:22 | 11:22 | 0 | 9.2 | 11:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 363 | 3339.6 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.95-472563 | OCI,EFI,RR | C
2022-03-04 | 3 | KT-414 | 15:38 | 15:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 151 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-RYB,RR | C
2022-03-04 | 3 | CL-428 | 17:56 | 17:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT. 13-032730 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-03-05 | 3 | KT-426 | 10:57 | 10:58 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2606 | 2606 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | LN434KT426-1DL | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2022-03-05 | 3 | LN-434 | 10:57 | 10:58 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2124 | 2124 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | LN434KT426-1DL | OC-RYB,EFT,RR | C
2022-03-06 | 3 | SU-18 | 21:49 | 22:09 | 20 | 24.4 | 22:11 | 22:14 | 22:19 | 22:34 | ฟขต. | ฟขต. | 222 | 5416.8 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | MH#34-36 | OCI-T-R,EFI-T | C
2022-03-07 | 3 | PK-426 | 07:56 | 07:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 78 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-03-07 | 3 | NS-437 | 08:28 | 08:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2225 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | RAMA 3 SOI 64 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-03-07 | 3 | SAM-15 | 08:42 | 08:42 | 0 | 30.8 | 09:59 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1964 | 60491.2 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สาย LEAD | SAM15-81F | OCI-T-RYB,RR | C
2022-03-09 | 3 | PA-433 | 02:26 | 02:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1971 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | TARGET NOT SHOWN,RR | C
2022-03-09 | 3 | PK-412 | 09:56 | 09:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1268 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.32-042002 | OCI-Y,RR | U
2022-03-09 | 3 | LN-426 | 17:26 | 17:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 659 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.18-006077 | OCI-RY,EFT,RR | C
2022-03-10 | 3 | WB-431 | 07:49 | 08:11 | 22 | 22 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 73 | 1606 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | MITKRON MANSION | OCI-T-YB,EFI-T,RR | U
2022-03-12 | 3 | NS-437 | 09:45 | 09:45 | 0 | 10 | 10:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2225 | 22250 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI NAWIN | OCI-YB,RR | C
2022-03-12 | 3 | NS-436 | 17:02 | 17:02 | 0 | 9.2 | 17:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3370 | 31004 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | BAANYENARKAS CONDO | OCI-R,EFI,RR | C
2022-03-14 | 3 | LN-441 | 15:57 | 15:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 787 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | LN441-2H | OCI-RY,EFT,RR | C
2022-03-14 | 3 | PA-426 | 19:12 | 19:50 | 38 | 42.8 | 19:53 | 20:05 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1515 | 64842 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | NEAR PA426-21S | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-03-15 | 3 | WB-425 | 10:13 | 10:57 | 44 | 57.2 | 11:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6 | 343.2 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | PM106-L1 (ROSEWOOD) | OCI-T-RYB,EFI-T | C
2022-03-15 | 3 | YK-425 | 17:43 | 17:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1327 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | NEAY YK425-1H | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-03-17 | 3 | YK-415 | 11:19 | 11:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3153 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | - | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2022-03-17 | 3 | YK-433 | 11:19 | 11:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 519 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH YK415 | - | C
2022-03-17 | 3 | PI-413 | 15:32 | 15:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1818 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SOI ATKAWI | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-03-17 | 3 | PK-426 | 17:42 | 17:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 78 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-03-20 | 3 | NN-422 | 00:10 | 00:11 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 363 | 363 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด (ON-LOAD) | สวิทซ์ใบมีด | SKV-47LB | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-03-20 | 3 | NN-422 | 05:28 | 05:29 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 363 | 363 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด (ON-LOAD) | สวิทซ์ใบมีด | SKV-47LB | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-03-20 | 3 | NN-422 | 08:37 | 08:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 363 | 0 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด (ON-LOAD) | สวิทซ์ใบมีด | SKV-47LB | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-03-20 | 3 | NS-436 | 11:37 | 11:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3370 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SUPREMVILL CONDO | OCI-Y,EFI,RR | U
2022-03-20 | 3 | NN-422 | 12:36 | 12:36 | 0 | 13.6 | 13:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 363 | 4936.8 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | BETWEEN SKV-47LB & 48LB | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-03-20 | 3 | NS-436 | 12:36 | 12:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3370 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SUPREMVILL CONDO | OCI-Y,EFI,RR | U
2022-03-20 | 3 | NN-422 | 12:46 | 13:10 | 24 | 24 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 363 | 8712 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | BETWEEN SKV-47LB & 48LB | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-03-20 | 3 | SA-411 | 12:58 | 12:58 | 0 | 8.8 | 13:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1103 | 9706.4 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สวิทซ์ใบมีด | SOI SUKHUMVIT 34 | OCI-R,EFI,RR | C
2022-03-20 | 3 | NS-436 | 13:15 | 13:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3370 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SUPREMVILL CONDO | OCI-Y,EFI,RR | U
2022-03-20 | 3 | NS-412 | 16:28 | 16:28 | 0 | 12.8 | 17:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2180 | 27904 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | PREMIX CONSTRUCTION | OCI-B,EFI,RR | C
2022-03-21 | 3 | SA-411 | 02:58 | 02:58 | 0 | 12.8 | 03:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1103 | 14118.4 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | THANAPHAT BLDG. | OCI-R,EFI,RR | C
2022-03-21 | 3 | SA-417 | 03:21 | 03:21 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 359 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | SA417-2DL | EFI,RR | C
2022-03-21 | 3 | NN-415 | 13:25 | 13:25 | 0 | 16 | 14:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1987 | 31792 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | NANA PARTNERS CO. | OCI,EFI,RR | C
2022-03-22 | 3 | NS-415 | 03:31 | 03:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 4 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2022-03-22 | 3 | WB-11 | 11:10 | 11:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 229 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | PATHUM WANARAM COMMUNITY | OCI-Y,EFI,RR | C
2022-03-22 | 3 | NS-412 | 16:10 | 16:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2180 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | NS412-4DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-03-23 | 3 | NN-418 | 06:57 | 06:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3100 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2022-03-24 | 3 | PK-422 | 00:07 | 00:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8428 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | - | OCI-R,RR | C
2022-03-25 | 3 | SA-424 | 07:49 | 07:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1628 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | SA424-3H | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-03-25 | 3 | LN-434 | 18:06 | 18:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2124 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | LN434-6H | OCI-R,EFT,RR | C
2022-03-26 | 3 | PK-422 | 00:06 | 00:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8428 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.25-012180 | EFI,RR | C
2022-03-27 | 3 | SA-412 | 08:39 | 08:39 | 0 | 10.4 | 09:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3713 | 38615.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SUKHUNVIT 22 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2022-03-27 | 3 | PK-415 | 10:27 | 10:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1553 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | PK415-3H | OCI-T-YB,RR | C
2022-03-29 | 3 | KT-411 | 20:20 | 20:20 | 0 | 48 | 22:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 960 | 46080 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | TOBACCO HOSPITAL | EFT,RR | C
2022-03-29 | 3 | KT-411 | 20:23 | 20:24 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 960 | 960 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | TOBACCO HOSPITAL | EFT,RR | C
2022-03-30 | 3 | NS-436 | 05:03 | 05:56 | 53 | 83.87 | 05:59 | 07:36 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3370 | 282641.9 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | NEAR NS436-32S | OCI-T-RB,EFI-T,RR | C
2022-03-30 | 3 | PK-412 | 05:12 | 05:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1268 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.32-017267 | EFI,RR | C
2022-03-30 | 3 | KT-423 | 08:46 | 08:46 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2323 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI NGAMDOOPRE | OC-B,EFT,RR | C
2022-03-31 | 3 | CL-427 | 07:31 | 07:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 339 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH LN435 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-03-31 | 3 | LN-435 | 07:31 | 07:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 328 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | LN432LN435-1DL | - | C
2022-04-01 | 4 | NN-415 | 08:39 | 08:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2005 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | NN415-7H | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-04-01 | 4 | EM-418 | 21:44 | 21:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 54 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | บุชชิ่ง | SKV-73S | OCI-T-R,EFI,RR | C
2022-04-01 | 4 | EM-418 | 22:47 | 22:48 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 54 | 54 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สาย LEAD | SKV-73S | OC-RY | C
2022-04-02 | 4 | EM-423 | 07:09 | 07:09 | 0 | 18.4 | 07:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 454 | 8353.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKCHAI | OCI,EFI,RR | C
2022-04-02 | 4 | YK-433 | 09:21 | 09:21 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 519 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | YK433-41DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-04-04 | 4 | LN-426 | 07:42 | 07:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 654 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | BETWEEN LN426-24DL & 25DL | OCI-RYB,EFT,RR | C
2022-04-04 | 4 | EM-418 | 09:30 | 09:30 | 0 | 24 | 10:30 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 54 | 1296 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.96287393 | OCI-T-YB,EFI,RR | C
2022-04-05 | 4 | SA-412 | 11:43 | 11:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3715 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | SA412-52DL | OCT-Y,EFT,RR | C
2022-04-05 | 4 | SL-26 | 17:42 | 18:15 | 33 | 45.3 | 18:36 | 18:40 | 18:42 | 19:05 | ฟขต. | ฟขต. | 272 | 12321.6 | สายใต้ดิน | จุดต่อสายชำรุด | แคลมป์ | MH#24 | OCI-T-R,EFI-T | C
2022-04-06 | 4 | LN-434 | 05:57 | 05:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2131 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | LN434-12H | OCI-R,EFT,RR | C
2022-04-07 | 4 | KT-423 | 09:49 | 09:49 | 0 | 8.4 | 10:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2332 | 19588.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI NGAMDUPLI | OCI-B,RR | C
2022-04-07 | 4 | SA-411 | 10:29 | 10:29 | 0 | 8.4 | 10:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1108 | 9307.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 30 | OCI-R,EFI,RR | C
2022-04-08 | 4 | EM-423 | 06:00 | 06:00 | 0 | 18 | 06:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 454 | 8172 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKJAI | OCI-Y,EFI-RR | C
2022-04-08 | 4 | PI-436 | 07:34 | 07:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2130 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | PI436-5H | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-04-09 | 4 | SA-417 | 08:23 | 08:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 406 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI ARRI | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-04-09 | 4 | CL-424 | 15:27 | 15:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 839 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สาย LEAD | RPR423CL424-1DL | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-04-09 | 4 | RPR-423 | 15:27 | 15:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 625 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สาย LEAD | RPR423CL424-1DL | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-04-09 | 4 | SA-412 | 16:54 | 17:27 | 33 | 36.02 | 17:30 | 17:36 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3715 | 133814.3 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | SA412-61H | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-04-11 | 4 | KT-415 | 09:57 | 09:57 | 0 | 23.2 | 10:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 717 | 16634.4 | สายอากาศ | สายชำรุด | สาย LEAD | HT.38-008001 | OCI-YB,RR | C
2022-04-13 | 4 | PK-422 | 06:58 | 06:58 | 0 | 9.6 | 07:22 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8422 | 80851.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI VINACAFE | OCI-Y,EFI,RR | C
2022-04-13 | 4 | PA-415 | 09:09 | 09:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2366 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-04-14 | 4 | LN-432 | 08:39 | 08:39 | 0 | 12.4 | 09:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 895 | 11098 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT. 13-037050 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-04-15 | 4 | KT-422 | 11:03 | 11:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1019 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | KT422-6H | OC-R,EFT,RR | C
2022-04-15 | 4 | PK-414 | 17:45 | 17:45 | 0 | 8 | 18:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1316 | 10528 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | LST SUPPLY COMPANY LIMITED CO. | OCI-YB,EFI,RR | U
2022-04-16 | 4 | SA-423 | 10:30 | 10:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 407 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | SA423-71H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-04-16 | 4 | NS-437 | 20:57 | 20:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2514 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI-T,RR | C
2022-04-17 | 4 | NN-413 | 06:34 | 06:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1966 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | NN413-31DL | OCI-T,RR | C
2022-04-18 | 4 | BA-413 | 18:30 | 18:30 | 0 | 8 | 18:50 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 37 | 296 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สาย LEAD | PB TOWER | OCI-R,EFI,RR | C
2022-04-18 | 4 | PK-416 | 18:34 | 18:34 | 0 | 22.4 | 19:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6119 | 137065.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | เครื่องวัดแรงสูง | LUMPINI PLACE RAMA 4 | OCI-B,EFI,RR | C
2022-04-18 | 4 | SA-424 | 18:37 | 18:37 | 0 | 9.2 | 19:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1626 | 14959.2 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | FUNLAND CO. | OCT-YB,EFT,RR | C
2022-04-18 | 4 | BA-413 | 18:40 | 18:40 | 0 | 10 | 19:05 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 37 | 370 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สาย LEAD | VISTA GARDEN | OCI,EFI,RR | C
2022-04-18 | 4 | PK-416 | 18:40 | 18:40 | 0 | 20 | 19:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6119 | 122380 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | เครื่องวัดแรงสูง | LUMPINI PLACE RAMA 4 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-04-18 | 4 | LN-431 | 18:41 | 18:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1090 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFT,RR | C
2022-04-18 | 4 | YK-425 | 18:41 | 18:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1333 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH LN431 | - | C
2022-04-18 | 4 | LN-432 | 18:43 | 18:43 | 0 | 46.8 | 20:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 895 | 41886 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.13-035135 | OCI-YB,RR | C
2022-04-18 | 4 | NS-436 | 18:44 | 18:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 3374 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2022-04-18 | 4 | NS-431 | 18:51 | 19:27 | 36 | 42 | 19:42 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 294 | 12348 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | บุชชิ่ง | NEARNSI18-L1NSI18(RMU.WITH.TR) | OCI-T-RYB | C
2022-04-18 | 4 | WB-421 | 18:57 | 18:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 175 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2022-04-19 | 4 | SWG-14 | 07:02 | 07:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 207 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.18-009438 | OCI-R,RR | C
2022-04-19 | 4 | WB-421 | 08:04 | 08:04 | 0 | 8.4 | 08:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 175 | 1470 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-017711 | OCI-B,EFI,RR | C
2022-04-19 | 4 | LN-434 | 09:49 | 09:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2131 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | LN434-5H | OC-B,EFT,RR | C
2022-04-19 | 4 | KT-423 | 14:40 | 14:40 | 0 | 12 | 15:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2332 | 27984 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SATHRON CONDO | OCI-Y,RR | C
2022-04-20 | 4 | LN-432 | 16:35 | 16:35 | 0 | 23.2 | 17:33 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 895 | 20764 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | PIYAPLACE LANGSUAN BLDG. | OCI-RY,EFT,RR | C
2022-04-21 | 4 | KT-423 | 08:12 | 08:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2332 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | NEAR YK415-9DL | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2022-04-21 | 4 | YK-415 | 08:12 | 08:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3176 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH KT423 | - | C
2022-04-21 | 4 | KT-423 | 09:26 | 09:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2332 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | NEAR YK415-9DL | OCI-YB,EFI,RR | C
2022-04-21 | 4 | YK-415 | 09:26 | 09:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3176 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH KT423 | - | C
2022-04-21 | 4 | KT-423 | 12:38 | 12:41 | 3 | 3 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2332 | 6996 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | MAHAMEK WATERWORK AUTHORITY | OCI-B,EFI-T | C
2022-04-21 | 4 | EM-427 | 23:38 | 23:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 962 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.32-042408 | OCI-YB,RR | C
2022-04-22 | 4 | EM-427 | 00:19 | 00:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 962 | 0 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT.32-042408 | OCI-RY,RR | C
2022-04-22 | 4 | KT-412 | 07:33 | 07:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 757 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | KT412-6H | OC-R,EFT,RR | C
2022-04-22 | 4 | PK-424 | 08:23 | 08:23 | 0 | 8.8 | 08:45 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 72 | 633.6 | สัตว์ | นก | สาย LEAD | SOI SUKHUMVIT 69 | OCI-R,EFI,RR | C
2022-04-22 | 4 | NS-437 | 15:17 | 15:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2514 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-04-23 | 4 | KT-415 | 07:44 | 07:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 717 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | KT415-11H | OC-R,EFT,RR | C
2022-04-23 | 4 | NN-415 | 08:02 | 08:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2005 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SOI SUKHUMVIT 6 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-04-24 | 4 | KT-426 | 06:58 | 06:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2607 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | KT426-4DL | OCI-B,EFI-T,RR | C
2022-04-24 | 4 | SAM-11 | 07:44 | 07:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 112 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SAM11-11H | OCI-B,EFI,RR | C
2022-04-24 | 4 | PA-426 | 14:36 | 14:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1520 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 19 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-04-26 | 4 | SA-424 | 21:26 | 21:26 | 0 | 13.6 | 22:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1626 | 22113.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 95-860254 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-04-27 | 4 | PK-422 | 06:27 | 06:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8422 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI KHANGWENAKHAFEA | OCI-Y,EFI,RR | C
2022-04-27 | 4 | PK-422 | 06:29 | 06:30 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8422 | 8422 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI KHANGWENAKHAFEA | OCT-Y,EFT, | C
2022-04-27 | 4 | SA-411 | 06:33 | 06:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1108 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-04-27 | 4 | NS-437 | 07:13 | 07:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2514 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | YNW422-3H | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2022-04-27 | 4 | YK-422 | 07:13 | 07:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH NS437 | - | C
2022-04-28 | 4 | PK-414 | 06:43 | 06:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1316 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | PK414-3DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-04-28 | 4 | SWG-22 | 11:32 | 11:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 169 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI CHAROENKRUNG 36 | OCI-YB,RR | C
2022-04-29 | 4 | LN-432 | 07:37 | 07:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 895 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | LN432-22H | OCI-RY,EFT,RR | C
2022-04-29 | 4 | BA-413 | 08:27 | 08:27 | 0 | 11.2 | 08:55 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 37 | 414.4 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | SOI PREDEPHANOMYONG 20 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-04-30 | 4 | WB-421 | 14:25 | 14:25 | 0 | 24.8 | 15:27 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 175 | 4340 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | เครื่องวัดแรงสูง | SOI CHULA 64 | OCI-RY,RR | C
2022-04-30 | 4 | KP-11 | 14:48 | 15:28 | 40 | 40 | - | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 462 | 18480 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | หม้อแปลง | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-04-30 | 4 | NS-436 | 22:04 | 22:04 | 0 | 10.4 | 22:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3374 | 35089.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.38-012958 | OCI-RY,RR | C
2022-05-01 | 5 | NN-415 | 11:30 | 11:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2112 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SETHIWAN PALACE SUKHUMVIT 4 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-05-02 | 5 | PK-426 | 05:01 | 05:01 | 0 | 35.6 | 06:30 | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 78 | 2776.8 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI,RR | C
2022-05-04 | 5 | YNW-422 | 14:04 | 14:05 | 1 | 11 | 14:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 604 | 6644 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | PUMPING STATION WATCHONGLOM | OCI-T,RR | C
2022-05-04 | 5 | LN-434 | 16:31 | 16:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2130 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | LN434-11H | OC-Y,EFT,RR | C
2022-05-05 | 5 | SAM-13 | 06:27 | 06:27 | 0 | 15.2 | 07:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2321 | 35279.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | YIP IN TSOI & COMPANYLIMITED | OCI-B,EFI,RR | C
2022-05-06 | 5 | KT-411 | 06:17 | 06:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 954 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.24-14069 | OCI-Y,RR | C
2022-05-06 | 5 | PK-412 | 06:18 | 06:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1247 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | YAK KRUNTHEP UNIVERSITY | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-05-06 | 5 | EM-413 | 15:52 | 15:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3765 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | TR.KTT-0035 | OCI-T-B,EFT,RR | C
2022-05-07 | 5 | PI-417 | 01:07 | 01:35 | 28 | 44.8 | 02:17 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 88 | 3942.4 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT.24-013797 | OCI-T-RYB | C
2022-05-07 | 5 | PK-422 | 07:58 | 07:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8401 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI-T,RR | C
2022-05-07 | 5 | CL-428 | 10:40 | 10:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-032136 | OCI-B,EFI,RR | C
2022-05-07 | 5 | EM-413 | 17:47 | 17:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3765 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.96-520470 | OCT-YB,EFT,RR | C
2022-05-08 | 5 | NS-437 | 15:31 | 15:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2229 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2022-05-08 | 5 | LN-426 | 15:33 | 16:00 | 27 | 45 | 16:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 655 | 29475 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | กับดักฟ้าผ่า | HT.96-740211 | OCT-YB,EFT,RR | C
2022-05-08 | 5 | NN-416 | 15:33 | 15:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 807 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-05-08 | 5 | WB-16 | 15:40 | 16:22 | 42 | 42 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 61 | 2562 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | TOT | OCI-B,EFIT | U
2022-05-08 | 5 | CL-13 | 17:00 | 17:19 | 19 | 19 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 169 | 3211 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-688082 | OCI-YB | U
2022-05-10 | 5 | BA-413 | 02:56 | 02:56 | 0 | 9.6 | 03:20 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 38 | 364.8 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | HT.96-161861 | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2022-05-10 | 5 | PK-412 | 04:16 | 04:16 | 0 | 11.6 | 04:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1247 | 14465.2 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | BANGKOK UNIVERSITY | OCI-YB,EFI,RR | C
2022-05-10 | 5 | YK-422 | 06:13 | 06:13 | 0 | 24.8 | 07:15 | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 5 | 124 | สัตว์ | นก | สาย LEAD | - | TARGET NOT SHOWN,RR | C
2022-05-10 | 5 | SAM-422 | 08:21 | 08:44 | 23 | 29 | 08:59 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 720 | 20880 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-014105 | OCI-T-R,EFI-T | U
2022-05-11 | 5 | NS-437 | 17:39 | 17:39 | 0 | 13.2 | 18:12 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2229 | 29422.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI NAWIN | OCI-R,EFI,RR | C
2022-05-11 | 5 | NS-436 | 23:13 | 23:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3373 | 0 | สัตว์ | งู | แคลมป์ | NEAR NS436-3S | OCI-B,EFI-T,RR | C
2022-05-12 | 5 | PA-426 | 07:41 | 07:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1518 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 19 | OCI,EFI,RR | C
2022-05-12 | 5 | PM-433 | 08:32 | 08:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 231 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-015140 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | U
2022-05-12 | 5 | NN-416 | 17:11 | 17:11 | 0 | 31.6 | 18:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 807 | 25501.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI RUAMRUDEE | EFI,RR | C
2022-05-13 | 5 | NS-437 | 07:08 | 07:08 | 0 | 12 | 07:38 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2229 | 26748 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | ST.KTT-0390 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-05-14 | 5 | SRK-23 | 07:24 | 07:24 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 499 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI-T | C
2022-05-14 | 5 | SA-417 | 13:53 | 13:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 426 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | LIVE WORK ASIA CO. | OCI-RYB,RR | U
2022-05-14 | 5 | NS-436 | 17:16 | 17:16 | 0 | 8 | 17:36 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3373 | 26984 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | LUMPINI PLACE CONDO | OCI-R,EFI,RR | C
2022-05-15 | 5 | LN-426 | 13:20 | 13:20 | 0 | 10 | 13:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 655 | 6550 | สัตว์ | นก | หม้อแปลงแรงดัน | LN432LN426-1DL | OC-Y,EFT,RR | C
2022-05-16 | 5 | NN-415 | 08:33 | 08:34 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2112 | 2112 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 2 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-05-16 | 5 | SAM-422 | 17:34 | 17:47 | 13 | 35.8 | 18:44 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 720 | 25776 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-018215 | OCI-T-RY,EFI-T | U
2022-05-17 | 5 | KT-423 | 07:36 | 07:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2341 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SRIBUMPEN | OCI-YB,RR | C
2022-05-17 | 5 | YNW-422 | 15:32 | 15:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 604 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.25-001928 | OCI,EFI,RR | C
2022-05-17 | 5 | PM-11 | 15:38 | 15:54 | 16 | 44.81 | 15:59 | 17:29 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2265 | 101494.65 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานซ่อมสาย | สายอากาศ | SOI CHULA 12 | - | C
2022-05-17 | 5 | SAM-11 | 15:38 | 15:59 | 21 | 21 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 224 | 4704 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | สายอากาศ | TIED WITH PM11 | - | C
2022-05-17 | 5 | PM-11 | 16:25 | 17:29 | 64 | 64 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2265 | 144960 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานซ่อมสาย | สายอากาศ | SOI CHULA 12 | - | C
2022-05-17 | 5 | PK-412 | 22:17 | 22:17 | 0 | 89.2 | 02:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1247 | 111232.4 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | BANGKOK UNIVERSITY | OCI-YB,EFI,RR | C
2022-05-18 | 5 | NN-418 | 06:15 | 06:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3121 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | ST.KTT-0329 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-05-18 | 5 | EM-423 | 23:47 | 23:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 454 | 0 | สัตว์ | นก | ไม้คอน | EM423-4DL | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2022-05-20 | 5 | LN-441 | 12:34 | 12:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 788 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | MALAYSIA EMBASSY | OC-YB,EFT,RR | C
2022-05-20 | 5 | SAM-421 | 13:28 | 14:02 | 34 | 34 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 720 | 24480 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | BETWEEN PM42-S1 & PM412-S2 | OCI-T-R,EFI-T | C
2022-05-21 | 5 | NS-436 | 17:00 | 17:00 | 0 | 10 | 17:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3373 | 33730 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.38-008445 | OCI-R,EFI,RR | C
2022-05-21 | 5 | PK-411 | 18:40 | 18:40 | 0 | 12 | 19:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 258 | 3096 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SOI RONGMU | OCI-YB,EFI,RR | C
2022-05-22 | 5 | NS-436 | 06:36 | 06:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3373 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | NS436-31H | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2022-05-22 | 5 | NN-413 | 06:50 | 06:50 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1910 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | ARAYA HOTEL | OCI,EFI,RR | C
2022-05-22 | 5 | CL-427 | 07:02 | 07:02 | 0 | 11.2 | 07:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 340 | 3808 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-031351 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-05-22 | 5 | NS-436 | 15:03 | 15:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3373 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | ST.2EE-8303 | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2022-05-23 | 5 | LN-445 | 07:27 | 07:55 | 28 | 56 | 09:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 135 | 7560 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | PM75-L1 | OCI-T-RYB | C
2022-05-24 | 5 | PK-412 | 08:31 | 08:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1247 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | PK412-11H | OCT-YB,EFT,RR | C
2022-05-25 | 5 | KT-414 | 05:40 | 05:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 155 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | KT414-31S | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-05-25 | 5 | CL-424 | 08:21 | 08:21 | 0 | 9.6 | 08:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 839 | 8054.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.13-031235 | OCI-T-RB,EFI-T,RR | C
2022-05-25 | 5 | PK-416 | 16:41 | 16:41 | 0 | 19.6 | 17:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6073 | 119030.8 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI,RR | C
2022-05-25 | 5 | LN-426 | 20:49 | 20:49 | 0 | 30.4 | 22:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 655 | 19912 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | HT.95-289243 | OCI-R,EFT,RR | C
2022-05-26 | 5 | PK-426 | 06:12 | 06:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 78 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-05-26 | 5 | YK-433 | 08:09 | 08:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 517 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | YK422YK433-1DL | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-05-26 | 5 | NN-422 | 15:20 | 15:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 364 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สาย LEAD | SOI SUKHUMVIT 29 | OCI,EFI,RR | C
2022-05-27 | 5 | PK-414 | 12:17 | 12:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1316 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | BETWEEN PK414-2H & 3DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-05-28 | 5 | WB-421 | 06:36 | 06:36 | 0 | 17.6 | 07:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 167 | 2939.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | NEAR WB421-1DL | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2022-05-28 | 5 | NS-437 | 18:04 | 18:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2229 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-05-28 | 5 | NS-437 | 18:06 | 18:07 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2229 | 2229 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-RY,EFT,RR | C
2022-05-28 | 5 | PK-425 | 21:27 | 21:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1629 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | U SABAI RAMA4 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-05-29 | 5 | WB-12 | 05:53 | 05:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 599 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-032133 | OCI-B,EFI,RR | C
2022-05-29 | 5 | CL-428 | 06:55 | 06:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.96-857952 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-05-29 | 5 | YK-433 | 08:43 | 08:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 517 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI,RR | C
2022-06-01 | 6 | SA-422 | 09:47 | 09:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2137 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 96-298981 | OCI-Y,EFI,RR | U
2022-06-01 | 6 | NS-436 | 11:45 | 11:45 | 0 | 11.2 | 12:13 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3373 | 37777.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT. 38-014264 | OCI-R,EFI,RR | C
2022-06-03 | 6 | YK-414 | 19:00 | 19:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 971 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HERITAGE HOTEL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-06-03 | 6 | LN-431 | 21:17 | 21:18 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1093 | 1093 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | LN431-2DL (ON INSULATOR) | OC-YB,EFT,RR | C
2022-06-04 | 6 | SA-424 | 05:38 | 05:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1628 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-609615 | OCI,RR | U
2022-06-05 | 6 | LN-18 | 09:03 | 09:24 | 21 | 21 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 42 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | OBAYACHI CO. | OCI-T-RYB,EFI | U
2022-06-05 | 6 | PK-422 | 13:46 | 14:11 | 25 | 25 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8401 | 210025 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | PK422-5H | OCI-B,EFI-T,RR | C
2022-06-06 | 6 | SA-411 | 00:07 | 00:49 | 42 | 49.2 | 01:07 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1105 | 54366 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | BETWEEN SKV155-S2 & SKV-41LB | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2022-06-06 | 6 | SA-411 | 07:33 | 07:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1105 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH PA413 | - | C
2022-06-06 | 6 | YK-414 | 10:40 | 10:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 971 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 95-686660 | EFI,RR | U
2022-06-06 | 6 | YK-425 | 17:58 | 18:43 | 45 | 55 | 19:08 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1330 | 73150 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | SENTYOSELF SCHOOL. | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2022-06-07 | 6 | NS-436 | 04:52 | 04:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3373 | 0 | สัตว์ | งู | แคลมป์ | SOI PRASATSUK | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-06-07 | 6 | YK-433 | 08:01 | 08:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 517 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | YK433-41DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-06-08 | 6 | YK-425 | 15:14 | 15:15 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1330 | 1330 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | HT.18-009179 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2022-06-08 | 6 | PK-416 | 15:28 | 15:28 | 0 | 10.8 | 15:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6073 | 65588.4 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-YB,RR | C
2022-06-08 | 6 | YK-414 | 21:11 | 21:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 971 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI,RR | C
2022-06-09 | 6 | PK-422 | 07:32 | 07:33 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8401 | 8401 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | PK422-5H | OCI-T-YB,EFI,RR | C
2022-06-10 | 6 | SU-23 | 09:59 | 09:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 718 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 17-006871 | OCI-YB,EFI,RR | C
2022-06-12 | 6 | CL-428 | 03:28 | 03:28 | 0 | 16.8 | 04:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 33.6 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | GRANDE CENTRE POINT | OCI-YB,RR | C
2022-06-12 | 6 | NN-422 | 14:09 | 14:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 364 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | HT.24-017437 | OCI,EFI,RR | C
2022-06-12 | 6 | NN-422 | 14:57 | 14:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 364 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.24-017437 | OCI,EFI,RR | U
2022-06-15 | 6 | SY-24 | 05:32 | 05:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 319 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SY24-2H | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2022-06-16 | 6 | EM-418 | 06:09 | 06:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 54 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | NEAR SKV-73S | OCI-B,EFI-T,RR | C
2022-06-17 | 6 | PK-416 | 09:24 | 09:24 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6073 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.95-379475 | OCI-B,RR | U
2022-06-18 | 6 | YK-414 | 11:05 | 11:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 971 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI,RR | C
2022-06-19 | 6 | SAM-15 | 07:18 | 07:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1964 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | SAM15-61H | OCI-B,RR | C
2022-06-19 | 6 | YK-414 | 08:35 | 08:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 971 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-06-19 | 6 | PK-416 | 19:28 | 19:28 | 0 | 34.8 | 20:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6073 | 211340.4 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | SOI ROTCHSERE | OCI-B,EFI,RR | C
2022-06-21 | 6 | PK-425 | 02:57 | 02:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1629 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-RB,EFI-T,RR | C
2022-06-21 | 6 | EM-413 | 10:42 | 10:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3765 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.95-412016 | OCI-RY,RR | U
2022-06-21 | 6 | PM-11 | 12:41 | 12:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2265 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | PM11-7H | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2022-06-21 | 6 | SU-23 | 19:31 | 19:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 718 | 0 | วัสดุแปลกปลอม | ลมพัดวัสดุติดสาย | สายอากาศ | BEHIND SU23-2DF | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | U
2022-06-21 | 6 | SU-23 | 19:33 | 19:34 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 718 | 718 | วัสดุแปลกปลอม | ลมพัดวัสดุติดสาย | สายอากาศ | BEHIND SU23-2DF | OCI-T-YB,EFI-T | U
2022-06-21 | 6 | KT-423 | 20:26 | 20:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2341 | 0 | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าชำรุด | หม้อแปลง | หม้อแปลง | TR.2LL-5155 | OCI-RY,RR | C
2022-06-25 | 6 | NN-413 | 17:29 | 17:29 | 0 | 18.4 | 18:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1910 | 35144 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 11 | OCI,EFI,RR | C
2022-06-25 | 6 | LN-426 | 17:49 | 17:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 655 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | LN426-23DL | OCI-R,RR | C
2022-06-26 | 6 | SA-412 | 20:21 | 20:21 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3716 | 0 | สายอากาศ | สายชำรุด | สาย LEAD | HT.24-013866 | OCI-YB,EFI,RR | C
2022-06-27 | 6 | BA-413 | 15:12 | 15:12 | 0 | 25.2 | 16:15 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 38 | 957.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.95-825271 | OCT-YB,RR | C
2022-06-28 | 6 | KT-426 | 17:59 | 18:00 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2593 | 2593 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | NEAR KT426-41H | OCI-Y,EFT,RR | C
2022-06-28 | 6 | SA-423 | 17:59 | 18:35 | 36 | 49.6 | 19:09 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 406 | 20137.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | NEAR SA423-1DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-06-29 | 6 | NS-436 | 13:59 | 14:26 | 27 | 43.2 | 14:30 | 14:35 | 14:51 | 16:30 | ฟขต. | ฟขต. | 3373 | 145713.6 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | NEAR NS436-33S | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-06-30 | 6 | SA-423 | 09:34 | 09:34 | 0 | 26.4 | 10:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 406 | 10718.4 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.32-040255 | OCT-Y,EFT,RR | C
2022-06-30 | 6 | PK-422 | 10:05 | 10:06 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8401 | 8401 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | PK422-5H | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-06-30 | 6 | SU-15 | 14:37 | 15:19 | 42 | 46.7 | 15:24 | 15:28 | 15:32 | 15:39 | ฟขต. | ฟขต. | 285 | 13309.5 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | SLM61-S1 | OCI-T-R,EFI-T | C
2022-07-01 | 7 | SA-411 | 10:00 | 10:01 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1060 | 1060 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-888868 | OCI-RYB | U
2022-07-01 | 7 | SA-411 | 12:25 | 12:25 | 0 | 14 | 13:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1060 | 14840 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.96-888868 | OCI-Y,EFI,RR | C
2022-07-01 | 7 | NS-412 | 20:02 | 20:02 | 0 | 18 | 20:47 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2195 | 39510 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.38-013869 | OCI-R,EFI,RR | C
2022-07-02 | 7 | PK-413 | 04:00 | 04:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 769 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | PK413-3DL | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-07-02 | 7 | KT-414 | 08:08 | 08:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 154 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.25-02421 | OC-B,EFT,RR | C
2022-07-02 | 7 | SL-23 | 11:42 | 12:15 | 33 | 291.4 | 23:01 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 76 | 22146.4 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | หม้อแปลง | JUBILEE BUIDING | OCI-T-YB,EFI-T | U
2022-07-02 | 7 | SU-15 | 11:42 | 12:15 | 33 | 33 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 283 | 9339 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH SL23 | - | U
2022-07-02 | 7 | PK-416 | 21:50 | 21:50 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6102 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | PK416-21DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-07-03 | 7 | LN-13 | 05:45 | 06:13 | 28 | 35.2 | 06:20 | 06:21 | 06:26 | 06:57 | ฟขต. | ฟขต. | 399 | 14044.8 | สายใต้ดิน | จุดต่อสายชำรุด | สายใต้ดิน | MH.18 | OCI-B,EFI-T | C
2022-07-04 | 7 | PK-416 | 04:16 | 04:16 | 0 | 1.6 | 04:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6102 | 9763.2 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | ARMY RESEARCH AND DEVELOPMENT | OCI-B,EFI,RR | C
2022-07-05 | 7 | EM-418 | 02:25 | 02:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 54 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SKV-29LB | OCI-B,EFI-T,RR | C
2022-07-05 | 7 | SAM-421 | 09:21 | 09:40 | 19 | 19 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 766 | 14554 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | PM34-L1 | OCI-T,EFI-T | U
2022-07-05 | 7 | YNW-422 | 10:07 | 10:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 610 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | YNW422-3H | OCI,EFI,RR | C
2022-07-06 | 7 | NS-436 | 07:41 | 07:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3371 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI YENARKAS 2 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2022-07-08 | 7 | SY-11 | 09:00 | 09:00 | 0 | 10 | 09:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1721 | 17210 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.15-006335 | OCI-T-YB,RR | C
2022-07-09 | 7 | PM-431 | 05:22 | 05:54 | 32 | 32 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 353 | 11296 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH WB432 | - | C
2022-07-09 | 7 | WB-432 | 05:22 | 05:54 | 32 | 32 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 64 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | FACULTY OF DENTISTRY (CU) | OCI-T-RY,EFI-T | U
2022-07-09 | 7 | KT-414 | 15:35 | 15:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 154 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | แคลมป์ | HT.96-771961 | OCI-RYB,RR | C
2022-07-09 | 7 | PK-426 | 15:56 | 15:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 81 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-07-10 | 7 | SY-15 | 05:45 | 05:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 321 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SY15-2DL | OCI-T-RY,EFT,RR | C
2022-07-11 | 7 | SY-15 | 07:14 | 07:14 | 0 | 28.4 | 08:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 321 | 9116.4 | สายอากาศ | สายชำรุด | สาย LEAD | AIA CO. | OCI-RY,RR | C
2022-07-11 | 7 | PK-411 | 14:43 | 14:43 | 0 | 54.8 | 17:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 259 | 14193.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | ST.4EE-4037 | OCT-YB,EFT,RR | C
2022-07-11 | 7 | YK-415 | 15:50 | 15:50 | 0 | 19.6 | 16:39 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3152 | 61779.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | 1ST COMMUNICATIONS BATTALION | OCI-R,EFI,RR | C
2022-07-12 | 7 | PK-422 | 05:39 | 05:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5816 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | PK422-5H | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2022-07-12 | 7 | SAM-13 | 08:23 | 08:23 | 0 | 38.8 | 10:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4255 | 165094 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | SATREEMAHAPURCKTHARAM SCHOOL | EFT,RR | C
2022-07-13 | 7 | KP-426 | 06:59 | 07:12 | 13 | 13 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 52 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | PM08-L1 | OCI-T-B,EFI-T | U
2022-07-13 | 7 | PK-424 | 09:56 | 09:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 72 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SUKUMVIT 69 | OCI-B,EFI,RR | C
2022-07-15 | 7 | LN-434 | 02:29 | 02:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2128 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | ST.KTT-0249 | OCI-RY,EFI-T,RR | C
2022-07-16 | 7 | PK-425 | 06:56 | 06:56 | 0 | 9.6 | 07:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1696 | 16281.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.95-607859 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-07-16 | 7 | NS-412 | 07:04 | 07:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2195 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.96-229100 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-07-17 | 7 | NS-436 | 02:47 | 02:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3371 | 0 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | - | OCI-B,EFI-T,RR | C
2022-07-18 | 7 | NN-415 | 12:50 | 12:50 | 0 | 10 | 13:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2034 | 20340 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SARANJAI MANSION | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-07-19 | 7 | PK-412 | 09:29 | 09:29 | 0 | 8.4 | 09:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1241 | 10424.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | TOYOTA SHOWROOM | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-07-20 | 7 | PK-422 | 06:27 | 06:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5816 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | PI436PK422-1DL | OCI-B,EFI-T,RR | C
2022-07-20 | 7 | CL-428 | 19:29 | 19:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 183 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | HT.13-038155 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2022-07-20 | 7 | PK-412 | 19:35 | 19:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1241 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI,RR | C
2022-07-22 | 7 | KT-411 | 07:39 | 07:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 954 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | KT411-2H | OCI-RYB,RR | C
2022-07-22 | 7 | YNW-422 | 13:37 | 13:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 610 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | RAMA 3 SOI 70 | OCI,EFI,RR | C
2022-07-22 | 7 | NN-418 | 21:18 | 21:18 | 0 | 12.8 | 21:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3160 | 40448 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | WAT MAKKASAN | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-07-23 | 7 | LN-441 | 06:05 | 06:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 786 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-B,EFT,RR | C
2022-07-24 | 7 | YNW-422 | 03:01 | 03:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 610 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.25-010714 | OCI,RR | C
2022-07-24 | 7 | YNW-422 | 04:02 | 04:03 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 610 | 610 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.25-010714 | EFI | C
2022-07-24 | 7 | YNW-422 | 04:24 | 04:25 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 610 | 610 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | สายใต้ดิน | HT.25-010714 | OCI,EFI | U
2022-07-24 | 7 | LN-441 | 07:10 | 07:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 786 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | HT.38-011585 | OCI-YB,EFT,RR | C
2022-07-25 | 7 | SA-422 | 05:40 | 05:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2130 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 96-298981 | OCI-Y,EFI,RR | U
2022-07-27 | 7 | PM-14 | 08:16 | 08:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 876 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สายอากาศ | RONGMUANG POST OFFICE | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-07-28 | 7 | YK-415 | 09:13 | 09:14 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3152 | 3152 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | YK415-4H | OCI-T-R,EFI-T | C
2022-07-28 | 7 | EM-413 | 09:52 | 09:52 | 0 | 9.2 | 10:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3797 | 34932.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.96-851380 | OCI-RY,EFI,RR | C
2022-07-28 | 7 | NS-437 | 10:11 | 10:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2250 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | NEAR NS437YNW422-3DL | OCI-T-RYB,RR | C
2022-07-28 | 7 | SA-411 | 13:15 | 13:15 | 0 | 10.8 | 13:42 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1060 | 11448 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.32-042926 | OCI-R,EFI,RR | C
2022-07-28 | 7 | YNW-422 | 14:35 | 14:35 | 0 | 10 | 15:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 610 | 6100 | สายอากาศ | สายชำรุด | สาย LEAD | HT.25-013535 | OCI,EFI,RR | C
2022-07-28 | 7 | CL-427 | 14:48 | 14:48 | 0 | 13.2 | 15:21 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 339 | 4474.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI TONSON | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-07-28 | 7 | LN-435 | 14:48 | 14:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 145 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH CL427 | - | C
2022-07-28 | 7 | NN-416 | 16:10 | 16:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 807 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | NN416-3DL | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-07-30 | 7 | SA-417 | 07:51 | 07:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 425 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สวิทซ์ใบมีด | SA417SA424-2H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-07-31 | 7 | PK-424 | 06:34 | 06:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 72 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI,RR | C
2022-07-31 | 7 | NN-415 | 17:46 | 17:46 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2034 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | NN415-6DR | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-08-02 | 8 | LN-15 | 09:27 | 09:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 384 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | LN15-11H | OC-B,EFT,RR | C
2022-08-03 | 8 | KT-415 | 09:13 | 09:13 | 0 | 10.8 | 09:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 686 | 7408.8 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.38-008002 | OCI-RY,EFI,RR | C
2022-08-04 | 8 | CL-427 | 15:11 | 15:11 | 0 | 27.6 | 16:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 339 | 9356.4 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | TONSON RESIDENCE | OCI-R,EFI,RR | C
2022-08-04 | 8 | LN-435 | 15:11 | 15:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 145 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH CL427 | - | C
2022-08-04 | 8 | SWG-16 | 23:38 | 23:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 0 | สายใต้ดิน | POTHEAD | สายใต้ดิน | SILOM PROJECT | OCI-T-Y,EFI | C
2022-08-05 | 8 | PA-433 | 01:54 | 01:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1976 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | TARGET NOT SHOWN,R | C
2022-08-05 | 8 | SA-423 | 15:21 | 15:21 | 0 | 15.6 | 16:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 422 | 6583.2 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | SOI MASUK | OCI,RR | C
2022-08-07 | 8 | NS-412 | 06:44 | 06:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2194 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2022-08-07 | 8 | PA-426 | 09:06 | 09:06 | 0 | 13.6 | 09:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1525 | 20740 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | HT.95-786686 | OCI,EFI,RR | C
2022-08-07 | 8 | PM-433 | 10:56 | 10:56 | 0 | 13.6 | 11:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 230 | 3128 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.13-015140 | OCI-R,EFI,RR | C
2022-08-08 | 8 | SA-417 | 15:49 | 15:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 425 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | แคลมป์ | NOBLE REFINE SUKHUMVIT26 CONDO | OCT-R,EFT,RR | C
2022-08-08 | 8 | YK-415 | 19:46 | 19:55 | 9 | 32.71 | 20:54 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3150 | 103036.5 | ไฟไหม้ | ไฟไหม้ (ปลดสวิทซ์) | - | SOI SATHRON 1 | - | U
2022-08-10 | 8 | LN-434 | 06:07 | 06:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2128 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | 2EE-8583 | EFT,RR | C
2022-08-10 | 8 | PI-413 | 10:28 | 10:28 | 0 | 12.8 | 11:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1834 | 23475.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI CHAROENSUK | EFT,RR | C
2022-08-10 | 8 | PM-433 | 16:02 | 16:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 230 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-015140 | OCI-R,EFI,RR | C
2022-08-11 | 8 | PA-415 | 23:04 | 23:40 | 36 | 79.3 | 00:53 | 01:40 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2364 | 187465.2 | ยานพาหนะ | รถชน | เสา | MITSAMPAN 2 BRIDGE. | OCI-T-R,EFI-T,RR | U
2022-08-11 | 8 | PI-412 | 23:04 | 23:41 | 37 | 68.4 | 23:51 | 00:50 | 01:37 | 01:40 | ฟขต. | ฟขต. | 827 | 56566.8 | ยานพาหนะ | รถชน | เสา | MITSAMPAN 2 BRIDGE. | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | U
2022-08-12 | 8 | CL-427 | 15:32 | 15:32 | 0 | 11.2 | 16:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 339 | 3796.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | KIENNGAUN CO. | OCI-R,RR | C
2022-08-12 | 8 | LN-435 | 15:32 | 15:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 145 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH CL427 | - | C
2022-08-13 | 8 | WB-16 | 15:06 | 15:49 | 43 | 43 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 58 | 2494 | บุคคล | บุคคลภายนอก | สายอากาศ | BETWEEN PM47-S7 - PM59-S2 | OCI-R,EFI-T | U
2022-08-13 | 8 | KT-411 | 15:27 | 15:27 | 0 | 24.8 | 16:29 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 953 | 23634.4 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.24-014069 | OCI-R,EFT,RR | C
2022-08-14 | 8 | NS-436 | 08:38 | 08:38 | 0 | 14.8 | 09:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3364 | 49787.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.95-892564 | OCI-RY,RR | C
2022-08-14 | 8 | PI-423 | 09:10 | 09:10 | 0 | 56 | 11:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 337 | 18872 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.24-013157 | OCI-R,EFT,RR | C
2022-08-15 | 8 | KT-415 | 01:04 | 01:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 686 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | KT415-2H | OCT-YB,RR | C
2022-08-15 | 8 | PK-426 | 13:48 | 13:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 80 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-RB,RR | C
2022-08-15 | 8 | KP-11 | 18:16 | 18:48 | 32 | 47.9 | 19:27 | 19:28 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 462 | 22129.8 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด (ON-LOAD) | บุชชิ่ง | KP411-6DL | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-08-16 | 8 | PI-434 | 12:04 | 14:10 | 126 | 126 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 628 | 79128 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | QSN-L3 | OCI-T-RYB | U
2022-08-17 | 8 | SA-412 | 08:01 | 08:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3754 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SOI SUKHUMVIT 16 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2022-08-17 | 8 | NS-437 | 11:49 | 11:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2259 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | NS436NS437-1DL | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-08-18 | 8 | EM-423 | 22:35 | 22:35 | 0 | 28 | 23:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 455 | 12740 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SOOKJAI | OCI-T-YB,EFI,RR | C
2022-08-19 | 8 | KP-425 | 12:21 | 12:21 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 564 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.95-895625 | OCI-R,EFI,RR | U
2022-08-20 | 8 | KT-415 | 00:11 | 00:11 | 0 | 9.6 | 00:35 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 686 | 6585.6 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | LUMPINI TOWER | OC-YB,EFT,RR | C
2022-08-20 | 8 | PA-433 | 06:49 | 06:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1976 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | PA433-33H | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-08-21 | 8 | SA-413 | 01:49 | 01:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 190 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 16 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-08-21 | 8 | PI-436 | 06:38 | 06:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4690 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | PI436-61DL | EFT,RR | C
2022-08-22 | 8 | PI-416 | 00:28 | 01:20 | 52 | 56.3 | 01:30 | 01:31 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 122 | 6868.6 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RYB,EFI-T | C
2022-08-22 | 8 | SY-24 | 07:51 | 07:51 | 0 | 15.6 | 08:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 317 | 4945.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.16-000456 | EFT,RR | C
2022-08-22 | 8 | LN-432 | 17:43 | 17:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 887 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | LN432-13H | OC-R,EFT,RR | C
2022-08-23 | 8 | NN-422 | 06:04 | 06:04 | 0 | 10.4 | 06:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 411 | 4274.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ABC HOTEL. | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-08-24 | 8 | BA-413 | 05:47 | 05:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 35 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | BA413BA435-1DL | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2022-08-24 | 8 | EM-427 | 16:17 | 16:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 964 | 0 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.96-003563 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-08-25 | 8 | SA-412 | 06:27 | 06:27 | 0 | 9.2 | 06:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3754 | 34536.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI PAWARANON | EFI,RR | C
2022-08-26 | 8 | BA-413 | 01:43 | 01:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 35 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI PRIDIPHANOMYONG 22 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-08-26 | 8 | PK-412 | 03:46 | 03:46 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1243 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | PK412PK416-4H | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2022-08-26 | 8 | PK-416 | 03:46 | 03:46 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6113 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | PK412PK416-4H | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2022-08-26 | 8 | PK-412 | 04:16 | 04:31 | 15 | 15 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1243 | 18645 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานเกี่ยวกับใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | PK412PK416-4H | - | C
2022-08-26 | 8 | PK-416 | 04:16 | 04:31 | 15 | 15 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6113 | 91695 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานเกี่ยวกับใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | PK412PK416-4H | - | C
2022-08-26 | 8 | PK-416 | 17:11 | 17:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6113 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 48 | OCI-T-YB,RR | C
2022-08-27 | 8 | LN-434 | 07:59 | 07:59 | 0 | 10 | 08:24 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2128 | 21280 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | POLO CLUB | OCI-RYB,RR | C
2022-08-27 | 8 | CL-428 | 16:53 | 16:53 | 0 | 10 | 17:18 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 183 | 1830 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | CL427CL428-2DL | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-08-27 | 8 | KT-423 | 20:56 | 20:56 | 0 | 20.4 | 21:47 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2368 | 48307.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.38-000102 | OCI-RYB,EFI-T,RR | C
2022-08-28 | 8 | LN-426 | 09:50 | 10:03 | 13 | 13 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 657 | 8541 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | LN432-11DL | OCI-T-RYB,EFI-T | C
2022-08-28 | 8 | LN-432 | 09:50 | 10:21 | 31 | 31 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 887 | 27497 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | LN432-11DL | OCI-T-RYB,EFI-T | C
2022-08-29 | 8 | LN-441 | 07:24 | 07:24 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 786 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-YB,EFT,RR | C
2022-08-29 | 8 | NS-431 | 07:30 | 08:09 | 39 | 39 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 294 | 11466 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | หม้อแปลง | SOI ANUMANRATCHATHON | OCI-T-YB,EFI | C
2022-08-29 | 8 | NN-413 | 13:07 | 13:08 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1914 | 1914 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | HT.33-011996 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-08-31 | 8 | PK-422 | 17:50 | 17:50 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5844 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | PK422-5H | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2022-08-31 | 8 | NS-437 | 19:05 | 19:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2259 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | ST.KTT-0389 | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-09-01 | 9 | SA-424 | 13:30 | 13:30 | 0 | 24 | 14:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1618 | 38832 | สภาวะแวดล้อม | ฟ้าผ่า | ฟิวส์ | SA424-11H | OCT-YB,EFT,RR | C
2022-09-01 | 9 | SA-424 | 13:33 | 13:33 | 0 | 34.8 | 15:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1618 | 56306.4 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | ONE X CONDO. | OCI-RY,RR | C
2022-09-01 | 9 | SY-24 | 14:15 | 14:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 317 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สวิทซ์ใบมีด | SY24-11DL | OCI-T,EFI-T,RR | U
2022-09-01 | 9 | SY-24 | 14:17 | 14:25 | 8 | 8 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 317 | 2536 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สวิทซ์ใบมีด | SY24-11DL | OCI-T,EFI-T,RR | U
2022-09-04 | 9 | YK-415 | 06:55 | 06:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3150 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | YK415-8DL | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-09-04 | 9 | LN-431 | 07:55 | 07:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1093 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | LN431-31H | OCI-T-YB,EFT,RR | C
2022-09-04 | 9 | LN-426 | 20:06 | 20:06 | 0 | 9.6 | 20:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 657 | 6307.2 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.95-289243 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-09-04 | 9 | LN-423 | 20:13 | 20:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 197 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-YB,EFT,RR | C
2022-09-04 | 9 | SA-423 | 20:51 | 20:51 | 0 | 14.8 | 21:28 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 422 | 6245.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | SOI SUKHUMVIT 26 | OCI-RY,RR | C
2022-09-04 | 9 | CL-424 | 21:31 | 21:56 | 25 | 35.8 | 22:23 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 839 | 30036.2 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | NEAR CL424-4D | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-09-04 | 9 | YNW-422 | 22:27 | 22:27 | 0 | 27.2 | 23:35 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 611 | 16619.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | - | OCI,EFI,RR | C
2022-09-05 | 9 | PI-436 | 02:06 | 02:06 | 0 | 11.6 | 02:35 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4690 | 54404 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-09-05 | 9 | BA-413 | 12:41 | 12:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 35 | 0 | วัสดุแปลกปลอม | ลมพัดวัสดุติดสาย | สายอากาศ | SOI PRIDIPANOMYONG 2 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | U
2022-09-06 | 9 | PK-415 | 01:32 | 01:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1456 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | KLUAYNAMTAI HOSP. | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-09-06 | 9 | PA-433 | 19:55 | 19:55 | 0 | 52 | 22:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1976 | 102752 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2022-09-07 | 9 | NS-437 | 06:01 | 06:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2259 | 0 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-09-07 | 9 | SA-412 | 06:39 | 06:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3754 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 16 | OCI-T-RB,EFT,RR | C
2022-09-07 | 9 | LN-432 | 07:11 | 07:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 887 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-037050 | OCI-YB,RR | C
2022-09-07 | 9 | EM-423 | 16:20 | 16:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 455 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKUMVIT 40 | OCI-T-RB,EFI-T,RR | C
2022-09-09 | 9 | SA-423 | 22:15 | 22:17 | 2 | 23.16 | 23:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 422 | 9773.52 | ไฟไหม้ | ไฟไหม้ (ปลดสวิทซ์) | ฟิวส์ | BIG C EXTRA RAMA 4 | - | U
2022-09-10 | 9 | PI-436 | 06:09 | 06:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4690 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | PI436-5H | OCI-R,EFT,RR | C
2022-09-10 | 9 | NN-418 | 18:45 | 18:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3158 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-09-12 | 9 | NN-418 | 15:55 | 15:56 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3158 | 3158 | ระบบป้องกันชำรุด | สายป้องกันฟ้าผ่า | ไม้คอน | NN418-2DL | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-09-12 | 9 | NN-418 | 16:11 | 17:03 | 52 | 52 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3158 | 164216 | ระบบป้องกันชำรุด | สายป้องกันฟ้าผ่า | ไม้คอน | NN418-2DL | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-09-13 | 9 | NS-436 | 00:40 | 00:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3364 | 0 | สัตว์ | งู | สาย LEAD | SOI YENARKAS 2 | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2022-09-13 | 9 | YK-422 | 16:11 | 16:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 5 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,RR | C
2022-09-15 | 9 | PI-416 | 01:59 | 02:27 | 28 | 32.8 | 02:30 | 02:42 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 122 | 4001.6 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | BANGKOK BANK | OCI-T-YB,EFI-T | C
2022-09-17 | 9 | PI-413 | 06:00 | 06:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1834 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R.EFT.RR | C
2022-09-18 | 9 | NS-412 | 03:01 | 03:01 | 0 | 23.6 | 04:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2194 | 51778.4 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | SOI YEENAKART 3 | OCI-B,EFI,RR | C
2022-09-18 | 9 | NS-436 | 05:12 | 05:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3364 | 0 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.38-011580 | OCI-B,EFI,RR | C
2022-09-20 | 9 | NN-422 | 22:32 | 22:32 | 0 | 14 | 23:07 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 411 | 5754 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | NEAR SKV03 | OCI,EFI,RR | C
2022-09-21 | 9 | PK-426 | 17:47 | 17:48 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 80 | 80 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-RB | C
2022-09-21 | 9 | PK-426 | 17:56 | 17:57 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 80 | 80 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-RB | C
2022-09-22 | 9 | BA-413 | 03:23 | 03:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 35 | 0 | สัตว์ | งู | แคลมป์ | SOI PREDEEPHANOMYONG 2 | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2022-09-22 | 9 | YK-415 | 04:00 | 04:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3150 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | YK415-83DL | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-09-22 | 9 | PK-422 | 21:51 | 21:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5844 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-09-22 | 9 | PK-422 | 21:56 | 21:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5844 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-09-24 | 9 | LN-434 | 01:33 | 01:34 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2128 | 2128 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RYB,RR | C
2022-09-26 | 9 | PK-412 | 03:22 | 03:22 | 0 | 22.63 | 04:19 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1243 | 28129.09 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-09-26 | 9 | LN-434 | 08:32 | 08:32 | 0 | 13.2 | 09:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2128 | 28089.6 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.13-038725 | OCI-RY,RR | C
2022-09-29 | 9 | LN-434 | 16:24 | 16:24 | 0 | 53.6 | 18:38 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2128 | 114060.8 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | NEAR LN434-31S | OC-YB,EFT,RR | C
2022-09-30 | 9 | SA-423 | 01:11 | 01:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 422 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | SA414SA423-1DL | OCT-YB,EFT,RR | C
2022-09-30 | 9 | PM-436 | 04:53 | 04:54 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 351 | 351 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | TARGET NOT SHOWN | C
2022-09-30 | 9 | PM-436 | 05:49 | 05:50 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 351 | 351 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | TARGET NOT SHOWN | C
2022-09-30 | 9 | PK-426 | 13:34 | 13:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 80 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RYB,RR | C
2022-09-30 | 9 | PA-433 | 17:56 | 17:56 | 0 | 77.6 | 21:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1976 | 153337.6 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.33-006650 | OCI,EFI,RR | U
2022-10-01 | 10 | PK-426 | 23:56 | 23:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 81 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2022-10-02 | 10 | KT-415 | 06:24 | 06:24 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 685 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH KT426 | - | C
2022-10-02 | 10 | KT-426 | 06:24 | 06:24 | 0 | 12 | 06:54 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2545 | 30540 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OC-YB,EFT,RR | C
2022-10-03 | 10 | LN-432 | 17:38 | 17:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 887 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OC-YB,EFT,RR | C
2022-10-05 | 10 | KP-11 | 21:25 | 21:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 464 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | KP11PM14-1DL | OCT-R,EFT,RR | C
2022-10-05 | 10 | PM-14 | 21:25 | 21:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 876 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | KP11PM14-1DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-10-06 | 10 | YNW-422 | 22:31 | 22:31 | 0 | 55.6 | 00:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 613 | 34082.8 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT.25-013535 | OCI-Y,EFI,RR | C
2022-10-07 | 10 | NS-436 | 03:19 | 03:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3372 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.38-008271 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-10-07 | 10 | PI-434 | 06:21 | 07:03 | 42 | 42 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 660 | 27720 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | QSN-L3 ATS2 QSN | OCI-T-RYB,EFT | U
2022-10-07 | 10 | PM-433 | 16:02 | 16:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 229 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | THE ROYAL BANGKOK SPORTS CLUB | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2022-10-07 | 10 | PK-426 | 16:05 | 16:05 | 0 | 28 | 17:15 | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 81 | 2268 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | HT.40-54345 | OCI-RY,EFT,RR | C
2022-10-07 | 10 | PA-426 | 16:10 | 16:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1527 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI,RR | C
2022-10-07 | 10 | WB-421 | 16:34 | 16:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 198 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | แคลมป์ | SOI CHULALONGKORN 12 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-10-07 | 10 | PM-433 | 17:23 | 17:24 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 229 | 229 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | THE ROYAL BANGKOK SPORTS CLUB | OCI-Y | C
2022-10-08 | 10 | PA-415 | 15:39 | 15:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2362 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | PA412PA415-1DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-10-08 | 10 | SA-416 | 19:48 | 20:24 | 36 | 36 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 609 | 21924 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | NEAR PP14-L1 | OCI-T-RYB,EFI | U
2022-10-09 | 10 | SA-424 | 18:07 | 18:59 | 52 | 53.2 | 19:02 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1621 | 86237.2 | สายอากาศ | สายชำรุด | สาย LEAD | HT.31-030251 | OCI-T-YB,EFT,RR | C
2022-10-09 | 10 | NS-436 | 18:54 | 18:55 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3372 | 3372 | สภาวะแวดล้อม | ฟ้าผ่า | สายอากาศ | SOI YENARKAD 2 | OCI,EFI-T,RR | C
2022-10-10 | 10 | BA-413 | 10:59 | 10:59 | 0 | 6.4 | 11:15 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 35 | 224 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI PRIDIPHANOMYONG 20 | OCI-Y,EFI,RR | C
2022-10-12 | 10 | NS-437 | 04:43 | 04:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2256 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI-T,RR | C
2022-10-12 | 10 | WB-433 | 20:50 | 21:14 | 24 | 24 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 96 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | POLICE GENERAL HOSP. | OCI-T-YB,EFI | U
2022-10-13 | 10 | PK-422 | 07:03 | 07:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5801 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-10-14 | 10 | WB-12 | 15:32 | 15:32 | 0 | 11.2 | 16:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 601 | 6731.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-034709 | OCI-YB,RR | C
2022-10-16 | 10 | PA-415 | 09:48 | 09:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2362 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | RATCHAPAK CO. | OCI,EFI,RR | U
2022-10-17 | 10 | NN-413 | 22:17 | 22:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1913 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | หม้อแปลง | SOI SUKUMVIT 11 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-10-18 | 10 | PA-426 | 06:52 | 06:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1527 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.33-015397 | OCI,RR | C
2022-10-18 | 10 | CL-428 | 15:17 | 15:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 183 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2022-10-19 | 10 | EM-418 | 13:06 | 13:06 | 0 | 17.6 | 13:50 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 54 | 950.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.26-037070 | EFI,RR | C
2022-10-22 | 10 | PA-423 | 07:06 | 07:06 | 0 | 18.4 | 07:52 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 94 | 1729.6 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | SOI SUKHUMVIT 21 | OCI,EFI,RR | C
2022-10-22 | 10 | PA-423 | 07:52 | 07:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 94 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | THE MASTERSENTIUM BLDG. | OCI,EFI,RR | U
2022-10-23 | 10 | KT-412 | 00:07 | 00:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 329 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | MEA KLONGTEOY | OCI-B,EFT,RR | C
2022-10-23 | 10 | YK-415 | 07:48 | 07:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3148 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | YK415-2H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-10-23 | 10 | SA-411 | 13:40 | 13:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1063 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH PA413 | - | C
2022-10-24 | 10 | PA-433 | 06:23 | 06:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1971 | 0 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | THE TRENDY OFFICE BUDG. | OCI,EFI,RR | C
2022-10-24 | 10 | EM-427 | 07:14 | 07:14 | 0 | 10.4 | 07:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 969 | 10077.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | FICUS LANE | OCI-B,EFI,RR | C
2022-10-24 | 10 | SA-412 | 14:56 | 14:56 | 0 | 9.6 | 15:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3752 | 36019.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | XVI CONDO | EFI,RR | C
2022-10-25 | 10 | PK-415 | 06:37 | 06:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1463 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | BERLY YUKKER 99 BUDG | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-10-25 | 10 | NN-416 | 11:18 | 11:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 807 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SOI RUEMRUEDEE | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-10-25 | 10 | PA-415 | 15:26 | 15:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2362 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-10-27 | 10 | PI-424 | 04:50 | 04:50 | 0 | 16.4 | 05:31 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 677 | 11102.8 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.24-013630 | OCI-YB,EFT,RR | C
2022-10-29 | 10 | SA-412 | 12:25 | 12:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3752 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SOI SUKHUMVIT 22 | OCT-YB,EFT,RR | C
2022-10-29 | 10 | NN-413 | 16:56 | 16:57 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1913 | 1913 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | กับดักฟ้าผ่า | CHAIYOS LAND COMPAANY LIMITED | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-10-31 | 10 | PK-426 | 06:32 | 06:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 81 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-10-31 | 10 | PK-416 | 06:45 | 06:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6566 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-10-31 | 10 | KT-411 | 15:22 | 15:22 | 0 | 15.2 | 16:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 951 | 14455.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | THEPPRATHAN PROJACT | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-11-03 | 11 | PK-416 | 05:57 | 05:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6120 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-11-03 | 11 | PK-422 | 10:04 | 10:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5807 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | PK422-3DL | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2022-11-04 | 11 | CL-424 | 17:03 | 17:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 845 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สายอากาศ | SOI SOMKID | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-11-05 | 11 | SA-411 | 07:11 | 07:11 | 0 | 17.6 | 07:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1063 | 18708.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 32-034836 | OCI-RY,RR | C
2022-11-05 | 11 | WB-421 | 07:51 | 07:51 | 0 | 7.6 | 08:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 167 | 1269.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SIAM 7 | OCI-YB,RR | C
2022-11-06 | 11 | SU-11 | 06:33 | 06:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 426 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OCI-R,RR | C
2022-11-06 | 11 | PK-422 | 10:19 | 10:30 | 11 | 19.87 | 10:52 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5807 | 115385.09 | ไฟไหม้ | ไฟไหม้ (ปลดสวิทซ์) | - | CHUMCHON 70 RAI | - | U
2022-11-08 | 11 | SA-417 | 06:55 | 06:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 424 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | ATHAKAVI BUILD. | OCT,EFT,RR | C
2022-11-08 | 11 | KP-425 | 07:37 | 07:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 568 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-003232 | OCI,EFI,RR | C
2022-11-08 | 11 | WB-424 | 07:37 | 07:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 870 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH KP425 | OCI,EFI,RR | C
2022-11-08 | 11 | EM-418 | 16:59 | 16:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 54 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | NEAR SKV-29LB | OCT-B,EFI-T,RR | C
2022-11-11 | 11 | LN-431 | 11:31 | 11:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1096 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | LN431-2DL | OCT-YB,RR | C
2022-11-12 | 11 | CL-427 | 16:46 | 16:46 | 0 | 16 | 17:26 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 337 | 5392 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | U.S. EMBASSY BANGKOK | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2022-11-13 | 11 | SA-412 | 06:17 | 06:17 | 0 | 15.2 | 06:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3755 | 57076 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | MARVEL HOTEL BANGKOK | OCI,RR | C
2022-11-13 | 11 | KT-426 | 20:14 | 20:14 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2553 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | ฟิวส์ | SOI PROOKJIT | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-11-14 | 11 | SA-411 | 16:20 | 16:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1063 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | ONE ORIGIN PHROMPHONG | OCI-B,EFI,RR | U
2022-11-15 | 11 | PA-415 | 06:24 | 06:24 | 0 | 14.4 | 07:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2369 | 34113.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SUKHUMVIT LIVING TOWN | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-11-15 | 11 | PM-14 | 13:59 | 14:05 | 6 | 35.91 | 15:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 878 | 31528.98 | ไฟไหม้ | ไฟไหม้ (ปลดสวิทซ์) | - | - | - | U
2022-11-16 | 11 | NN-426 | 17:49 | 17:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 337 | 0 | วัสดุแปลกปลอม | ลูกโป่ง | เครื่องวัดแรงสูง | SOI SUKHUMVIT 5 | OCI-T,EFI-T,RR | U
2022-11-16 | 11 | YK-415 | 21:36 | 21:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 3143 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | YK415YK422-1H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-11-16 | 11 | YK-422 | 21:36 | 21:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 5 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | YK415YK422-1H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-11-16 | 11 | YK-415 | 22:02 | 22:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3143 | 0 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | YK415-2H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-11-16 | 11 | YK-415 | 22:23 | 22:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3143 | 0 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | YK415-2H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-11-16 | 11 | PK-424 | 23:25 | 23:55 | 30 | 36.8 | 00:12 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 71 | 2612.8 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายอากาศ | B/W SUKHUMVIT44 & SUKHUMVIT HO | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-11-17 | 11 | NN-426 | 17:48 | 17:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 337 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | BENJA HOTEL | OCI,EFI,RR | U
2022-11-18 | 11 | SA-417 | 11:39 | 11:39 | 0 | 10 | 12:04 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 424 | 4240 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ST.KTT-0285 | OCI,EFI,RR | C
2022-11-18 | 11 | PM-14 | 13:27 | 13:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 878 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI RONGMUANG 5 | OCI-T-R,EFI,RR | C
2022-11-20 | 11 | PK-415 | 16:49 | 16:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1467 | 0 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.32-034746 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-11-21 | 11 | SRK-23 | 16:36 | 16:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 500 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.16-003816 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2022-11-22 | 11 | LN-434 | 11:43 | 11:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2127 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.13-037718 | OC-B,EFT,RR | C
2022-11-23 | 11 | SRK-23 | 05:02 | 05:46 | 44 | 47.6 | 05:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 500 | 23800 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | HT.16-003816 | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2022-11-24 | 11 | SA-421 | 21:03 | 21:26 | 23 | 46.3 | 21:52 | 22:35 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 314 | 14538.2 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงกระแส | หม้อแปลงกระแส | NEAR SKV150-L1 | OCI-T-RYB,EFI | C
2022-11-26 | 11 | PM-431 | 13:38 | 14:09 | 31 | 33 | 14:14 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 326 | 10758 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | PM414-L1 | OCI-T-Y,EFI | C
2022-11-26 | 11 | NS-436 | 23:44 | 23:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3373 | 0 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2022-11-27 | 11 | SRK-22 | 13:32 | 13:32 | 0 | 11.2 | 14:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 228 | 2553.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | หม้อแปลง | - | OCI-RY,RR | C
2022-11-29 | 11 | SU-11 | 06:58 | 06:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 426 | 0 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงกระแส | หม้อแปลงกระแส | HT.15-006468 | OC-RYB,EFT,RR | C
2022-11-29 | 11 | PI-413 | 14:49 | 14:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1834 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | BMW SHOWROOM | OC-R,EFT,RR | C
2022-11-30 | 11 | PK-416 | 02:54 | 02:54 | 0 | 10.4 | 03:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6120 | 63648 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | ASPIRE SUKHUMVIT 48 CONDO | OCI-B,EFI,RR | C
2022-11-30 | 11 | BA-413 | 10:47 | 10:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 35 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.22-6041074 | EFI,RR | U
2022-12-02 | 12 | PM-433 | 07:07 | 07:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 235 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 13-015140 | OCI-B,EFI,RR | C
2022-12-02 | 12 | LN-434 | 11:12 | 11:12 | 0 | 43.2 | 13:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2130 | 92016 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | ST.KTT-0255 | OC-RYB,EFT,RR | C
2022-12-05 | 12 | KT-422 | 16:31 | 16:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1010 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-942641 | OC-R,EFT,RR | U
2022-12-07 | 12 | LN-441 | 08:04 | 08:04 | 0 | 10.4 | 08:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 785 | 8164 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT. 38-10400 | OCI-RYB,RR | C
2022-12-07 | 12 | SY-11 | 13:13 | 13:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1710 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | SOI JARERNHRUNG 30 | OCI-RY,RR | C
2022-12-08 | 12 | SAM-15 | 05:35 | 05:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1960 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SAM15-3H | OCI-B,EFI-T,RR | C
2022-12-08 | 12 | PI-435 | 07:10 | 07:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1860 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT. 33-012712 | OC-B,EFT,RR | C
2022-12-08 | 12 | KT-414 | 07:46 | 07:46 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 153 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | KT414-1H | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2022-12-08 | 12 | PI-412 | 11:23 | 11:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 827 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 96-294928 | OCI-R,RR | U
2022-12-10 | 12 | SU-11 | 06:45 | 06:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 426 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | SU11-31D | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-12-10 | 12 | NS-437 | 08:29 | 08:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2262 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT. 38-012590 | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2022-12-10 | 12 | SWG-16 | 16:16 | 16:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RY,EFI-T | C
2022-12-11 | 12 | NN-422 | 08:02 | 08:02 | 0 | 39.2 | 09:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 412 | 16150.4 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สาย LEAD | HT.24-013693 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2022-12-11 | 12 | SRK-22 | 08:27 | 08:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 228 | 0 | สายอากาศ | สายชำรุด | สาย LEAD | SRK22-1H | EFT | C
2022-12-13 | 12 | EM-418 | 03:50 | 03:50 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 53 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI,RR | C
2022-12-14 | 12 | PK-412 | 13:08 | 13:32 | 24 | 67.8 | 13:38 | 15:56 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1243 | 84275.4 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | NEAR PK412-22DL | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2022-12-14 | 12 | PK-425 | 13:55 | 13:55 | 0 | 10 | 14:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1697 | 16970 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | บุชชิ่ง | SOI FARMWATTANA | OCI-RY,EFI,RR | C
2022-12-15 | 12 | BA-413 | 11:13 | 11:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 36 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2022-12-19 | 12 | SA-422 | 09:02 | 09:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2141 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 32-035044 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | U
2022-12-21 | 12 | SA-423 | 15:11 | 15:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 420 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 32-042127 | OCI-B,EFI,RR | C
2022-12-24 | 12 | PM-433 | 10:44 | 10:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 235 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | NEAR PM433-41S | OCI-B,EFI-T,RR | C
2022-12-24 | 12 | NS-436 | 14:25 | 14:25 | 0 | 10 | 14:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3376 | 33760 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | GARDEN CONDO. | OCI-R,EFI,RR | C
2022-12-29 | 12 | LN-426 | 20:42 | 20:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 670 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | LN426-2DL | OC-B,EF-T,RR | C
2022-12-30 | 12 | SL-25 | 05:52 | 06:24 | 32 | 44.27 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 177.08 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFT | C
2023-01-02 | 1 | SA-423 | 09:52 | 10:10 | 18 | 40.9 | 10:22 | 11:17 | 11:25 | - | ฟขต. | ฟขต. | 419 | 17137.1 | สายอากาศ | สายชำรุด | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | TEPTANIN HOSP. | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-01-02 | 1 | PK-412 | 10:37 | 10:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1240 | 0 | สายอากาศ | สายชำรุด | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | TEPTANIN HOSP. | OCI-R,EFI,RR | C
2023-01-02 | 1 | SA-423 | 10:37 | 10:37 | 0 | 18.4 | 11:17 | 11:25 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 419 | 7709.6 | สายอากาศ | สายชำรุด | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | TEPTANIN HOSP. | OCI-T-R,EFI-T | C
2023-01-03 | 1 | WB-12 | 07:27 | 07:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 601 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | HT.13-034709 | EFT,RR | C
2023-01-04 | 1 | CL-427 | 06:46 | 06:46 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 337 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | LN435-3DL | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-01-04 | 1 | LN-435 | 06:46 | 06:46 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 149 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH CL427 | - | C
2023-01-05 | 1 | PA-415 | 07:41 | 07:41 | 0 | 13.6 | 08:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2367 | 32191.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.33-012630 | OCI,EFI,RR | C
2023-01-06 | 1 | YK-415 | 06:30 | 06:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3138 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | THUNGMAHAMEK WATERWORK | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-01-07 | 1 | EM-427 | 17:21 | 17:21 | 0 | 15.6 | 18:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 971 | 15147.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 95-633615 | OCI-R,EFI,RR | C
2023-01-08 | 1 | YNW-422 | 07:26 | 07:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 608 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | SHELL CO. | OCI,EFI,RR | C
2023-01-08 | 1 | LN-13 | 13:39 | 14:00 | 21 | 27.6 | 14:02 | 14:10 | 14:17 | 14:35 | ฟขต. | ฟขต. | 394 | 10874.4 | บุคคล | บุคคลภายนอก | สายใต้ดิน | SOI PATPONG2 | OCI-T-YB,EFI-T | U
2023-01-10 | 1 | SL-26 | 07:50 | 08:22 | 32 | 32 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 268 | 8576 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | SLM-28F | OCT-R | C
2023-01-11 | 1 | KT-422 | 08:10 | 08:10 | 0 | 11.2 | 08:38 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1000 | 11200 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | HT.13-035066 | OCI-B,RR | C
2023-01-11 | 1 | SY-24 | 08:38 | 08:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 319 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.16-000456 | OCI-RR | U
2023-01-13 | 1 | LN-431 | 09:08 | 09:08 | 0 | 6.8 | 09:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1096 | 7452.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.18-013100 | OCI-RY,RR | C
2023-01-14 | 1 | LN-423 | 08:19 | 08:19 | 0 | 10.4 | 08:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 197 | 2048.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI TONSON | OCI-T-RB,EFT,RR | C
2023-01-15 | 1 | NS-412 | 15:17 | 15:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2202 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | SUPIERMLEJER BLDG. | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-01-15 | 1 | YK-415 | 17:59 | 17:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3138 | 0 | วัสดุแปลกปลอม | ลูกโป่ง | ฟิวส์ | SOI CHUMCHONPATTHANA VILL. | OCI-T-RYB,RR | U
2023-01-16 | 1 | PM-433 | 11:12 | 11:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 249 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | ROYALTHAIPOLICE | OCI-T-B,EFT,RR | C
2023-01-16 | 1 | NN-418 | 12:06 | 12:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3208 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 96-4337491 | OCI,EFI,RR | U
2023-01-19 | 1 | YK-415 | 10:36 | 10:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3138 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | YK415-7DR | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-01-22 | 1 | NN-415 | 08:04 | 08:04 | 0 | 10.4 | 08:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2201 | 22890.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.24-012983 | OCI,EFI,RR | C
2023-01-22 | 1 | PK-413 | 08:14 | 08:14 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 767 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | PK413-2H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-01-23 | 1 | LN-431 | 15:42 | 15:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1096 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2023-01-23 | 1 | SU-23 | 15:42 | 15:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 728 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สายอากาศ | SOI ANGLOPLAZA | EFT,RR | C
2023-01-29 | 1 | LN-15 | 06:04 | 06:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 385 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | LN15-14H | OCI-B,EFT,RR | C
2023-01-30 | 1 | SA-417 | 02:09 | 02:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 424 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | เครื่องวัดแรงสูง | HT.32-008713 | OCI,EFI,RR | U
2023-02-02 | 2 | PI-413 | 13:58 | 13:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1840 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SOI SUKHUMVIT 22 | OCI-R,EFI-T,RR | C
2023-02-03 | 2 | PI-436 | 05:52 | 05:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4659 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | - | OCI-T-RYB,RR | C
2023-02-03 | 2 | PM-17 | 12:18 | 12:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 556 | 0 | อุปกรณ์อื่น ๆ | อื่น ๆ (อุปกรณ์อื่น ๆ) | แคลมป์ | SRITABOOTBAMRUNG SCHOOL | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2023-02-04 | 2 | BA-413 | 13:36 | 13:36 | 0 | 17.6 | 14:20 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 60 | 1056 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RB,EFI,RR | C
2023-02-07 | 2 | YK-434 | 07:40 | 07:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 37 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | YK434-31H | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2023-02-07 | 2 | YK-434 | 08:27 | 08:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 37 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SANGTHONGTHANI BLDG. | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-02-08 | 2 | YK-422 | 06:36 | 06:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 5 | 0 | สัตว์ | นก | สาย LEAD | HT.96-822108 | OCI-T-RB,EFI-T,RR | C
2023-02-09 | 2 | KT-422 | 04:06 | 04:37 | 31 | 55.55 | 04:41 | 05:52 | 05:57 | - | ฟขต. | ฟขต. | 975 | 54161.25 | สายอากาศ | สายชำรุด | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | NEAR KT422-2DL | OCT,EFT,RR | C
2023-02-09 | 2 | PI-436 | 05:18 | 05:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4659 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI-T,RR | C
2023-02-09 | 2 | BA-413 | 08:06 | 08:06 | 0 | 9.6 | 08:30 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 60 | 576 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | KASEMPHANIT CO. | OCI-T-R,RR | C
2023-02-11 | 2 | NN-413 | 07:01 | 07:01 | 0 | 20.8 | 07:53 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1922 | 39977.6 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-017811 | OCI,EFI,RR | U
2023-02-12 | 2 | SL-15 | 05:35 | 05:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 19 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2023-02-12 | 2 | CL-427 | 14:00 | 14:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 338 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.95-450322 | EFI,RR | U
2023-02-15 | 2 | EM-418 | 08:05 | 08:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 53 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.26-048554 | EFI,RR | U
2023-02-15 | 2 | KP-425 | 08:13 | 08:13 | 0 | 10.8 | 08:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 569 | 6145.2 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | เครื่องวัดแรงสูง | H.13-003232 | NOT SHOWN,RR | C
2023-02-15 | 2 | SAM-13 | 08:14 | 08:15 | 1 | 11 | 08:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4255 | 46805 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | เครื่องวัดแรงสูง | HT.14-009837 | OCI-T-YB,RR | C
2023-02-15 | 2 | NS-437 | 08:15 | 08:15 | 0 | 18 | 09:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2257 | 40626 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | NEAR NONCHE SCHOOL | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-02-15 | 2 | NS-436 | 08:20 | 08:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3374 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.38-008445 | OCI-R,EFI,RR | U
2023-02-15 | 2 | PA-426 | 08:54 | 08:54 | 0 | 14.4 | 09:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1539 | 22161.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.33-012942 | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2023-02-15 | 2 | EM-418 | 10:05 | 10:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 53 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.26-048554 | EFI,RR | U
2023-02-15 | 2 | BA-413 | 17:29 | 17:29 | 0 | 20.4 | 18:20 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 60 | 1224 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.96-583033 | OCI-B,EFI,RR | C
2023-02-16 | 2 | YK-433 | 03:02 | 03:02 | 0 | 11.2 | 03:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 515 | 5768 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | KT411YK433-1DL | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2023-02-16 | 2 | SU-11 | 06:52 | 06:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 426 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SU11-31D | OCI-R,EFI-T,RR | C
2023-02-16 | 2 | WB-11 | 11:23 | 11:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 227 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | NEAR WANGPETCHABOON SUB. | OCI-RYB,EFI,RR | C
2023-02-16 | 2 | YK-433 | 18:11 | 18:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 515 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | YK415YK433-1DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-02-19 | 2 | LN-434 | 00:01 | 00:27 | 26 | 26.33 | 01:54 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2131 | 56109.23 | ยานพาหนะ | รถเกี่ยวสายไฟฟ้า | สายอากาศ | NEAR LN434-11H | OCI-T-YB,EFT,RR | U
2023-02-20 | 2 | PM-17 | 18:09 | 18:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 556 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | PM17-5H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-02-21 | 2 | NS-437 | 00:40 | 00:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2257 | 0 | สัตว์ | แมว | บุชชิ่ง | SOI RONGSEE | EFI,RR | C
2023-02-21 | 2 | NS-437 | 05:24 | 05:25 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2257 | 2257 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | RAMA3 SOI 64 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2023-02-21 | 2 | NS-437 | 05:27 | 05:59 | 32 | 52.4 | 06:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2257 | 118266.8 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | RAMA3 SOI 64 | EFI-T | C
2023-02-21 | 2 | SL-14 | 22:44 | 23:05 | 21 | 29.5 | 23:10 | 23:15 | 23:40 | - | ฟขต. | ฟขต. | 40 | 1180 | สายใต้ดิน | จุดต่อสายชำรุด | สายใต้ดิน | MH.9 | OCI-R | C
2023-02-23 | 2 | KT-411 | 06:33 | 06:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 875 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.24-014069 | OCI-Y,RR | C
2023-02-23 | 2 | SL-26 | 07:25 | 07:55 | 30 | 42.6 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:38 | ฟขต. | ฟขต. | 269 | 11459.4 | สายใต้ดิน | จุดต่อสายชำรุด | ข้อต่อสาย | SOI SILOM 15 (MH#18) | OCT-B,EFT | C
2023-02-24 | 2 | SL-23 | 00:10 | 00:20 | 10 | 62.4 | 00:49 | 00:56 | 00:59 | 07:20 | ฟขต. | ฟขต. | 77 | 4804.8 | สายใต้ดิน | จุดต่อสายชำรุด | ข้อต่อสาย | Y JIONT AT MH#52 | EFT | C
2023-02-24 | 2 | SA-414 | 07:16 | 07:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 536 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | SA414-12DL | OCT-YB,EFT,RR | C
2023-02-24 | 2 | EM-413 | 09:37 | 09:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3818 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.95-973659 | OCI-Y,EFI,RR | C
2023-02-25 | 2 | NS-437 | 07:11 | 07:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2257 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2023-02-25 | 2 | YK-425 | 17:18 | 17:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1337 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.18-013805 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2023-02-27 | 2 | WB-421 | 07:43 | 07:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 168 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | WB421*-23H | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-03-02 | 3 | BA-413 | 06:19 | 06:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 50 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI PRIDIPANOMYONG 2 | OCI-T-R,EFI,RR | C
2023-03-03 | 3 | CL-428 | 07:11 | 07:11 | 0 | 14.8 | 07:48 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 182 | 2693.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT. 13-032136 | OCI-YB,EFI,RR | C
2023-03-04 | 3 | YK-434 | 04:59 | 05:41 | 42 | 42 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 37 | 1554 | ไฟไหม้ | ไฟไหม้ (ปลดสวิทซ์) | - | SOI SATHON 8 | - | U
2023-03-05 | 3 | LN-441 | 05:06 | 05:32 | 26 | 122.3 | 06:08 | 10:41 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 787 | 96250.1 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | NEAR LN441-1H | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2023-03-06 | 3 | LN-12 | 10:23 | 10:39 | 16 | 20 | 10:49 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 35 | 700 | ยานพาหนะ | เครน | สาย LEAD | HT.96-896677 | OCI-T-RY,EFT,RR | U
2023-03-06 | 3 | PK-411 | 18:03 | 18:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5682 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | แคลมป์ | ST.2DD-6267 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-03-07 | 3 | PK-416 | 15:54 | 15:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6102 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | WATTANA FARM | OCI-T-Y,EFI-T,RR | U
2023-03-08 | 3 | NN-422 | 00:24 | 00:24 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 413 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SKV30 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-03-09 | 3 | PK-426 | 15:59 | 15:59 | 0 | 18.4 | 16:45 | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 81 | 1490.4 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2023-03-10 | 3 | SA-414 | 13:34 | 13:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 539 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFT,RR | C
2023-03-10 | 3 | CL-427 | 14:52 | 14:52 | 0 | 11.2 | 15:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 335 | 3752 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT. 13-031073 | OCI-R,EFI,RR | C
2023-03-10 | 3 | LN-435 | 14:52 | 14:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 146 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH CL427 | - | C
2023-03-11 | 3 | YK-415 | 09:46 | 09:54 | 8 | 8 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3145 | 25160 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานซ่อมสาย | สายอากาศ | BETWEEN YK415-1DL & 2H | - | C
2023-03-13 | 3 | SA-414 | 03:43 | 03:43 | 0 | 42.8 | 05:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 539 | 23069.2 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | HT.32-037395 | OCI-R,EFI,RR | C
2023-03-13 | 3 | NN-418 | 03:49 | 03:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3223 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | SOI SUKUMWIT 3 | OCI-T,RR | C
2023-03-13 | 3 | YK-425 | 03:53 | 03:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1335 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2023-03-13 | 3 | LN-423 | 03:55 | 03:56 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 197 | 197 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | NEAR LN423-5DL | OC-B,EFT,RR | C
2023-03-13 | 3 | PA-433 | 03:57 | 03:58 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1988 | 1988 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT,EFT,RR | C
2023-03-13 | 3 | PK-415 | 03:59 | 03:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1474 | 0 | เครื่องวัดชำรุด | มิเตอร์แรงสูง | เครื่องวัดแรงสูง | HT.96610848 | OCI-YB,RR | C
2023-03-13 | 3 | SA-412 | 04:05 | 04:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3755 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,RR | C
2023-03-13 | 3 | LN-434 | 04:31 | 04:32 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2130 | 2130 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานซ่อมสาย | สายอากาศ | NEAR LN434-3H | - | C
2023-03-13 | 3 | EM-418 | 06:36 | 06:36 | 0 | 20.8 | 07:28 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 53 | 1102.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.26-048554 | EFI,RR | C
2023-03-13 | 3 | SAM-422 | 06:58 | 07:47 | 49 | 67 | 08:32 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 134 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | สายใต้ดิน | CHULA UNIVERCITY | OCI-T-RYB,EFI | U
2023-03-15 | 3 | PA-426 | 23:40 | 23:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1548 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2023-03-16 | 3 | PK-411 | 06:56 | 06:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5682 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | NEAR PK411-4H | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2023-03-17 | 3 | LN-13 | 17:43 | 18:29 | 46 | 46 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 393 | 18078 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | กับดักฟ้าผ่า | SLM-11F (SOI SILOM 15) | OCI-T-YB,EFI-T | C
2023-03-17 | 3 | SL-26 | 17:43 | 18:29 | 46 | 48.4 | 18:35 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 269 | 13019.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | กับดักฟ้าผ่า | SLM-11F (SOI SILOM 15) | OCI-T-YB,EFI | C
2023-03-18 | 3 | NN-422 | 11:23 | 11:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 413 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-03-19 | 3 | KT-412 | 15:10 | 15:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 330 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | KT412-11DL | OCI-Y,EFT,RR | C
2023-03-19 | 3 | PK-412 | 18:21 | 18:21 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1238 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | PK412-11H | OCT-B,EFT,RR | C
2023-03-21 | 3 | PM-11 | 06:16 | 06:16 | 0 | 25.6 | 07:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2308 | 59084.8 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SUANLUANG SQUARE | OCI-T-R,EFI,RR | U
2023-03-21 | 3 | SA-412 | 16:00 | 16:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3755 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-03-23 | 3 | PA-415 | 14:03 | 14:03 | 0 | 10.8 | 14:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2371 | 25606.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.33-010622 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-03-24 | 3 | SA-411 | 10:03 | 10:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1068 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.32-036387 | OCI-T-R,EFI-T,RR | U
2023-03-24 | 3 | SY-22 | 12:08 | 12:08 | 0 | 8.8 | 12:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2421 | 21304.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.96-011626 | OCI-Y,RR | C
2023-03-25 | 3 | SA-412 | 02:09 | 02:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3755 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OCI-YB,RR | C
2023-03-26 | 3 | PI-428 | 04:11 | 04:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 258 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OCI-YB,RR | C
2023-03-28 | 3 | SAM-13 | 08:25 | 08:25 | 0 | 14 | 09:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4254 | 59556 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SAHAMIT | OCI-R,RR | C
2023-04-02 | 4 | LN-432 | 12:00 | 12:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 885 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | LN432LN438-2DL | OCI-Y,EFT,RR | C
2023-04-02 | 4 | NS-412 | 17:38 | 17:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2196 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | NO LATERAL FROM DISTRICT | OCI-RYB,EFI,RR | U
2023-04-03 | 4 | SWG-22 | 23:26 | 23:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 161 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | เสา | SOI CHAREANKRUNG 40 | OCT-YB,EFT,RR | U
2023-04-06 | 4 | PK-425 | 05:22 | 05:22 | 0 | 9.2 | 05:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1708 | 15713.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.95-607859 | OCI-Y,EFI,RR | C
2023-04-07 | 4 | NN-422 | 07:05 | 07:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 413 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-EFI,RR | C
2023-04-07 | 4 | YK-415 | 07:05 | 07:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3143 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | YK415-8DL | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2023-04-07 | 4 | YK-422 | 08:27 | 08:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 5 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สาย LEAD | THE MATT SATHORN-THAPHRA | OCI-YB,RR | C
2023-04-08 | 4 | PK-425 | 08:27 | 08:27 | 0 | 9.2 | 08:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1708 | 15713.6 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.95-607859 | OCI,EFI,RR | C
2023-04-08 | 4 | YK-433 | 14:34 | 14:34 | 0 | 10.4 | 15:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 516 | 5366.4 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.38-014224 | OCI-B,EFI,RR | C
2023-04-09 | 4 | NS-436 | 04:05 | 04:05 | 0 | 24 | 05:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3381 | 81144 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | - | OCI-B,EFI,RR | C
2023-04-09 | 4 | NS-412 | 17:28 | 17:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2196 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-04-10 | 4 | PK-412 | 07:33 | 07:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1242 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | PK412-11H | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-04-11 | 4 | YK-415 | 08:29 | 08:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3143 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | YK415-81H | OCI-B,EFI-T,RR | C
2023-04-12 | 4 | NN-422 | 11:09 | 11:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 413 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-04-12 | 4 | SY-13 | 16:09 | 16:49 | 40 | 40 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 275 | 11000 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | NO LATERAL FROM DISTRICT | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-04-13 | 4 | SAM-433 | 16:57 | 17:36 | 39 | 39 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 213 | 8307 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | STUDENT DORMITORY BUILDING | OCI-T-RY,EFI-T | U
2023-04-14 | 4 | LN-441 | 06:02 | 06:02 | 0 | 9.2 | 06:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 788 | 7249.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | หม้อแปลงแรงดัน | SATHORN GARDENS | OCI-RY,RR | C
2023-04-14 | 4 | KT-415 | 07:24 | 07:24 | 0 | 12.4 | 07:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 686 | 8506.4 | สัตว์ | งู | กับดักฟ้าผ่า | AMANTA LUMPINI | OCI-R,EFT,RR | C
2023-04-14 | 4 | NN-414 | 11:32 | 11:40 | 8 | 8 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 13 | 104 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | L1 RMU.2 JKL HOLDING | OCI-T | U
2023-04-14 | 4 | PK-416 | 18:00 | 18:00 | 0 | 12 | 18:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6089 | 73068 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | หม้อแปลงกระแส | ASPIRE SUKHUMVIT 48 | OCI-R,EFI,RR | C
2023-04-15 | 4 | SU-22 | 09:32 | 09:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 11 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.17-006967 | OCI-RYB,EFI-T,RR | U
2023-04-16 | 4 | LN-423 | 04:50 | 04:50 | 0 | 18 | 05:35 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 197 | 3546 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | HT.13-000382 | OCI-YB,EFT,RR | C
2023-04-16 | 4 | PA-433 | 08:37 | 08:37 | 0 | 11.2 | 09:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1985 | 22232 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2023-04-16 | 4 | KT-413 | 08:46 | 08:46 | 0 | 29.6 | 10:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 801 | 23709.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.25-0211745 | OCI-YB,RR | C
2023-04-16 | 4 | PA-433 | 13:13 | 13:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1985 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | แคลมป์ | SUKHUMVIT 21 SOI 1 | OCT,EFT,RR | C
2023-04-16 | 4 | SAM-11 | 14:02 | 14:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 221 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | กับดักฟ้าผ่า | PM11-93DL | OCI-R,EFI-T,RR | C
2023-04-17 | 4 | SAM-434 | 05:57 | 06:37 | 40 | 42.8 | 06:44 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 29 | 1241.2 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-04-17 | 4 | PPG-413 | 09:07 | 09:07 | 0 | 21.2 | 10:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 455 | 9646 | วัสดุแปลกปลอม | อื่น ๆ (วัสดุแปลกปลอม) | สายอากาศ | ONE THONGLOL CONDO | OCI-YB,RR | U
2023-04-17 | 4 | NN-416 | 13:27 | 13:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 805 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-04-19 | 4 | NN-413 | 08:44 | 08:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1925 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | NN413NN426-1LB | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-04-20 | 4 | PI-422 | 05:57 | 05:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 847 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | HT.96-136456 | OC-R,EFT,RR | C
2023-04-21 | 4 | KT-423 | 02:38 | 02:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2373 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SRIBUMPHEN | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-04-21 | 4 | CL-424 | 16:29 | 16:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 844 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | หม้อแปลงแรงดัน | RPR423CL424-1DL | OCI-RYB,EFI-T,RR | C
2023-04-22 | 4 | PK-422 | 22:32 | 22:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 270 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | KLONG TOEY DISTRICT OFFICE | OCI-YB,EFI,RR | U
2023-04-23 | 4 | SL-26 | 16:02 | 16:22 | 20 | 31.1 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 17:30 | ฟขต. | ฟขต. | 270 | 8397 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | FURAMA SLM56 | OCI-Y,EFI | U
2023-04-23 | 4 | PK-411 | 17:55 | 17:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5687 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สายอากาศ | - | OCI-B,EFI-T,RR | C
2023-04-24 | 4 | KT-426 | 09:04 | 09:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2523 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-499706 | OCI-R,EFI,RR | U
2023-04-24 | 4 | PK-424 | 11:08 | 11:53 | 45 | 45 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 71 | 3195 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.26-052626 | OCT-R,EFT,RR | C
2023-04-24 | 4 | PI-424 | 11:16 | 11:17 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 678 | 678 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-202022 | OCI-T-YB,EFT,RR | U
2023-04-24 | 4 | EM-413 | 11:18 | 11:18 | 0 | 22.8 | 12:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3825 | 87210 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.32-041869 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-04-24 | 4 | PI-424 | 11:22 | 11:22 | 0 | 21.2 | 12:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 678 | 14373.6 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-202022 | OCI-T-YB,RR | U
2023-04-24 | 4 | NS-412 | 19:29 | 19:29 | 0 | 16.4 | 20:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2196 | 36014.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | THE LOFT CONDO | OCI-RY,RR | C
2023-04-25 | 4 | EM-413 | 16:21 | 16:31 | 10 | 50.2 | 17:07 | 18:33 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3825 | 192015 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | HT. 32-046056 | OCI-T-RYB,RR | C
2023-04-25 | 4 | PK-413 | 18:00 | 18:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 873 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | PK413MA423-1H | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-04-26 | 4 | NN-422 | 08:36 | 08:36 | 0 | 5.6 | 08:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 413 | 2312.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | GOLDEN TULIP BLDG. | OCI,RR | C
2023-04-27 | 4 | PK-414 | 17:20 | 17:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1324 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-04-28 | 4 | YNW-422 | 08:45 | 08:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 612 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SHELL CO. | OCI-R,EFI,RR | C
2023-04-30 | 4 | PK-412 | 05:45 | 05:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1242 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | PK412-31H | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-04-30 | 4 | YNW-422 | 11:38 | 11:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 612 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.25-001928 | OCI,EFI,RR | U
2023-05-01 | 5 | PK-424 | 09:43 | 09:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 71 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.26-030039 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-05-01 | 5 | KT-423 | 12:45 | 13:06 | 21 | 21 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2372 | 49812 | สายใต้ดิน | TERMINATOR/RISER | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | NEAR KT423-1H | OCT-RYB,EFT,RR | C
2023-05-02 | 5 | PK-411 | 05:46 | 05:46 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5693 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI-T,RR | C
2023-05-02 | 5 | LN-434 | 06:00 | 06:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2131 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | LN434-12H | OCI-T-B,EFT,RR | C
2023-05-02 | 5 | KP-425 | 13:36 | 13:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 567 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | LOTUS | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-05-02 | 5 | WB-425 | 13:36 | 13:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH KP425 | - | C
2023-05-03 | 5 | PK-423 | 05:05 | 05:05 | 0 | 34 | 06:30 | - | - | - | ฟขพ. | ฟขต. | 1628 | 55352 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สายอากาศ | NEAR RK423-14DL | OCI-T,EFI-T,RR | U
2023-05-03 | 5 | NN-423 | 07:09 | 07:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-05-04 | 5 | PI-435 | 00:35 | 01:18 | 43 | 77.2 | 01:45 | 02:30 | 02:49 | 03:50 | ฟขต. | ฟขต. | 2025 | 156330 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | SOI SUKHUMVIT 12 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-05-04 | 5 | NN-422 | 01:11 | 02:01 | 50 | 50 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 412 | 20600 | โอเวอร์โหลด | โอเวอร์โหลด เนื่องจากมีโหลดอื่นฝาก | - | INRUSH CURRENT SKV06-S2 | OCI | C
2023-05-04 | 5 | LN-423 | 14:47 | 14:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 197 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | LN423-4H | OC-YB,EFT,RR | C
2023-05-04 | 5 | PK-422 | 17:13 | 17:13 | 0 | 10.8 | 17:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 269 | 2905.2 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | SOI RONGMOO | OCI,RR | C
2023-05-05 | 5 | SY-22 | 06:41 | 06:41 | 0 | 19.6 | 07:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2421 | 47451.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | BISCO TOWER | OCT,RR | C
2023-05-05 | 5 | KT-422 | 19:08 | 19:08 | 0 | 14.8 | 19:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 968 | 14326.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | หม้อแปลงกระแส | BENJAKITI PARK | OCI-R,EFT,RR | C
2023-05-06 | 5 | NN-422 | 15:28 | 15:58 | 30 | 30 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 412 | 12360 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH PA421 | - | C
2023-05-09 | 5 | PK-411 | 06:41 | 06:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5693 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-05-09 | 5 | SAM-436 | 07:37 | 08:19 | 42 | 42 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1 | 42 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | CENTRAL WORLD PLAZA | OCI-T-RYB | C
2023-05-09 | 5 | WB-431 | 07:37 | 08:07 | 30 | 38 | 08:27 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 72 | 2736 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | NEAR PM87-L1 | OCI-RB,EFI-T | U
2023-05-09 | 5 | NN-427 | 16:39 | 16:39 | 0 | 8.4 | 17:00 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 913 | 7669.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 23-056023 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-05-10 | 5 | SA-412 | 09:20 | 09:20 | 0 | 10 | 09:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3762 | 37620 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.32-046562 | OCI-B,EFI,RR | C
2023-05-11 | 5 | YK-433 | 06:58 | 06:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 516 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.38-9548 | EFI,RR | U
2023-05-11 | 5 | PM-425 | 12:02 | 12:02 | 0 | 23.2 | 13:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 355 | 8236 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.95-650739 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-05-11 | 5 | LN-438 | 13:26 | 13:26 | 0 | 13.6 | 14:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 713 | 9696.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-035332 | OCT-YB,EFT,RR | C
2023-05-12 | 5 | NS-431 | 22:28 | 23:02 | 34 | 37.2 | 23:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 297 | 11048.4 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | หม้อแปลง | - | OCI-T-RYB | C
2023-05-13 | 5 | PK-426 | 09:19 | 09:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 79 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-05-13 | 5 | PK-415 | 16:36 | 16:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1482 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-YB,EFI,RR | C
2023-05-15 | 5 | SWG-22 | 05:48 | 05:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 161 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI CHAROENKRUNG 40 | OCT-R,EFT,RR | C
2023-05-17 | 5 | PI-436 | 23:40 | 23:40 | 0 | 46.4 | 01:36 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4658 | 216131.2 | สัตว์ | งู | บุชชิ่ง | KINDNESS CENTRAL SCHOOL | OCI-YB,RR | C
2023-05-18 | 5 | KP-11 | 07:32 | 07:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 462 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-B,EFT,RR | C
2023-05-20 | 5 | YK-433 | 11:18 | 11:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 516 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | YK433-51H | EFI,RR | C
2023-05-23 | 5 | CL-427 | 06:26 | 06:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 333 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-035642 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-05-23 | 5 | KT-423 | 06:31 | 06:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2372 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SOI PHRAYAPHIREN | OCI-Y,EFT,RR | C
2023-05-25 | 5 | PI-428 | 07:14 | 07:14 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 256 | 0 | สัตว์ | นก | คาปาซิเตอร์ | - | OCI-YB,EFT,RR | C
2023-05-25 | 5 | NN-413 | 15:12 | 15:12 | 0 | 19.2 | 16:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1927 | 36998.4 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.33-012307 | OCI,EFI,RR | C
2023-05-28 | 5 | WB-421 | 06:13 | 06:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 133 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-05-28 | 5 | EM-418 | 08:36 | 08:36 | 0 | 9.6 | 09:00 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 53 | 508.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สาย LEAD | SOI SUKHUMVIT 61 | EFI,RR | C
2023-05-28 | 5 | KT-423 | 15:45 | 15:45 | 0 | 24 | 16:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2372 | 56928 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | HT.38-004628 | OCI-R,EFT,RR | C
2023-05-29 | 5 | PK-411 | 09:38 | 09:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5693 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | PK411-4H | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2023-05-29 | 5 | SWG-22 | 10:57 | 10:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 161 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | SWG22-3DL | OCI-T-B,EFT,RR | C
2023-05-29 | 5 | NS-436 | 16:43 | 16:54 | 11 | 11 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3377 | 37147 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | NS436-52S | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-05-29 | 5 | CL-428 | 16:52 | 16:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 182 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | แคลมป์ | ALL SEEASONS PLACE | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-05-29 | 5 | LN-426 | 17:09 | 17:10 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 656 | 656 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | ฟิวส์ | THE COMMON BUILDING | OCI-RYB,RR | C
2023-05-29 | 5 | SA-424 | 18:17 | 18:18 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1624 | 1624 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-B,EFT,RR | C
2023-05-29 | 5 | SA-424 | 18:26 | 18:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1624 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-05-29 | 5 | SA-424 | 19:39 | 19:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1624 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | สวิตช์ตกขณะ Switching | ฟิวส์ | K VILLAGE BLDG. | OCT-YB,EFT,RR | C
2023-05-29 | 5 | SA-424 | 20:50 | 20:50 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1624 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | กับดักฟ้าผ่า | K VILLAGE | OCI-Y,EFI,RR | U
2023-05-30 | 5 | PI-428 | 12:11 | 12:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 256 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | CENTRAL PARK BANGKOK CO. | OC-R,EFT,RR | C
2023-05-31 | 5 | YNW-422 | 08:03 | 08:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 611 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | YNW422-4DL | OCI,EFI,RR | C
2023-05-31 | 5 | KP-11 | 14:40 | 14:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 462 | 0 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | NEAR KP11-52DL | OCT-YB,RR | C
2023-05-31 | 5 | LN-434 | 17:15 | 17:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2131 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | กับดักฟ้าผ่า | LN434LN435-1DL | OC-Y,EFT,RR | C
2023-06-01 | 6 | KT-415 | 05:56 | 05:56 | 0 | 11.6 | 06:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 688 | 7980.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | AMANTHA LUMPINI | OC-R,EFT,RR | C
2023-06-01 | 6 | NN-423 | 07:32 | 07:32 | 0 | 11.2 | 08:00 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 11.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI NIKHOMMAKKASAN | OCI,EFI,RR | C
2023-06-01 | 6 | EM-418 | 20:25 | 20:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 53 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SCIENCE CENTER EDUCATION | EFI,RR | U
2023-06-03 | 6 | SA-412 | 07:01 | 07:01 | 0 | 9.6 | 07:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3760 | 36096 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SIAMESE EXCLUSIVE QUEENS CONDO | OCI-R,RR | U
2023-06-04 | 6 | YK-415 | 12:16 | 12:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3134 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | หม้อแปลง | - | TARGET NOT SHOWN,RR | U
2023-06-05 | 6 | NN-413 | 12:49 | 12:49 | 0 | 8.4 | 13:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1933 | 16237.2 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | THE CIRCLE PROJECT | OCI,RR | C
2023-06-05 | 6 | NS-412 | 16:08 | 16:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2193 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SOI AMORN | OCI-T-YB,EFT,RR | C
2023-06-06 | 6 | KT-415 | 15:29 | 15:30 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 688 | 688 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.38-015156 | OC-YB,EFT,RR | C
2023-06-07 | 6 | WB-11 | 20:58 | 20:58 | 0 | 8.8 | 21:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 226 | 1988.8 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | หม้อแปลง | WAT PRATHUMWANARAM | OCI-B,EFI,RR | C
2023-06-08 | 6 | NN-426 | 08:35 | 08:36 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 341 | 341 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | - | OCI,RR | C
2023-06-08 | 6 | CL-428 | 11:39 | 12:15 | 36 | 36 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 182 | 6552 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH LN423 | - | C
2023-06-08 | 6 | LN-423 | 11:39 | 12:35 | 56 | 56 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 197 | 11032 | สายใต้ดิน | TERMINATOR/RISER | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | LN423-1H | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2023-06-11 | 6 | PM-433 | 08:08 | 08:39 | 31 | 31 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 223 | 6913 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH SAM434 | - | U
2023-06-11 | 6 | SAM-434 | 08:08 | 08:39 | 31 | 31 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 28 | 868 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-022324 | EFI | U
2023-06-11 | 6 | YK-415 | 16:20 | 16:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3134 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2023-06-11 | 6 | YK-422 | 16:20 | 16:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 5 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2023-06-12 | 6 | SL-25 | 09:11 | 09:38 | 27 | 57 | 10:53 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 228 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | SLM14 | OCT-RYB | C
2023-06-12 | 6 | NN-413 | 14:55 | 14:55 | 0 | 26 | 16:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1933 | 50258 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | HT.33-018806 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-06-13 | 6 | YNW-422 | 14:09 | 14:10 | 1 | 7 | 14:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 611 | 4277 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | RAMA 4 WATER PUMP STATION | OCI,EFI-T,RR | C
2023-06-14 | 6 | SWG-22 | 07:04 | 07:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 161 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.16-004294 | OCT-R,EFT,RR | U
2023-06-14 | 6 | NN-427 | 23:50 | 00:19 | 29 | 33.2 | 00:25 | 00:31 | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 915 | 30378 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-06-17 | 6 | NS-436 | 00:15 | 00:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3379 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI YENARKAT 2/6 | OCI-RY,EFI,RR | C
2023-06-17 | 6 | SY-22 | 01:48 | 01:48 | 0 | 10.8 | 02:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2479 | 26773.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SAIMIS SURAWONG BUILDING | NOT SHOWN,RR | C
2023-06-17 | 6 | SA-417 | 19:08 | 19:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 427 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-06-17 | 6 | PA-426 | 19:37 | 19:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1561 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2023-06-18 | 6 | NN-422 | 07:41 | 07:41 | 0 | 19.6 | 08:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 412 | 8075.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | TOWER PARK BLDG. | OCI,EFI,RR | C
2023-06-18 | 6 | LN-434 | 08:38 | 08:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2133 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | แคลมป์ | SOI RUAMRUDI | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2023-06-18 | 6 | SA-411 | 08:57 | 08:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1065 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-RB,RR | C
2023-06-19 | 6 | KT-423 | 12:29 | 12:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2369 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SCB BONKAI BANK | OCI-R,EFI-T,RR | C
2023-06-19 | 6 | NS-412 | 19:28 | 19:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2193 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.38-005748 | OCI-YB,EFI,RR | U
2023-06-21 | 6 | EM-418 | 17:25 | 17:25 | 0 | 20 | 18:15 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 53 | 1060 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 61 | EFI,RR | C
2023-06-21 | 6 | YK-415 | 23:46 | 00:11 | 25 | 29.8 | 00:23 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3134 | 93393.2 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | NEAR YK415-9DL | EFT,RR | C
2023-06-23 | 6 | PK-421 | 06:44 | 06:44 | 0 | 0 | 07:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1778 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI TRIMIT | OCI-R,EFI,RR | C
2023-06-24 | 6 | PM-11 | 04:28 | 04:28 | 0 | 36.8 | 06:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2315 | 85192 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT. 95-887753 | OCI-T-Y,RR | C
2023-06-24 | 6 | LN-426 | 14:30 | 14:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 656 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | HT. 96-2721030 | OC-R,EFT,RR | C
2023-06-25 | 6 | EM-413 | 09:36 | 09:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3815 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | SOI NAPHASUB 2 | OCI-T-RY,EFI,R,RR | C
2023-06-25 | 6 | LN-434 | 17:53 | 17:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2133 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.97-104827 | OCI-B,EFT,RR | C
2023-06-25 | 6 | SL-21 | 21:03 | 21:04 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2593 | 2593 | ไม่ทราบสาเหตุ | สวิตช์ตกขณะ Switching | สวิทซ์ใบมีด | NO LATERAL FROM DISTRICT | EFT | C
2023-06-25 | 6 | SL-11 | 21:33 | 21:34 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 551 | 551 | ไม่ทราบสาเหตุ | สวิตช์ตกขณะ Switching | สวิทซ์ใบมีด | NO LATERAL FROM DISTRICT | EFT | C
2023-06-26 | 6 | EM-418 | 10:14 | 10:14 | 0 | 12.4 | 10:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 53 | 657.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | BANGKOK PLANETARIUM | EFI,RR | C
2023-06-27 | 6 | SU-15 | 11:49 | 11:49 | 0 | 8.2 | 11:50 | 12:10 | 12:13 | 12:25 | ฟขต. | ฟขต. | 282 | 2312.4 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T | C
2023-06-28 | 6 | SA-412 | 00:51 | 00:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 3760 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EF,RR | C
2023-06-28 | 6 | KP-11 | 06:55 | 06:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 461 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-06-28 | 6 | YK-425 | 19:54 | 19:55 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1335 | 1335 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | ฟิวส์ | HT.18-009179 | OCI-B,EFI-T,RR | C
2023-06-28 | 6 | YK-425 | 19:57 | 20:22 | 25 | 25 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1335 | 33375 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | ฟิวส์ | HT.18-009179 | OCI-B,EFI-T,RR | C
2023-06-29 | 6 | YK-422 | 06:33 | 06:33 | 0 | 34.8 | 08:00 | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 5 | 174 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สาย LEAD | HT.95-859249 | OCI-T-YB,EFI,RR | C
2023-06-30 | 6 | PK-412 | 01:25 | 01:56 | 31 | 31 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1240 | 38440 | ไฟไหม้ | ไฟไหม้ (ปลดสวิทซ์) | - | SUANYOM FLAT 9 | - | U
2023-06-30 | 6 | PI-436 | 01:56 | 01:59 | 3 | 7.39 | 02:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4653 | 34385.67 | ไฟไหม้ | ไฟไหม้ (ปลดสวิทซ์) | - | SUANYOM FLAT 9 | - | U
2023-06-30 | 6 | LN-426 | 12:57 | 12:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 656 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFT,RR | C
2023-07-02 | 7 | PA-426 | 17:26 | 17:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1571 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | HT. 33-013521 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-07-04 | 7 | SY-22 | 07:49 | 07:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2481 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 96-011626 | NOT SHOWN RR | C
2023-07-06 | 7 | SWG-22 | 13:15 | 13:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 162 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | HT.16-001463 | OCT-B,EFT,RR | C
2023-07-07 | 7 | PM-11 | 03:03 | 03:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2318 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ST.KTC-046 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-07-07 | 7 | PM-17 | 03:03 | 03:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 560 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH PM11 | - | C
2023-07-08 | 7 | SA-422 | 18:12 | 18:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2147 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 96-207238 | OCI,EFI,RR | U
2023-07-08 | 7 | SA-422 | 18:58 | 18:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2147 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI | C
2023-07-09 | 7 | PI-412 | 07:54 | 07:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 829 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT. 33-016581 | OCI-T-RYB,EFT,RR | C
2023-07-09 | 7 | EM-418 | 11:43 | 11:43 | 0 | 10.8 | 12:10 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 53 | 572.4 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | SUKHUMVIT HOSPITAL | EFI,RR | C
2023-07-09 | 7 | SA-424 | 15:16 | 15:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1625 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SA424-11H | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-07-10 | 7 | PK-422 | 05:42 | 05:42 | 0 | 11.2 | 06:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 268 | 3001.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OCI-B,EFI,RR | C
2023-07-10 | 7 | NN-413 | 11:37 | 11:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1934 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | แคลมป์ | HT.33-012306 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-07-10 | 7 | SY-12 | 13:20 | 13:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2422 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-07-11 | 7 | SA-417 | 07:19 | 07:19 | 0 | 8.4 | 07:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 426 | 3578.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ATHAKAVI BLDG. | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2023-07-11 | 7 | NN-423 | 10:13 | 10:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | SOI MITSUMPHAN | OCI,EFI,RR | C
2023-07-12 | 7 | KP-438 | 17:09 | 18:17 | 68 | 68 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 23 | 1564 | ยานพาหนะ | รถขุดดิน | สายใต้ดิน | BETWEEN PM92-S2 & PM145-S3 | OCI-YB,EFI-T | U
2023-07-12 | 7 | PK-412 | 18:37 | 18:37 | 0 | 9.2 | 19:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1241 | 11417.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.96-093594 | OCI-B,EFI,RR | C
2023-07-13 | 7 | NN-413 | 22:16 | 22:16 | 0 | 35.6 | 23:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1934 | 68850.4 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SO SUKHUMVIT 11/1 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-07-14 | 7 | SA-411 | 06:17 | 06:17 | 0 | 17.2 | 07:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1070 | 18404 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เซอร์กิตเบรคเกอร์ | SKV152-L1 | OCI-R,EFI,RR | C
2023-07-18 | 7 | SA-411 | 08:38 | 08:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1070 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI,RR | C
2023-07-18 | 7 | PM-11 | 15:05 | 15:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2318 | 0 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.12-014432 | OCI-B,EFI-T,RR | C
2023-07-18 | 7 | PM-17 | 15:05 | 15:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 560 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH PM11 | - | C
2023-07-19 | 7 | PI-417 | 09:01 | 09:22 | 21 | 21 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 88 | 1848 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SERVICE APARTMENT | OCI-T-RYB | U
2023-07-19 | 7 | SA-412 | 15:40 | 15:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3742 | 0 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | KHLONG TOEI FIRE STATION | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-07-20 | 7 | PK-422 | 16:27 | 16:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 268 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI,RR | C
2023-07-20 | 7 | PI-413 | 16:36 | 16:44 | 8 | 8 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1847 | 14776 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | NEAR PI413-1DL | OCI-T-B,EFT,RR | C
2023-07-20 | 7 | PI-413 | 17:11 | 17:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1847 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | NEAR PI413-1DL | OCI-T-B,EFT,RR | C
2023-07-20 | 7 | PI-413 | 17:24 | 17:29 | 5 | 5 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1847 | 9235 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานซ่อมสาย | สายอากาศ | NEAR PI413-1DL | - | C
2023-07-21 | 7 | SA-412 | 03:02 | 03:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3742 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | ST. 4MM-0992 | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2023-07-21 | 7 | KP-11 | 05:40 | 05:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 462 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-07-21 | 7 | PA-426 | 10:13 | 10:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1571 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | PA426-1DL | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-07-22 | 7 | PPG-413 | 00:20 | 00:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 455 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | SOI SUKHUMVIT 40 | OCI-R,EFI,RR | C
2023-07-22 | 7 | PK-415 | 00:47 | 00:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1484 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | QUINTARA TREEHAUS SUKHUMVIT 42 | OCI-YB,RR | U
2023-07-22 | 7 | YNW-422 | 01:40 | 01:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 613 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | YNW422-4DL | OCI,EFI,RR | C
2023-07-22 | 7 | SA-417 | 02:59 | 02:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 426 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 26 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-07-22 | 7 | PK-421 | 08:04 | 08:04 | 0 | 12.4 | 08:35 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1784 | 22121.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | หม้อแปลง | SOI FARM WHATTANA | OCI-Y,EFI,RR | C
2023-07-23 | 7 | NS-437 | 02:52 | 02:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2256 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | NS437YNW422-3DL | OCI-R,EFI,RR | C
2023-07-23 | 7 | EM-415 | 19:58 | 20:44 | 46 | 63.6 | 21:07 | 21:35 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2424 | 154166.4 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | กลไกในการทำงานของเซอร์กิตเบรคเกอร์ | เซอร์กิตเบรคเกอร์ | SKV75 | OCI-T-R,EFI-T | C
2023-07-23 | 7 | SA-417 | 21:22 | 21:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 426 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-07-23 | 7 | SA-417 | 21:47 | 21:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 426 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-07-23 | 7 | SA-417 | 22:29 | 22:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 426 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | HT.32-034747 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-07-23 | 7 | LN-434 | 22:59 | 22:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2136 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-R,EFT,RR | C
2023-07-24 | 7 | KP-425 | 06:30 | 06:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 588 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | HT.13-003232 | OCI-T,Y,EFI-T,RR | C
2023-07-24 | 7 | EM-415 | 08:48 | 09:11 | 23 | 23 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2424 | 55752 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SKV75-L1 | OCI-T-RYB,EFI-T | U
2023-07-24 | 7 | CL-427 | 09:45 | 09:46 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 334 | 334 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | HT.13-031034 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-07-24 | 7 | LN-13 | 21:18 | 22:08 | 50 | 50 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 393 | 19650 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH SL25 | - | C
2023-07-24 | 7 | SL-13 | 21:18 | 21:28 | 10 | 21.6 | 21:57 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 46 | 993.6 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | RMU CP.TOWER | OCI-T,EFI-T | C
2023-07-24 | 7 | SL-25 | 21:18 | 21:46 | 28 | 36.8 | 22:08 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 147.2 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | RMU CP.TOWER | OCI-T,EFI-T | C
2023-07-24 | 7 | SL-13 | 22:18 | 22:18 | 0 | 15.72 | 22:55 | 22:58 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 46 | 723.12 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | RMU CP.TOWER | EFT | C
2023-07-24 | 7 | LN-13 | 23:56 | 23:58 | 2 | 2 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 393 | 786 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานซ่อมสาย | สายใต้ดิน | RMU CP.TOWER | - | C
2023-07-25 | 7 | PK-412 | 05:44 | 05:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1241 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-RY,EFI-T,RR | C
2023-07-25 | 7 | LN-432 | 17:09 | 17:09 | 0 | 8.4 | 17:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 886 | 7442.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | SOI MASUEK | OCI-YB,RR | C
2023-07-27 | 7 | YNW-422 | 05:49 | 05:49 | 0 | 36.4 | 07:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 613 | 22313.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SHELL CO. | OCI,EFI,RR | C
2023-07-27 | 7 | SL-26 | 06:07 | 06:27 | 20 | 42.2 | 06:38 | 06:43 | 06:47 | 09:22 | ฟขต. | ฟขต. | 230 | 9706 | สายใต้ดิน | จุดต่อสายชำรุด | สายใต้ดิน | MH.34D SOI SIROM 7 | OCI-T,EFI-T | C
2023-07-27 | 7 | PK-426 | 09:19 | 09:19 | 0 | 8.4 | 09:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 663.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI TREEMIT | OCI-R,RR | C
2023-07-27 | 7 | KP-11 | 09:36 | 09:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 462 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-07-27 | 7 | PA-433 | 11:40 | 11:40 | 0 | 20 | 12:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1986 | 39720 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | WATTHANA SHCOOL | OCI,RR | C
2023-07-27 | 7 | EM-418 | 13:17 | 13:17 | 0 | 9.2 | 13:40 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 53 | 487.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | REGENT ON THE PRAK2 CONDO | EFI,RR | C
2023-07-28 | 7 | NS-436 | 16:22 | 16:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3381 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | THE BANGKOK CHRISTIAN HOSP. | OCI-B,RR | U
2023-07-29 | 7 | PM-431 | 09:51 | 10:26 | 35 | 35 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 353 | 12355 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | PM135-L1 | OCI-T-RYB,RR | U
2023-08-01 | 8 | SL-11 | 06:18 | 06:18 | 0 | 10.8 | 06:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 552 | 5961.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SATHORN GALLERY RESIDENCES | OCI,EFI,RR | C
2023-08-01 | 8 | RPR-413 | 13:39 | 13:46 | 7 | 7 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 528 | 3696 | สัตว์ | นก | เมซเซ็นเจอร์ไวร์ | HT.23-04420 | OCI-T-RB,EFI-T | C
2023-08-01 | 8 | SA-422 | 18:46 | 18:46 | 0 | 17.2 | 19:29 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2153 | 37031.6 | สัตว์ | อื่น ๆ (สัตว์) | ฟิวส์ | SOI PAISINGTO | OCI-Y,EFI,RR | C
2023-08-04 | 8 | KT-423 | 05:05 | 05:16 | 11 | 23.5 | 05:42 | 05:49 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2374 | 55789 | สัตว์ | งู | สายป้องกันฟ้าผ่า | MALESEA HOTAL | OCI-T-RYB,EFT,RR | C
2023-08-04 | 8 | YK-415 | 19:02 | 19:02 | 0 | 10.4 | 19:28 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3139 | 32645.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-08-05 | 8 | PK-413 | 02:26 | 02:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 873 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-08-06 | 8 | PA-426 | 09:17 | 09:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1640 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-08-06 | 8 | RPR-423 | 16:24 | 16:24 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 595 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2023-08-08 | 8 | PK-422 | 06:23 | 06:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 268 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 40-016792 | EFI,RR | U
2023-08-09 | 8 | NN-413 | 15:59 | 15:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1935 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.33-018806 | OCI,EFI,RR | U
2023-08-10 | 8 | SU-26 | 15:17 | 15:49 | 32 | 40.6 | 16:00 | 16:08 | 16:17 | - | ฟขต. | ฟขต. | 1445 | 58667 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | MH.24A - MH.29 | OCI-T-R,EFI-T | C
2023-08-11 | 8 | WB-421 | 06:34 | 06:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 131 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | WB421-23H | OCI-T-RYB,EFI,RR | C
2023-08-11 | 8 | KP-11 | 10:40 | 11:01 | 21 | 55 | 12:26 | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 463 | 25465 | สายอากาศ | อื่น ๆ (สายอากาศ) | สายอากาศ | - | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2023-08-12 | 8 | PA-415 | 09:41 | 09:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2376 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | PA415-4H | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-08-12 | 8 | BA-413 | 20:18 | 20:18 | 0 | 32.8 | 21:40 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 39 | 1279.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | THE WINNING TOWER | EFI,RR | C
2023-08-13 | 8 | KT-423 | 07:16 | 07:16 | 0 | 21.6 | 08:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2374 | 51278.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | LUMPINI PARK VILL. | OCI-YB,RR | C
2023-08-13 | 8 | SWG-22 | 08:56 | 08:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 162 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | ASSUMPTION COLLEGE | OCT-RYB,RR | U
2023-08-14 | 8 | YNW-422 | 05:56 | 05:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 613 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2023-08-14 | 8 | NS-437 | 16:37 | 16:37 | 0 | 11.2 | 17:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2256 | 25267.2 | สายใต้ดิน | POTHEAD | สายใต้ดิน | NEAR WATCHONGLOM SCHOOL | OCI-RYB,RR | C
2023-08-15 | 8 | PI-435 | 06:13 | 06:13 | 0 | 10.8 | 06:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2134 | 23047.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | หม้อแปลง | SOI SUKHUMVIT 8 | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2023-08-17 | 8 | PM-17 | 17:02 | 17:50 | 48 | 63.6 | 18:29 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 557 | 35425.2 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | ฟิวส์ | NEAR PM17-6DL | OCT-B,EFI-T,RR | C
2023-08-18 | 8 | PI-436 | 17:01 | 17:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4655 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | WATKHLONGTOEINAI COMMUNITY | OCI-R,EFI-T,RR | C
2023-08-18 | 8 | PA-433 | 19:34 | 19:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1933 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-08-20 | 8 | KT-423 | 18:19 | 18:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2374 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFT,RR | C
2023-08-22 | 8 | PK-411 | 07:55 | 07:55 | 0 | 10 | 08:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5676 | 56760 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | - | OCI-Y,EFI,RR | C
2023-08-22 | 8 | PK-413 | 13:28 | 13:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 873 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-08-23 | 8 | LN-15 | 14:29 | 14:29 | 0 | 18.4 | 15:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 385 | 7084 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.17-002731 | OCT-RY,RR | C
2023-08-24 | 8 | NS-412 | 15:56 | 15:56 | 0 | 130.8 | 21:23 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2200 | 287760 | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าชำรุด | หม้อแปลง | หม้อแปลง | SOI NANG LINCHI 5/1 | EFI,RR | C
2023-08-25 | 8 | KT-423 | 18:12 | 18:33 | 21 | 27 | 18:48 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2374 | 64098 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | NEAR KT423-6DL | OCI-R,EFI-T,RR | C
2023-08-25 | 8 | PM-11 | 22:14 | 22:14 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2357 | 0 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | NEAR PM11-3DL | OCI-T-YB,RR | C
2023-08-26 | 8 | PA-433 | 06:22 | 06:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1933 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2023-08-26 | 8 | NN-422 | 09:08 | 09:08 | 0 | 12.8 | 09:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 418 | 5350.4 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.95-472563 | EFI,RR | C
2023-08-26 | 8 | LN-431 | 11:55 | 11:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1096 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SIAM ESTEATE CO. | OCI-RYB,RR | U
2023-08-27 | 8 | PM-17 | 06:40 | 06:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 557 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | RAMA 6 SOI 4 | OCI-R,EFI-T,RR | C
2023-08-27 | 8 | YK-433 | 15:45 | 15:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 520 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI,RR | C
2023-08-29 | 8 | YK-415 | 08:06 | 08:06 | 0 | 15.6 | 08:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3139 | 48968.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.38-014053 | NOT SHOWN,RR | C
2023-08-30 | 8 | NN-418 | 10:16 | 10:49 | 33 | 33 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3255 | 107415 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | NN418RPR423-1LB | OCI-T,EFI,RR | C
2023-08-30 | 8 | RPR-423 | 10:20 | 10:52 | 32 | 32 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 595 | 19040 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | NN418RPR423-1LB | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-08-30 | 8 | NN-413 | 15:03 | 15:03 | 0 | 10.8 | 15:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1935 | 20898 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,RR | C
2023-08-30 | 8 | YK-415 | 15:04 | 15:08 | 4 | 16.8 | 15:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3139 | 52735.2 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สวิทซ์ใบมีด | YK415-9DL | OCT-YB,EFT,RR | C
2023-08-31 | 8 | NS-436 | 07:33 | 07:33 | 0 | 8.8 | 07:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3379 | 29735.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.38-011269 | OCI-R,EFI,RR | C
2023-08-31 | 8 | LN-431 | 18:33 | 18:34 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1096 | 1096 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | NEAR LN431-3DL | OCI-T-RYB,RR | C
2023-08-31 | 8 | EM-413 | 18:50 | 18:50 | 0 | 12 | 19:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3829 | 45948 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | IDEO 36 BLDG. | OCI-R,EFI,RR | C
2023-08-31 | 8 | LN-431 | 19:06 | 19:12 | 6 | 47.19 | 19:39 | 21:20 | 21:23 | - | ฟขต. | ฟขต. | 1096 | 51720.24 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานซ่อมสาย | สายอากาศ | NEAR LN431-2DL | - | C
2023-08-31 | 8 | PK-412 | 19:10 | 19:11 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1245 | 1245 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สวิทซ์ใบมีด | SA423PK412-1DL | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-08-31 | 8 | SA-423 | 19:10 | 19:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 422 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สวิทซ์ใบมีด | SA423PK412-1DL | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-08-31 | 8 | NS-437 | 21:27 | 21:28 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2256 | 2256 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | NS437-41H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-08-31 | 8 | NS-437 | 21:30 | 21:55 | 25 | 25 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2256 | 56400 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | NS437-41H | OCI-T-R,EFI-T | C
2023-08-31 | 8 | PK-426 | 23:00 | 23:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 79 | 0 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | PK426-8DL | OCI-B,EFI-T,RR | C
2023-09-01 | 9 | PK-415 | 06:58 | 06:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1488 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | ST.4NN-0148 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-09-01 | 9 | PPG-413 | 16:40 | 16:41 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 456 | 456 | สัตว์ | นก | ไม้คอน | PPG413-3DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-09-04 | 9 | KP-425 | 07:14 | 07:46 | 32 | 32 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 591 | 18912 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH WB424 | - | C
2023-09-04 | 9 | WB-424 | 07:14 | 07:46 | 32 | 32 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 871 | 27872 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 95-402493 | EFI,RR | U
2023-09-04 | 9 | YK-433 | 07:16 | 07:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 520 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 38-014224 | EFI,RR | U
2023-09-05 | 9 | KT-426 | 05:59 | 05:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2534 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-B,EFT,RR | C
2023-09-05 | 9 | SA-412 | 13:49 | 13:49 | 0 | 8.4 | 14:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3742 | 31432.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.32-038087 | EFI,RR | C
2023-09-07 | 9 | PK-411 | 06:41 | 07:06 | 25 | 42.6 | 07:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5674 | 241712.4 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | NEAR PK411-3DL | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2023-09-07 | 9 | NS-436 | 07:05 | 07:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3381 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2023-09-07 | 9 | PM-426 | 22:49 | 22:55 | 6 | 6 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 24 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-030117 | OCI-T-YB,EFI-T | U
2023-09-08 | 9 | PK-422 | 04:53 | 04:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 267 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สาย LEAD | PK422-2DL | EFI,RR | C
2023-09-08 | 9 | PI-435 | 16:20 | 16:20 | 0 | 16 | 17:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2137 | 34192 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.33-002741 | OC-Y,EFT,RR | C
2023-09-08 | 9 | KT-414 | 16:36 | 16:36 | 0 | 9.6 | 17:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 603 | 5788.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | - | OCI-RYB,RR | C
2023-09-10 | 9 | SL-11 | 08:17 | 08:17 | 0 | 11.2 | 08:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 552 | 6182.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.95-944156 | OCI-R,EFI,RR | C
2023-09-11 | 9 | RPR-423 | 18:04 | 18:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 597 | 0 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | NEAR VANIT BLDG. | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-09-16 | 9 | BA-413 | 06:30 | 06:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 39 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HABITO BLDG. | OCI-B,EFI,RR | U
2023-09-16 | 9 | BA-413 | 09:31 | 09:31 | 0 | 11.6 | 10:00 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 39 | 452.4 | สัตว์ | นก | สาย LEAD | SOI PREDEPHANOMYONG 40 | OCI,EFI,RR | C
2023-09-16 | 9 | KT-422 | 12:26 | 12:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 963 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-942641 | OCI-YB,EFI-T,RR | U
2023-09-18 | 9 | LN-434 | 09:38 | 09:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2132 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 13-038725 | OCI-RY,EFT,RR | U
2023-09-18 | 9 | PI-423 | 10:33 | 10:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 575 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-RY,EFT,RR | C
2023-09-19 | 9 | PM-11 | 06:10 | 06:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2360 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2023-09-19 | 9 | BA-413 | 07:22 | 07:22 | 0 | 21.2 | 08:15 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 39 | 826.8 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงกระแส | หม้อแปลงกระแส | HT. 95-825271 | EFI,RR | C
2023-09-20 | 9 | SU-23 | 09:27 | 09:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 733 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | SU23-3DL | OCI-R,EFI,RR | C
2023-09-20 | 9 | PM-17 | 17:50 | 17:50 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 329 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-09-21 | 9 | PK-416 | 14:53 | 14:53 | 0 | 46.8 | 16:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4370 | 204516 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SUKHUMVITPLUS CONDO | OCI-B,EFI,RR | C
2023-09-21 | 9 | EM-418 | 17:10 | 17:10 | 0 | 11.2 | 17:38 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 53 | 593.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | เครื่องวัดแรงสูง | HT.32-024488 | EFI,RR | C
2023-09-21 | 9 | LN-426 | 17:22 | 17:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 661 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCO-R,EFT,RR | C
2023-09-21 | 9 | TY-411 | 19:02 | 19:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขพ. | ฟขต. | 1 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI LARDKRABANG 42/3 | OCI-R,EFI-T,RR | C
2023-09-21 | 9 | NN-418 | 19:13 | 19:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3262 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-09-22 | 9 | WB-431 | 05:35 | 05:52 | 17 | 17 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 75 | 1275 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | PM87-L1 | OCI-T-RYB,EFI | U
2023-09-22 | 9 | NS-437 | 07:05 | 07:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2256 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI-T,RR | C
2023-09-22 | 9 | WB-427 | 16:40 | 17:45 | 65 | 65 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1 | 65 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | PM26-L3 | OCI-RYB,EFI | U
2023-09-23 | 9 | SY-22 | 07:37 | 07:37 | 0 | 9.2 | 08:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2628 | 24177.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | THE BANGKOK CONDO | EFI,RR | C
2023-09-24 | 9 | TY-411 | 18:21 | 18:21 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขพ. | ฟขต. | 1 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI LARDKRABANG 42/3 | OCI-R,EFI,RR | C
2023-09-24 | 9 | YK-415 | 23:04 | 23:04 | 0 | 34.4 | 00:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3142 | 108084.8 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-09-25 | 9 | KT-426 | 14:11 | 14:12 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2534 | 2534 | วัสดุแปลกปลอม | ป้ายโฆษณา | เครื่องวัดแรงสูง | HT.96-499706 | OCT-R,EFT,RR | U
2023-09-25 | 9 | KT-426 | 14:14 | 14:21 | 7 | 21.2 | 14:46 | 15:00 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2534 | 53720.8 | วัสดุแปลกปลอม | ป้ายโฆษณา | เครื่องวัดแรงสูง | HT.96-499706 | OCT-R,EFT | U
2023-09-25 | 9 | PI-412 | 14:29 | 14:35 | 6 | 16 | 15:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 829 | 13264 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | Q ASOK BUDG. | OCT-RB,EFT,RR | C
2023-09-26 | 9 | CL-428 | 19:02 | 19:03 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 186 | 186 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-09-27 | 9 | BA-413 | 23:57 | 23:57 | 0 | 21.2 | 00:50 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 39 | 826.8 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI PRIDIPHANOMYONG 2 | OCI,RR | C
2023-09-28 | 9 | KP-425 | 12:07 | 12:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 591 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH WB424 | - | C
2023-09-28 | 9 | WB-424 | 12:07 | 12:07 | 0 | 9.2 | 12:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 871 | 8013.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.95-402493 | OCI-R,EFI,RR | C
2023-09-29 | 9 | CL-427 | 17:55 | 17:55 | 0 | 20 | 18:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 413 | 8260 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | KIAN GWAN (THAILAND) CO. | OCI-R,EFI,RR | C
2023-09-29 | 9 | LN-435 | 17:55 | 17:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 148 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH CL427 | - | C
2023-09-29 | 9 | NS-412 | 22:54 | 22:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2202 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | SOI NANGLINCHI 3 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-09-30 | 9 | EM-427 | 08:34 | 08:34 | 0 | 34.4 | 10:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 964 | 33161.6 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT.96-344578 | OCI-RYB,RR | C
2023-09-30 | 9 | SL-23 | 22:16 | 22:30 | 14 | 23.81 | 22:44 | 22:48 | 22:57 | 23:09 | ฟขต. | ฟขต. | 77 | 1833.37 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | MH8 SILOM21 | OCI-T,EFI-T | C
2023-10-02 | 10 | YK-415 | 07:39 | 07:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 3144 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | YK415YK422-1H | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-10-02 | 10 | YK-422 | 07:39 | 07:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 5 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | YK415YK422-1H | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-10-03 | 10 | YNW-422 | 16:06 | 16:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 676 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-409497 | NOT SHOWN,RR | U
2023-10-03 | 10 | LN-423 | 16:41 | 17:44 | 63 | 125.2 | 18:48 | 20:50 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 198 | 24789.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | HT.95-292023 | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2023-10-04 | 10 | NN-427 | 08:08 | 08:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 919 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | กับดักฟ้าผ่า | SS413-3DL | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-10-05 | 10 | SY-13 | 06:08 | 06:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 274 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.17-008046 | OCI-T,EFI,RR | C
2023-10-05 | 10 | PM-426 | 15:22 | 15:22 | 0 | 119.4 | 15:55 | 21:49 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 477.6 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | NEAR PM135-L1 | OCI-T-B,EFI | U
2023-10-08 | 10 | SAM-422 | 11:19 | 11:19 | 0 | 16.4 | 12:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5 | 82 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT.96-740225 | OCT-RY,RR | C
2023-10-08 | 10 | SY-21 | 23:52 | 23:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 674 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI,RR | C
2023-10-08 | 10 | KP-425 | 23:58 | 23:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 592 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH WB424 | - | C
2023-10-08 | 10 | WB-424 | 23:58 | 23:58 | 0 | 14.4 | 00:34 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 871 | 12542.4 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.13-036905 | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2023-10-10 | 10 | YK-422 | 14:44 | 14:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 5 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | THE HUDSON CONDO. | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2023-10-11 | 10 | EM-418 | 10:16 | 10:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 48 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.32-024488 | EFI,RR | U
2023-10-11 | 10 | NS-437 | 16:12 | 16:12 | 0 | 23.2 | 17:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2207 | 51202.4 | สัตว์ | งู | หม้อแปลง | ST.4EE-2816 | OCI-B,EFI,RR | C
2023-10-11 | 10 | WB-11 | 16:13 | 16:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 226 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.95-403444 | OCI-RY,RR | U
2023-10-12 | 10 | NS-412 | 03:10 | 03:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2199 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2023-10-12 | 10 | YK-415 | 03:10 | 03:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3144 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH NS412 | - | C
2023-10-12 | 10 | PM-433 | 17:02 | 17:02 | 0 | 28 | 18:12 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 194 | 5432 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.13-035783 | OCI-R,RR | C
2023-10-13 | 10 | SAM-13 | 06:44 | 06:44 | 0 | 18.4 | 07:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4761 | 87602.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SONGPRA | OCI-B,EFI,RR | C
2023-10-13 | 10 | NS-436 | 10:01 | 10:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3352 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | NS436-4DL | OCI-Y,EFI,RR | C
2023-10-13 | 10 | NS-437 | 14:27 | 14:27 | 0 | 13.2 | 15:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2207 | 29132.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | THE ROYAL NAVIN TOWER | OCI-R,EFI,RR | C
2023-10-14 | 10 | WB-13 | 06:51 | 06:51 | 0 | 35.6 | 08:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 15 | 534 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.13-018016 | OCI-T-B,EFI,RR | C
2023-10-14 | 10 | EM-418 | 07:15 | 07:15 | 0 | 12 | 07:45 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 48 | 576 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สาย LEAD | HT.95-449518 | EFI,RR | C
2023-10-16 | 10 | SY-21 | 01:01 | 01:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 674 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI,RR | C
2023-10-16 | 10 | SA-417 | 01:05 | 01:06 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 427 | 427 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 26 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2023-10-16 | 10 | LN-426 | 05:53 | 05:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 659 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | LN426LN431-2DL | OCI-R,EFT,RR | C
2023-10-16 | 10 | LN-431 | 05:53 | 05:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1099 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | LN426LN431-2DL | OCI-R,EFI,RR | C
2023-10-17 | 10 | CL-12 | 06:43 | 07:12 | 29 | 34.2 | 07:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 61 | 2086.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ST.2NN-0720 | OCI-Y,EFI | C
2023-10-20 | 10 | SY-24 | 16:25 | 16:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 321 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT,EFI,RR | C
2023-10-21 | 10 | NS-437 | 03:39 | 03:49 | 10 | 10 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2207 | 22070 | วัสดุแปลกปลอม | แผ่นสังกะสี | สวิทซ์ใบมีด | NS414NS437-1DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | U
2023-10-21 | 10 | NS-437 | 04:31 | 04:32 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2207 | 2207 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ปลดวัสดุแปลกปลอมออกจากสาย | สายอากาศ | NS414NS437-1DL | - | U
2023-10-22 | 10 | PK-412 | 08:48 | 08:48 | 0 | 10.8 | 09:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1244 | 13435.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 32-+040176 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-10-22 | 10 | LN-426 | 09:31 | 09:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 659 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SALADANG ONE | OCT-Y,EFT,RR | C
2023-10-23 | 10 | PM-11 | 06:32 | 06:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2276 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFT,RR | C
2023-10-23 | 10 | YNW-422 | 14:56 | 14:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 676 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | CHUEA PHLOENG COMMUNITY | OCI,EFI,RR | C
2023-10-24 | 10 | SA-423 | 13:16 | 13:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 419 | 0 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | NEAR SA423-1H | OCI-T-RYB,RR | C
2023-10-24 | 10 | SA-423 | 13:21 | 13:48 | 27 | 27 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 419 | 11313 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานซ่อมสาย | สายอากาศ | NEAR SA423-1H | - | C
2023-10-25 | 10 | PI-435 | 06:42 | 06:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2140 | 0 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.33-012712 | OCI-B,EFI-T,RR | C
2023-10-25 | 10 | YK-422 | 08:26 | 08:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 5 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สาย LEAD | HT.21-039595 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-10-26 | 10 | NN-427 | 10:15 | 10:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 919 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | HT.95-296652 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-10-26 | 10 | YNW-422 | 12:19 | 12:20 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 676 | 676 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | HT.25-001928 | OCI-T,RR | C
2023-10-27 | 10 | NN-418 | 05:35 | 05:36 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3269 | 3269 | สัตว์ | งู | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | NN418-2DL | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-10-27 | 10 | NN-418 | 05:48 | 06:49 | 61 | 62.6 | 06:53 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3269 | 204639.4 | ไฟไหม้ | ไฟไหม้ (ปลดสวิทซ์) | สวิทซ์ใบมีด | NN418-2DL | OCI-T,EFI-T,RR | U
2023-10-27 | 10 | PK-426 | 16:29 | 16:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 79 | 0 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | PK426-7DL | OCI-T-YB,RR | C
2023-10-27 | 10 | PK-426 | 16:36 | 16:37 | 1 | 23.8 | 17:34 | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 79 | 1880.2 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | PK426-7DL | OCI-T-YB,EFI,RR | C
2023-10-27 | 10 | BKD-411 | 23:57 | 23:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขร. | ฟขต. | 1 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2023-10-28 | 10 | SL-23 | 07:09 | 07:29 | 20 | 26.7 | 07:30 | 07:33 | 07:39 | 08:21 | ฟขต. | ฟขต. | 77 | 2055.9 | สายใต้ดิน | จุดต่อสายชำรุด | สายใต้ดิน | MH#52 | OCI-T,EFI-T | C
2023-10-28 | 10 | PK-416 | 11:28 | 11:28 | 0 | 12.8 | 12:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4380 | 56064 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | HT.96-305800 | OCI-R,EFI,RR | C
2023-10-29 | 10 | EM-427 | 11:08 | 11:08 | 0 | 24.8 | 12:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 971 | 24080.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2023-10-30 | 10 | PK-426 | 06:01 | 06:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 79 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-10-30 | 10 | SA-424 | 14:14 | 14:14 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1621 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-11-03 | 11 | SL-11 | 06:41 | 06:41 | 0 | 11.6 | 07:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 550 | 6380 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.95-944156 | OCI,EFI,RR | C
2023-11-05 | 11 | CL-424 | 16:10 | 16:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1067 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | NEAR CL424-4D | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-11-05 | 11 | SA-424 | 16:21 | 16:21 | 0 | 23.6 | 17:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1622 | 38279.2 | วัสดุแปลกปลอม | อื่น ๆ (วัสดุแปลกปลอม) | บุชชิ่ง | SOI SUKHUMVIT 26 | OCI-T-Y,RR | U
2023-11-05 | 11 | PI-424 | 16:24 | 16:24 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 672 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-YB,RR | C
2023-11-05 | 11 | CL-424 | 16:47 | 16:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1067 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | NEAR CL424-4D | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-11-05 | 11 | NN-413 | 17:02 | 17:02 | 0 | 23.2 | 18:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1941 | 45031.2 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2023-11-06 | 11 | LN-426 | 02:16 | 02:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 657 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2023-11-07 | 11 | EM-418 | 16:56 | 16:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 48 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | ST.4EE-8353 | EFI,RR | C
2023-11-09 | 11 | PK-416 | 04:17 | 04:17 | 0 | 30.8 | 05:34 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4379 | 134873.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | ASPIRE SUKHUMVIT 48 | OCI-YB,RR | C
2023-11-10 | 11 | YNW-422 | 04:38 | 04:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 677 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2023-11-11 | 11 | CL-428 | 12:25 | 12:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 182 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | กับดักฟ้าผ่า | HT.13-035835 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2023-11-12 | 11 | WB-424 | 07:32 | 07:32 | 0 | 11.2 | 08:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 872 | 9766.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SATRISIBAMRUNG SCHOOL | OCI-Y,EFI,RR | C
2023-11-12 | 11 | PK-416 | 15:19 | 15:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4379 | 0 | อุปกรณ์อื่น ๆ | อุปกรณ์จับยึด | แคลมป์ | LIFE SUKHUMVIT 48 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-11-12 | 11 | SA-412 | 21:41 | 21:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3389 | 0 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | SOI SUKHUMVIT 22 | OCI-R,RR | C
2023-11-12 | 11 | SA-412 | 22:22 | 22:24 | 2 | 13.6 | 22:53 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3389 | 46090.4 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | อื่น ๆ (ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) ) | เครื่องวัดแรงสูง | SOI SUKHUMVIT 22 | - | C
2023-11-14 | 11 | EM-427 | 08:02 | 08:02 | 0 | 11.2 | 08:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 974 | 10908.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-11-15 | 11 | SY-15 | 07:17 | 07:17 | 0 | 17.2 | 08:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 316 | 5435.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2023-11-16 | 11 | BA-413 | 09:26 | 09:26 | 0 | 55.6 | 11:45 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 41 | 2279.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HASU HAUS | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-11-19 | 11 | CL-422 | 08:37 | 09:05 | 28 | 28 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 247 | 6916 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | NEAR LS04-S2 | OCI-T-Y,EFI-T | C
2023-11-19 | 11 | LN-432 | 08:37 | 08:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 887 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH CHIDLOM SUB. | OCI-Y,EFT,RR | C
2023-11-20 | 11 | SAM-434 | 17:12 | 17:12 | 0 | 55.2 | 19:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 52 | 2870.4 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | HT. 13-020298 | OCT-Y,EFI-T,RR | C
2023-11-22 | 11 | KP-11 | 10:08 | 10:08 | 0 | 14.8 | 10:45 | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 463 | 6852.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI LULUANG 1 | OCI-Y,EFI,RR | C
2023-11-23 | 11 | LN-432 | 14:31 | 14:31 | 0 | 23.6 | 15:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 887 | 20933.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OC-R,EFT,RR | C
2023-11-26 | 11 | PK-426 | 01:26 | 01:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2023-11-26 | 11 | YK-415 | 10:58 | 10:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3146 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.38-001178 | OCI-T-RB,EFI-T,RR | U
2023-11-27 | 11 | PK-426 | 03:37 | 03:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-RB,EFI,RR | C
2023-11-29 | 11 | PK-415 | 23:01 | 23:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1487 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI,RR | C
2023-11-30 | 11 | PK-416 | 15:52 | 15:52 | 0 | 11.2 | 16:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4379 | 49044.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.32-042508 | OCI-Y,EFI,RR | C
2023-11-30 | 11 | YK-413 | 21:41 | 22:15 | 34 | 44.4 | 22:26 | 22:38 | 22:50 | - | ฟขต. | ฟขต. | 304 | 13497.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | SATHORN THANI | OCI-T-RYB,EFI | C
2023-12-03 | 12 | PM-426 | 05:43 | 06:24 | 41 | 41 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 14 | 574 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | PM12-L1 | OCI-RY,EFI | U
2023-12-03 | 12 | CL-422 | 16:10 | 16:13 | 3 | 3 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 247 | 741 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | LS03-L1 | OCI-T-YB,EFI-T | U
2023-12-04 | 12 | YK-422 | 03:07 | 03:07 | 0 | 30 | 04:22 | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 5 | 150 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.96-082775 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2023-12-07 | 12 | EM-427 | 15:06 | 15:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 972 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 46 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-12-08 | 12 | EM-418 | 07:37 | 07:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 48 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-B,EFI,T,RR | C
2023-12-09 | 12 | RPR-413 | 02:00 | 02:08 | 8 | 8 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 533 | 4264 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานซ่อมสาย | สายอากาศ | NO LATERAL FROM DISTRICT | - | C
2023-12-09 | 12 | SAM-13 | 16:00 | 16:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4759 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2023-12-10 | 12 | PI-428 | 08:17 | 08:53 | 36 | 36 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 626 | 22536 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | MH.19 - MH.20 | - | C
2023-12-10 | 12 | PI-438 | 08:17 | 08:42 | 25 | 25 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 61 | 1525 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | สายอากาศ | TIED WITH PI428 | OCI-Y,EFI,RR | C
2023-12-12 | 12 | YK-433 | 00:08 | 00:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 521 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | BAANPIYA SATORN | EFI,RR | U
2023-12-13 | 12 | KT-423 | 10:22 | 10:23 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2377 | 2377 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI NGAMDOOPLEE | OCI-T-RY,EFI-T | C
2023-12-13 | 12 | PI-413 | 11:46 | 11:46 | 0 | 11.6 | 12:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1847 | 21425.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI CHAROENSUK | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2023-12-14 | 12 | PI-435 | 06:42 | 06:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2135 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | JIN ESTATE BUILDING | OCI-YB,EFI,RR | C
2023-12-14 | 12 | YK-415 | 23:25 | 23:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3154 | 0 | สัตว์ | งู | กับดักฟ้าผ่า | YK415-83DL | OCI-B,EFI-T,RR | C
2023-12-16 | 12 | PI-436 | 07:43 | 07:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4636 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SOI WATKLONGTOEYNAI | OCI-R,RR | C
2023-12-16 | 12 | YNW-422 | 12:39 | 12:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 675 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | HT. 95-516257 | OCI,EFI,RR | C
2023-12-16 | 12 | YNW-422 | 12:44 | 12:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 675 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | HT. 95-516257 | EFI,RR | C
2023-12-16 | 12 | CL-424 | 17:13 | 17:13 | 0 | 60.8 | 19:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1084 | 65907.2 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 97-230927 | OCI-B,EFI-,RR | U
2023-12-17 | 12 | NN-413 | 08:50 | 08:50 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1940 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT. 96-017881 | OCI,EFI,RR | C
2023-12-18 | 12 | LN-432 | 07:48 | 07:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 920 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | LN432-15DL | OC-R,EFT,RR | C
2023-12-18 | 12 | EM-418 | 08:39 | 08:39 | 0 | 12.4 | 09:10 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 48 | 595.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สาย LEAD | HT.95-584530 | EFI,RR | C
2023-12-19 | 12 | BA-413 | 13:19 | 13:40 | 21 | 21 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 41 | 861 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | NEAR BA413-1H | OCI-T-Y,EFT,RR | C
2023-12-22 | 12 | SAM-433 | 09:40 | 10:20 | 40 | 382.8 | 00:37 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 232 | 88809.6 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | เซอร์กิตเบรคเกอร์ | เซอร์กิตเบรคเกอร์ | RMU PM48 (SOI CHULA 42) | OCI-T-B,EFI-T | C
2023-12-22 | 12 | YK-422 | 12:21 | 12:21 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 5 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI,RR | C
2023-12-24 | 12 | EM-418 | 09:00 | 09:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 48 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-B,EFI-T,RR | C
2023-12-25 | 12 | SAM-422 | 19:02 | 19:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-942249 | OCI-B,EFI,RR | U
2023-12-30 | 12 | PK-416 | 08:45 | 08:45 | 0 | 10 | 09:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4382 | 43820 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | ASPAY CONDO. | OCI-B,EFI,RR | C
2023-12-31 | 12 | PA-423 | 06:56 | 06:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 94 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | SERMMITR TOWER | OCI-Y,EFT,RR | C
2023-12-31 | 12 | EM-423 | 10:34 | 10:34 | 0 | 16.4 | 11:15 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 16.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | CASTLE HILL MANSION | OCI-RY,EFI,RR | C
2024-01-02 | 1 | SY-22 | 04:45 | 04:45 | 0 | 18.4 | 05:31 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2525 | 46460 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | RUSSIAN EMBASSY | EFI,RR | C
2024-01-04 | 1 | CL-427 | 10:43 | 10:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1524 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2024-01-06 | 1 | PK-415 | 08:09 | 08:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1492 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | SOI SAMANACHAN | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2024-01-06 | 1 | NN-423 | 09:52 | 09:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-01-07 | 1 | SA-424 | 03:00 | 03:26 | 26 | 26 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1626 | 42276 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT.32-035200 | OCI-T-YB,EFI-T | C
2024-01-07 | 1 | SAM-434 | 17:37 | 17:37 | 0 | 9.2 | 18:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 51 | 469.2 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI,RR | C
2024-01-09 | 1 | PI-422 | 12:47 | 12:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 848 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-RY,EFT,RR | C
2024-01-11 | 1 | YK-415 | 15:51 | 15:51 | 0 | 13.6 | 16:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3155 | 42908 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | SUKSATORN CONDO. | NOT SHOWN,RR | C
2024-01-13 | 1 | BA-413 | 06:38 | 06:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 39 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.96-583033 | OCI-B,EFI,RR | C
2024-01-13 | 1 | NN-423 | 15:14 | 15:14 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | WITTHAYU COMPLEX | OCI,EFI,RR | C
2024-01-15 | 1 | CL-427 | 16:42 | 16:42 | 0 | 11.2 | 17:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1524 | 17068.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | CENTER POIN T HOSPITALITYCO. | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-01-16 | 1 | LN-426 | 17:02 | 17:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 659 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | LN426-24DL | OCI-B,EFI,RR | C
2024-01-18 | 1 | PK-416 | 19:46 | 19:46 | 0 | 53.6 | 22:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4381 | 234821.6 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT. 96-305800 | OCI-T-RY,EFT,RR | C
2024-01-20 | 1 | PM-433 | 20:52 | 20:53 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 194 | 194 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | ROYAL THAI POLICE | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-01-21 | 1 | NS-436 | 10:23 | 10:23 | 0 | 14.8 | 11:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3350 | 49580 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.28-012220 | OCI-RY,RR | C
2024-01-21 | 1 | KP-425 | 15:15 | 15:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 592 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-01-22 | 1 | NN-413 | 12:23 | 12:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1942 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HYDE SUKHUMVIT 11 BLDG. | OCI,RR | U
2024-01-23 | 1 | KP-426 | 02:27 | 03:40 | 73 | 73 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 292 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | หม้อแปลง | PM08-L1 | OCI-B,EFI | U
2024-01-23 | 1 | YNW-422 | 04:33 | 04:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 675 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2024-01-24 | 1 | KP-426 | 08:41 | 09:08 | 27 | 27 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 108 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | PM08-L1 | OCI-B,EFI | U
2024-01-24 | 1 | RPR-412 | 14:30 | 14:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 70 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-01-25 | 1 | NN-423 | 07:42 | 07:42 | 0 | 25.2 | 08:45 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 25.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OCI,EFI,RR | C
2024-01-26 | 1 | SU-23 | 10:15 | 10:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 732 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สายอากาศ | NEAR SU23-3DL | OCI-R,EFI,RR | C
2024-01-27 | 1 | SA-412 | 05:48 | 05:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3391 | 0 | สัตว์ | งู | แคลมป์ | SOI SUKHUMVIT 22 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2024-01-30 | 1 | SU-11 | 10:36 | 10:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 426 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.15-006408 | OCI-Y,EFT,RR | U
2024-01-31 | 1 | NS-437 | 14:06 | 14:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2202 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI-T,RR | C
2024-02-03 | 2 | LN-441 | 04:36 | 04:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 785 | 0 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT. 95-306028 | OCI-RY,EFT,RR | C
2024-02-04 | 2 | PM-11 | 13:43 | 13:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2263 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.12-013060 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-02-05 | 2 | KT-423 | 06:42 | 06:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2378 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | SOI BONKAI | OCI-B,EFI-T,RR | C
2024-02-05 | 2 | EM-418 | 16:14 | 16:14 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 47 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.32-024647 | EFI,RR | U
2024-02-07 | 2 | NN-423 | 09:51 | 09:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-02-07 | 2 | YNW-422 | 10:45 | 10:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 675 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | HT.96-409497 | OCI,EFI,RR | C
2024-02-09 | 2 | LN-434 | 06:09 | 06:09 | 0 | 16.4 | 06:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2126 | 34866.4 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI POLO | OCI-R,EFT,RR | C
2024-02-09 | 2 | YK-425 | 14:28 | 14:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1340 | 0 | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าชำรุด | หม้อแปลง | หม้อแปลง | SOI PHIPHAT | OCI-YB,EFI,RR | C
2024-02-10 | 2 | CL-427 | 10:08 | 10:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1525 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RYB,RR | C
2024-02-10 | 2 | SAM-422 | 10:32 | 10:32 | 0 | 10.8 | 10:59 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 19 | 205.2 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SOI CHULA 9 | OCI-B,EFI,RR | U
2024-02-12 | 2 | KT-412 | 17:08 | 17:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 332 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | KT412KT424-2DL | OCI-T-B,EFT,RR | C
2024-02-13 | 2 | PK-411 | 07:01 | 07:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5667 | 0 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2024-02-14 | 2 | CL-12 | 06:52 | 07:24 | 32 | 32 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 59 | 1888 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | LL-688 | OCI-T-RYB,EFI | C
2024-02-15 | 2 | SA-412 | 06:37 | 06:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3397 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-02-15 | 2 | LN-15 | 07:30 | 07:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 384 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | LN15-11H | OCI-T-YB,EFT,RR | C
2024-02-16 | 2 | NS-436 | 18:36 | 18:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3353 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2024-02-17 | 2 | PK-426 | 07:17 | 07:17 | 0 | 37.2 | 08:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 2938.8 | เครื่องวัดชำรุด | มิเตอร์แรงสูง | เครื่องวัดแรงสูง | HT.32-003717 | OCI-B,EFI,RR | C
2024-02-17 | 2 | NS-412 | 07:20 | 07:20 | 0 | 16 | 08:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2205 | 35280 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2024-02-17 | 2 | EM-418 | 07:25 | 07:25 | 0 | 86 | 11:00 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 47 | 4042 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI,RR | C
2024-02-17 | 2 | YK-415 | 07:25 | 07:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3156 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI-T,RR | C
2024-02-17 | 2 | CL-427 | 07:37 | 07:46 | 9 | 9 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1525 | 13725 | เครื่องวัดชำรุด | มิเตอร์แรงสูง | เครื่องวัดแรงสูง | HT.13-006523 | OCI-T-RB,EFI-,RR | C
2024-02-17 | 2 | RPR-413 | 07:40 | 07:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 534 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-,RR | C
2024-02-17 | 2 | CL-427 | 08:01 | 08:18 | 17 | 35.75 | 08:47 | 09:11 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1525 | 54518.75 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | อื่น ๆ (ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) ) | - | HT.13-006523 | - | C
2024-02-17 | 2 | EM-423 | 13:47 | 13:47 | 0 | 25.2 | 14:50 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 25.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.26-045010 | OCI-YB,EFI,RR | C
2024-02-22 | 2 | SA-411 | 08:18 | 08:18 | 0 | 10.8 | 08:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1070 | 11556 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 28 | OCI-B,EFI,RR | C
2024-02-22 | 2 | PK-421 | 08:41 | 08:41 | 0 | 22.4 | 09:37 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1792 | 40140.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT. 97-140983 | OCT-YB,EFT,RR | C
2024-02-25 | 2 | SL-11 | 09:39 | 09:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 550 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-02-26 | 2 | LN-441 | 07:43 | 07:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 785 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-YB,EFT,RR | C
2024-02-26 | 2 | BA-413 | 11:29 | 11:29 | 0 | 18.4 | 12:15 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 41 | 754.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 96-429157 | OCI-R,EFI,RR | C
2024-02-26 | 2 | NN-413 | 12:57 | 12:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1938 | 0 | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าชำรุด | หม้อแปลง | หม้อแปลง | SOI PLAYBOY | OCI,EFI,RR | C
2024-02-26 | 2 | LN-445 | 20:11 | 20:34 | 23 | 23 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 134 | 3082 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | PM75-L1 | OCI-T-RYB | U
2024-02-28 | 2 | LN-434 | 06:46 | 06:46 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2126 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-R,EFT,RR | C
2024-02-28 | 2 | YK-425 | 07:58 | 07:58 | 0 | 8.8 | 08:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1340 | 11792 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.18-009257 | EFI,RR | C
2024-02-28 | 2 | SA-412 | 10:55 | 10:55 | 0 | 10 | 11:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3397 | 33970 | บุคคล | บุคคลภายนอก | ฟิวส์ | HT.24-017601 | OCI-R,RR | U
2024-02-28 | 2 | NS-437 | 15:22 | 15:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2202 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2024-03-01 | 3 | PK-414 | 17:32 | 17:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1337 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | KRUNGTHAI TRECTER CO. | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-03-02 | 3 | PK-422 | 09:57 | 09:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 270 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.40-016792 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | U
2024-03-04 | 3 | NN-418 | 16:19 | 16:19 | 0 | 10.4 | 16:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3282 | 34132.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT. 23-095081 | OCI,EFI,RR | C
2024-03-05 | 3 | SAM-433 | 06:35 | 07:11 | 36 | 47.6 | 07:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 233 | 11090.8 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | PM71-L1 PM71 | OCI-T-RY,EFI-T | C
2024-03-06 | 3 | YK-422 | 12:56 | 12:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 5 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUANPLU 1 | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2024-03-07 | 3 | PK-416 | 07:08 | 07:08 | 0 | 10.8 | 07:35 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4386 | 47368.8 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-305800 | OCI,EFI,RR | U
2024-03-08 | 3 | SA-414 | 12:09 | 12:10 | 1 | 117 | 17:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 540 | 63180 | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าชำรุด | หม้อแปลง | หม้อแปลง | ST.2EE-3466 | OCI-T-YB,EFI-T | C
2024-03-08 | 3 | NN-418 | 22:18 | 22:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3282 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | NN418RPR423-2DL | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-03-09 | 3 | PI-422 | 10:18 | 10:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 848 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สาย LEAD | - | OCI-RYB,EFT,RR | C
2024-03-09 | 3 | YNW-422 | 15:11 | 15:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 676 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | NA RANONG ROAD | OCI,EFI,RR | C
2024-03-10 | 3 | NS-436 | 07:22 | 07:22 | 0 | 15.2 | 08:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3352 | 50950.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | หม้อแปลงแรงดัน | HT.38-008358 | OCI-Y,EFI,RR | C
2024-03-12 | 3 | YNW-422 | 16:25 | 16:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 676 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SHELL THAILAND CO. | OCI,EFI,RR | C
2024-03-13 | 3 | PK-413 | 02:29 | 02:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 873 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2024-03-16 | 3 | YNW-422 | 08:08 | 08:09 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 676 | 676 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI-T,RR | C
2024-03-16 | 3 | SA-412 | 08:17 | 08:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3394 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2024-03-16 | 3 | PK-412 | 08:27 | 08:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1245 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RYB,RR | C
2024-03-16 | 3 | KP-425 | 12:09 | 12:09 | 0 | 12.4 | 12:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 592 | 7340.8 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-944926 | OCI,EFI,RR | U
2024-03-17 | 3 | LN-426 | 05:44 | 05:45 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 733 | 733 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFT,RR | C
2024-03-17 | 3 | KT-414 | 10:58 | 10:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 599 | 0 | สัตว์ | นก | หม้อแปลง | ST. 4EE-6473 | OCI-T-RYB,RR | C
2024-03-18 | 3 | SAM-13 | 07:13 | 07:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3912 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFT,RR | C
2024-03-18 | 3 | SA-423 | 15:04 | 15:04 | 0 | 19.2 | 15:52 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 419 | 8044.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.32-040225 | OCI-B,EFI,RR | C
2024-03-19 | 3 | NS-412 | 06:40 | 06:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2204 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2024-03-20 | 3 | PK-412 | 05:51 | 05:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1245 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | PK412PK421-1DL | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2024-03-20 | 3 | YK-422 | 07:06 | 07:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 5 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | PUNJAPOM BUILDING | EFI,RR | U
2024-03-20 | 3 | KT-411 | 11:57 | 11:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 898 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | THEPPRATHAN FLAT | OCI-RYB,EFI-T,RR | C
2024-03-20 | 3 | PK-421 | 14:49 | 14:49 | 0 | 64.4 | 17:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1792 | 115404.8 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.97-140983 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2024-03-22 | 3 | YK-425 | 07:47 | 07:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1339 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-03-22 | 3 | SAM-434 | 08:06 | 08:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 50 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.13-035044 | OCT-R,EFI-T,RR | C
2024-03-22 | 3 | NS-412 | 14:15 | 14:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2204 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.92-447922 | OCI-RYB,RR | U
2024-03-22 | 3 | PK-422 | 22:51 | 22:51 | 0 | 35.6 | 00:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 270 | 9612 | วัสดุแปลกปลอม | แผ่นสังกะสี | สายอากาศ | HT.32-037400 | OCI-RY,EFI,RR | U
2024-03-23 | 3 | SY-13 | 06:25 | 06:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 273 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 17-008110 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-03-23 | 3 | NN-418 | 06:42 | 06:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3282 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | NN418-3DL | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-03-24 | 3 | RPR-423 | 17:02 | 17:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 587 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | RPR423-2DL | OCI-B,EFI-T,RR | C
2024-03-25 | 3 | SA-412 | 05:44 | 05:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3394 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | SA412-32H | OCI-T-YB,RR | C
2024-03-26 | 3 | SAM-434 | 08:23 | 08:55 | 32 | 32.4 | 08:56 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 50 | 1620 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | WB421SAM434-1DL | OCT-R,EFI-T,RR | C
2024-03-27 | 3 | SA-422 | 12:10 | 12:10 | 0 | 11.2 | 12:38 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2160 | 24192 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | PARK 24 BLDG. | OCI-R,EFI,RR | C
2024-03-27 | 3 | BA-413 | 12:13 | 12:13 | 0 | 24.8 | 13:15 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 41 | 1016.8 | สัตว์ | นก | สาย LEAD | ASIAN TOWER BLDG. | OCI,RR | C
2024-03-29 | 3 | SA-424 | 08:55 | 08:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1623 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI ATTHAKRAWEE 4 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-03-30 | 3 | SA-424 | 06:29 | 06:29 | 0 | 20.4 | 07:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1623 | 33109.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | RICHMOND OFFICE BLDG. | OCI-B,EFI,RR | C
2024-03-30 | 3 | LN-438 | 18:33 | 18:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 358 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | CL427LN438-1DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-03-31 | 3 | SA-417 | 10:29 | 10:36 | 7 | 38.66 | 11:09 | 12:09 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 425 | 16430.5 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | SOI SUKHUMVIT 26 (ON SPACER) | OCT-RY,EFT,RR | C
2024-04-01 | 4 | KP-11 | 05:53 | 05:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 463 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI,RR | C
2024-04-02 | 4 | PK-415 | 09:31 | 09:31 | 0 | 13.6 | 10:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1491 | 20277.6 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | SOI SAMANCHAN | OCI-RY,RR | C
2024-04-04 | 4 | PK-424 | 17:35 | 17:35 | 0 | 108.67 | 19:00 | 23:00 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 73 | 7932.91 | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าชำรุด | หม้อแปลง | หม้อแปลง | SOI SUKHUMVIT 44 | OCI-YB,RR | C
2024-04-05 | 4 | KT-423 | 08:06 | 08:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2375 | 0 | สัตว์ | นก | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | NEAR KT423-6DL | OCI-B,RR | C
2024-04-06 | 4 | NS-436 | 10:08 | 10:08 | 0 | 6.8 | 10:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3353 | 22800.4 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | - | OCI-R,EFI,RR | C
2024-04-07 | 4 | YNW-422 | 06:20 | 06:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 676 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | YNW422-71DL | OCI,EFI,RR | C
2024-04-07 | 4 | PK-415 | 10:21 | 10:21 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1491 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SAMANCHAN | OCI-RY,RR | C
2024-04-09 | 4 | SL-21 | 06:23 | 06:23 | 0 | 10.8 | 06:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2827 | 30531.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SATHORN 10 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-04-10 | 4 | NN-413 | 09:50 | 09:50 | 0 | 10 | 10:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1934 | 19340 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.96-017811 | OCI,RR | C
2024-04-10 | 4 | NS-412 | 12:15 | 12:15 | 0 | 11.2 | 12:43 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2199 | 24628.8 | วัสดุแปลกปลอม | อื่น ๆ (วัสดุแปลกปลอม) | เครื่องวัดแรงสูง | HT.95-881253 | OCI-YB,RR | U
2024-04-11 | 4 | PM-431 | 13:28 | 13:48 | 20 | 20 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 261 | 5220 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT.13-023931 | OCI-T-RYB | C
2024-04-13 | 4 | PM-433 | 14:03 | 14:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 194 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-015140 | EFI,RR | U
2024-04-14 | 4 | PK-424 | 17:15 | 17:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 73 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT. 26-030039 | OCI-B,EFI-T,RR | C
2024-04-15 | 4 | SA-423 | 08:48 | 08:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 419 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-04-15 | 4 | CL-427 | 13:04 | 13:09 | 5 | 5 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1766 | 8830 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | EMBASSY OF USA | OCI-T-RY,EFT,RR | C
2024-04-16 | 4 | SAM-434 | 06:33 | 06:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 50 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | HT.96-303377 | OCT-R,EFI-T,RR | C
2024-04-20 | 4 | LN-431 | 06:19 | 06:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1098 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | LN431-21S | OC-R,EFT,RR | C
2024-04-21 | 4 | SWG-14 | 07:26 | 07:26 | 0 | 19.6 | 08:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 205 | 4018 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI CHAROENKRUNG 46 | OCT-RYB,EFT,RR | C
2024-04-22 | 4 | KT-411 | 06:35 | 06:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 900 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ST.2DD-5505 | OCI-B,RR | C
2024-04-23 | 4 | NS-436 | 02:55 | 02:55 | 0 | 10 | 03:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3353 | 33530 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | SUPREM GARDEN | OCI-B,EFI,RR | C
2024-04-24 | 4 | YNW-422 | 18:01 | 18:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 676 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | YNW422-7DL | OCI,EFI,RR | C
2024-04-26 | 4 | YNW-422 | 14:01 | 14:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 676 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SHELL CO. | OCI,EFI,RR | C
2024-04-27 | 4 | EM-418 | 06:48 | 06:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 47 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | THE RESERVE SUKHUMVIT16 | OCT-B,EFI-T,RR | C
2024-04-27 | 4 | PK-424 | 06:48 | 06:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 73 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH EM418 | - | C
2024-04-28 | 4 | EM-418 | 07:52 | 07:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 47 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI-T,RR | C
2024-04-28 | 4 | YK-422 | 08:32 | 08:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 5 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2024-04-28 | 4 | NN-416 | 12:31 | 12:31 | 0 | 17.6 | 13:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 806 | 14185.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI RUAMRUEDEE | OCI,RR | C
2024-04-29 | 4 | PK-421 | 13:10 | 13:10 | 0 | 68 | 16:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1793 | 121924 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.32-020607 | OCI-RY,RR | U
2024-05-01 | 5 | PM-426 | 21:58 | 22:46 | 48 | 48 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 14 | 672 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | BETWEEN RMU PM152 & PM153 | OCI-T-R,EFI-T | C
2024-05-02 | 5 | PA-411 | 06:03 | 06:52 | 49 | 49 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1116 | 54684 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | NEAR SKV139-L1 | OCI-T-RY,EFI | U
2024-05-02 | 5 | PI-428 | 14:17 | 14:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 625 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | PI428-31S | OC-R,EFT,RR | C
2024-05-02 | 5 | WB-13 | 16:27 | 16:27 | 0 | 28 | 17:37 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 16 | 448 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | PRESIDENT HOTEL AND TOWER | OCI-T-R,EFI,RR | C
2024-05-03 | 5 | SA-411 | 05:30 | 05:30 | 0 | 12 | 06:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1074 | 12888 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | QUEEN'S PARK VIEW | OCI-Y,EFI,RR | C
2024-05-06 | 5 | KP-425 | 06:17 | 06:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 593 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-036905 | OCI-R,EFI-T,RR | U
2024-05-07 | 5 | KT-414 | 04:42 | 04:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 600 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-YB,EFT,RR | C
2024-05-07 | 5 | LN-435 | 08:17 | 08:17 | 0 | 65.2 | 11:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1039 | 67742.8 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-YB,EFT,RR | C
2024-05-07 | 5 | KP-425 | 09:33 | 09:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 593 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | เครื่องวัดแรงสูง | SOI KASEMSAN 3 | OCI-R,EFI,RR | C
2024-05-07 | 5 | SL-11 | 09:53 | 09:53 | 0 | 20.8 | 10:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 549 | 11419.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | THE ROOM SATHORN | OCI,EFI,RR | C
2024-05-07 | 5 | PA-426 | 10:10 | 10:10 | 0 | 20 | 11:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1649 | 32980 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 19 | OCI-T-R,EFT,RR | C
2024-05-07 | 5 | SA-417 | 13:20 | 13:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 426 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2024-05-08 | 5 | PM-433 | 11:14 | 11:14 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 194 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | PM433-13DL | OCI-T-YB,RR | C
2024-05-08 | 5 | EM-427 | 17:01 | 17:01 | 0 | 23.6 | 18:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 970 | 22892 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RY,EFT,RR | C
2024-05-10 | 5 | YNW-422 | 14:45 | 14:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 676 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2024-05-11 | 5 | SU-11 | 12:45 | 12:46 | 1 | 12.6 | 13:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 423 | 5329.8 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | HT.96-706854 | OCI-T-RY,EFI,RR | C
2024-05-13 | 5 | SA-412 | 15:10 | 15:10 | 0 | 20 | 16:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3401 | 68020 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | MAISON DE SIAM 229 BLDG. | OCI-YB,RR | C
2024-05-13 | 5 | SAM-422 | 15:11 | 15:11 | 0 | 67.6 | 18:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 20 | 1352 | วัสดุแปลกปลอม | วัสดุก่อสร้าง | เครื่องวัดแรงสูง | HT.13-039039 | OCI,EFI,RR | U
2024-05-13 | 5 | KT-414 | 15:19 | 15:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 600 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | HT.25-009623 | OC-RY,EFT,RR | C
2024-05-13 | 5 | PPG-413 | 15:19 | 15:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 458 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.26-051518 | OCI-R,EFI,RR | C
2024-05-13 | 5 | PA-426 | 15:23 | 15:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1649 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | NEAR PA426-41DL | OCI-T-RY,EFI,RR | C
2024-05-13 | 5 | EM-418 | 15:34 | 15:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 46 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SCIENCE CENTER FOR EDUCATION | EFI,RR | U
2024-05-13 | 5 | PA-426 | 15:37 | 15:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1649 | 0 | อุปกรณ์อื่น ๆ | อุปกรณ์จับยึด | แคลมป์ | NEAR PA426-41DL | OCI-T-RY,RR | C
2024-05-13 | 5 | PA-426 | 16:00 | 16:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1649 | 0 | อุปกรณ์อื่น ๆ | อุปกรณ์จับยึด | แคลมป์ | NEAR PA426-41DL | OCI-T-RY,EFI,RR | C
2024-05-16 | 5 | PPG-413 | 12:57 | 12:57 | 0 | 11.2 | 13:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 458 | 5129.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | เครื่องวัดแรงสูง | THE ROOM SUKHUMVIT 40 | OCI-R,EFI,RR | C
2024-05-17 | 5 | NN-418 | 00:26 | 00:26 | 0 | 23.2 | 01:24 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3293 | 76397.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | V.K.J.COMPANY LIMITED | OCI,EFI,RR | C
2024-05-17 | 5 | LN-12 | 21:48 | 22:21 | 33 | 33 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 33 | 1089 | บุคคล | บุคคลภายนอก | สายใต้ดิน | NEAR CHULALONGKORN HOSPITAL | OCT-RYB,EFT,RR | U
2024-05-19 | 5 | KT-422 | 04:27 | 04:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 974 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFT,RR | C
2024-05-19 | 5 | PI-423 | 13:31 | 13:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 336 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-RY,EFT,RR | C
2024-05-19 | 5 | PA-423 | 19:11 | 19:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 93 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.33-012424 | OCI-T-R | C
2024-05-19 | 5 | PA-423 | 21:01 | 21:01 | 0 | 32.4 | 22:22 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 93 | 3013.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.33-012424 | OCI-T-YB,RR | C
2024-05-19 | 5 | KP-426 | 22:46 | 22:50 | 4 | 4 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 16 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | NIMITBUT BLDG. | OCI,EFI | U
2024-05-20 | 5 | PK-416 | 16:01 | 16:01 | 0 | 15.6 | 16:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4371 | 68187.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.96-305800 | OCI-R,EFI,RR | C
2024-05-23 | 5 | PK-416 | 04:07 | 04:07 | 0 | 17.2 | 04:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4371 | 75181.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.96-305800 | OCI-T-RY,EFI,RR | C
2024-05-23 | 5 | CL-428 | 05:59 | 05:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 186 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.13-035835 | OCI-R,EFI,RR | C
2024-05-23 | 5 | KT-423 | 06:35 | 06:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2383 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.38-014053 | OCI-YB,EFT,RR | C
2024-05-23 | 5 | PK-411 | 09:03 | 09:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5655 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2024-05-24 | 5 | LN-434 | 00:16 | 00:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1089 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFT,RR | C
2024-05-25 | 5 | PI-428 | 08:52 | 08:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 625 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | SOI SUKHUMVIT 16 | OCI-Y,EFT,RR | C
2024-05-25 | 5 | LN-435 | 11:19 | 11:19 | 0 | 24.4 | 12:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1039 | 25351.6 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงกระแส | หม้อแปลงกระแส | HT.13-038886 | OCI-YB,EFI,RR | C
2024-05-26 | 5 | PK-423 | 18:53 | 18:53 | 0 | 26.8 | 20:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1443 | 38672.4 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RB,RR | C
2024-05-27 | 5 | PI-424 | 08:02 | 08:02 | 0 | 31.2 | 09:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 670 | 20904 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT.96-569277 | OCI-T-RYB,RR | C
2024-05-28 | 5 | KT-414 | 13:34 | 13:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 600 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | HT.25-009623 | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2024-05-29 | 5 | PK-422 | 04:13 | 04:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 272 | 0 | บุคคล | บุคคลภายนอก | สาย LEAD | PK422-2DL | OCI-T,EFI-T,RR | U
2024-05-30 | 5 | SY-12 | 05:40 | 05:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2799 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.15-006335 | OCI-T,EFI,RR | C
2024-05-30 | 5 | EM-418 | 18:55 | 18:55 | 0 | 14 | 19:30 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 46 | 644 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT. 26-049580 | EFI,RR | C
2024-05-30 | 5 | NS-436 | 18:58 | 18:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3352 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | SOI YEMARKAD 2/4 | OCI-B,EFI,RR | C
2024-05-30 | 5 | EM-413 | 19:10 | 19:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3849 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 32-038168 | EFI,RR | U
2024-05-30 | 5 | SA-417 | 20:41 | 20:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 426 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 32-030564 | OCI-YB,RR | U
2024-06-01 | 6 | SU-24 | 07:52 | 08:23 | 31 | 35.4 | 08:34 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 345 | 12213 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SLM-17F | OCI-Y,EFI | C
2024-06-01 | 6 | KT-411 | 12:44 | 12:44 | 0 | 10.4 | 13:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 894 | 9297.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | THEPPRATAN RAMA4 | OCI-Y,EFT,RR | C
2024-06-02 | 6 | PK-416 | 06:35 | 06:35 | 0 | 14 | 07:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4369 | 61166 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 32-042508 | OCI-R,EFI,RR | C
2024-06-03 | 6 | CL-428 | 08:03 | 08:03 | 0 | 13.6 | 08:37 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 186 | 2529.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-038155 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2024-06-04 | 6 | WB-436 | 02:47 | 03:56 | 69 | 90.3 | 04:00 | 04:29 | 04:57 | 05:51 | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 361.2 | บุคคล | บุคคลภายนอก | สายใต้ดิน | NEAR PM62-S3 | OCI-T-Y,EFI-T | U
2024-06-04 | 6 | KP-436 | 03:56 | 03:57 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 4 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI | C
2024-06-05 | 6 | PK-411 | 09:29 | 09:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5803 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | PI436PK411-1DL | OCI-T-YB,RR | C
2024-06-07 | 6 | EM-418 | 06:01 | 06:01 | 0 | 23.6 | 07:00 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 46 | 1085.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 61 | EFI,RR | C
2024-06-08 | 6 | KP-11 | 05:45 | 05:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 463 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2024-06-12 | 6 | KP-425 | 09:00 | 09:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 592 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | PM108-L1 | OCI-YB,EFI,RR | C
2024-06-13 | 6 | KP-11 | 06:35 | 06:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 463 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-06-13 | 6 | PI-438 | 13:01 | 13:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 61 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-YB,EFT,RR | C
2024-06-14 | 6 | KT-426 | 19:54 | 19:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2541 | 0 | อุปกรณ์อื่น ๆ | เสาล้ม | เสา | NEAR KT426-5H | OC-R,EFT,RR | C
2024-06-16 | 6 | SWG-21 | 00:04 | 00:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 330 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-YB,EFT,RR | C
2024-06-16 | 6 | PI-413 | 09:21 | 09:21 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2942 | 0 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | PI413-2H | OC-RY,EF,RR | C
2024-06-17 | 6 | PK-415 | 06:28 | 06:28 | 0 | 44.8 | 08:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1490 | 66752 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 32-030683 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2024-06-17 | 6 | SAM-13 | 18:12 | 18:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3910 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | SAM13SY25-1DL | OCT-YB,RR | C
2024-06-17 | 6 | SY-25 | 18:12 | 18:13 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 79 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | SAM13SY25-1DL | OCT,EFI,RR | C
2024-06-19 | 6 | PK-411 | 06:28 | 06:28 | 0 | 12.8 | 07:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5803 | 74278.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | - | OCI-R,EFI,RR | C
2024-06-21 | 6 | PK-415 | 13:33 | 13:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1490 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2024-06-22 | 6 | PK-422 | 05:40 | 05:40 | 0 | 8 | 06:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 269 | 2152 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT. 32-040330 | EFI,RR | C
2024-06-22 | 6 | YK-434 | 07:36 | 07:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 37 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2024-06-22 | 6 | SA-411 | 08:52 | 08:52 | 0 | 13.2 | 09:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1076 | 14203.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT. 32-042189 | OCI-B,EFI,RR | C
2024-06-23 | 6 | NS-436 | 05:34 | 05:34 | 0 | 12.4 | 06:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3352 | 41564.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.38-012220 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2024-06-23 | 6 | PM-433 | 17:52 | 17:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 193 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-015140 | EFI,RR | C
2024-06-23 | 6 | PM-422 | 20:57 | 21:34 | 37 | 60.8 | 22:03 | 22:12 | 22:58 | - | ฟขต. | ฟขต. | 8 | 486.4 | สัตว์ | แมว | ฟิวส์ | U.2 | OCI-T-B,EFI | C
2024-06-25 | 6 | YK-422 | 21:00 | 21:00 | 0 | 46 | 22:55 | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 5 | 230 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | THE MET BLDG. | OCI-Y,EFI,RR | C
2024-06-26 | 6 | YNW-422 | 02:19 | 02:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 676 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | YNW422-8DL | OCI,EFI,RR | C
2024-06-27 | 6 | EM-418 | 06:14 | 06:14 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 46 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | HT.95-584530 | EFI,RR | C
2024-06-29 | 6 | NN-413 | 10:16 | 10:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1930 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-06-29 | 6 | NN-427 | 23:18 | 23:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 932 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-06-30 | 6 | WB-11 | 02:14 | 02:14 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 222 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | SOI WAT PATHUMWANARAM | OCI-Y,EFI,RR | C
2024-06-30 | 6 | PI-413 | 19:34 | 20:27 | 53 | 53 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2942 | 155926 | อุปกรณ์อื่น ๆ | ไฟสาธารณะ | บุชชิ่ง | PI413PI424-1DL | OCI-T-R,EFT,RR | C
2024-07-04 | 7 | PA-435 | 06:15 | 06:55 | 40 | 53.2 | 07:28 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 712 | 37878.4 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงกระแส | หม้อแปลงกระแส | ROYAL PRESIDENT | OCI-T-RYB,EFI-T | C
2024-07-05 | 7 | SY-13 | 15:07 | 15:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 274 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-07-06 | 7 | PK-413 | 22:11 | 22:11 | 0 | 59.6 | 00:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 874 | 52090.4 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SUB STATION PHAKANONG | OCT-R,EFT,RR | C
2024-07-07 | 7 | SA-416 | 06:01 | 06:17 | 16 | 46.8 | 07:34 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 631 | 29530.8 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI | C
2024-07-11 | 7 | PPG-413 | 02:10 | 02:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 455 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2024-07-11 | 7 | NN-423 | 09:58 | 09:58 | 0 | 10.8 | 10:25 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 10.8 | สัตว์ | นก | สาย LEAD | SOI NIKOMMAKKASAN | OCI,EFI,RR | C
2024-07-13 | 7 | PA-433 | 17:55 | 18:15 | 20 | 30.2 | 18:30 | 18:44 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1943 | 58678.6 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | ST.KTT-0424 | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | U
2024-07-16 | 7 | EM-413 | 09:43 | 09:43 | 0 | 66.8 | 12:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3838 | 256378.4 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | SOI NAPASUP YAEK 2 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-07-19 | 7 | SAM-13 | 06:22 | 06:22 | 0 | 20 | 07:12 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3909 | 78180 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.14-007060 | OC-T-RYB,RR | C
2024-07-19 | 7 | LN-441 | 07:36 | 07:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 791 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.38-013239 | OC-YB,EFT,RR | C
2024-07-19 | 7 | NS-436 | 12:29 | 12:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3349 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | NS436-5DL | OCI-RB,RR | C
2024-07-20 | 7 | EM-426 | 08:48 | 08:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 911 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SRIVIGOM SCHOOL | OCI-T-YB,EFI-T | U
2024-07-21 | 7 | YK-422 | 22:19 | 22:19 | 0 | 26.4 | 23:25 | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 6 | 158.4 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.96-082775 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2024-07-23 | 7 | EM-418 | 05:47 | 05:47 | 0 | 29.2 | 07:00 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 46 | 1343.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | THE RESERVE SUKHUMVIT 61 | EFI,RR | C
2024-07-23 | 7 | NN-423 | 14:42 | 14:42 | 0 | 37.2 | 16:15 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 37.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.95-931085 | OCI,EFI,RR | C
2024-07-23 | 7 | NS-436 | 15:33 | 15:33 | 0 | 18.8 | 16:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3349 | 62961.2 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.38-009010 | OCI-YB,RR | U
2024-07-23 | 7 | NN-422 | 17:46 | 17:46 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 419 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-07-24 | 7 | NN-423 | 10:22 | 10:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI PHETCHABURI 47 | OCI,EFI,RR | C
2024-07-24 | 7 | NN-423 | 11:01 | 11:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | BKT2536 | OCI,EFI,RR | C
2024-07-25 | 7 | PK-416 | 09:51 | 10:16 | 25 | 76.2 | 12:24 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4375 | 333375 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | NEAR PK416-2H | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2024-07-26 | 7 | PPG-413 | 22:45 | 22:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 455 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | PPG413-3DL | OCI-T-RYB,EFI,RR | C
2024-07-27 | 7 | RPR-423 | 17:07 | 17:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 586 | 0 | สัตว์ | นก | สาย LEAD | MOVENPICK BDMS WELLNESS | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2024-07-27 | 7 | RPR-423 | 17:18 | 17:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 586 | 0 | สัตว์ | นก | สาย LEAD | MOVENPICK BDMS WELLNESS | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2024-07-27 | 7 | RPR-423 | 17:28 | 17:49 | 21 | 34.4 | 17:57 | 18:31 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 586 | 20158.4 | สัตว์ | นก | สาย LEAD | MOVENPICK BDMS WELLNESS | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2024-07-27 | 7 | PK-415 | 22:41 | 22:41 | 0 | 25.6 | 23:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1492 | 38195.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | 42 TOWER | OCI-Y,EFI,RR | C
2024-07-28 | 7 | PK-426 | 01:36 | 01:36 | 0 | 21.6 | 02:30 | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 78 | 1684.8 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SANGUTHAI | EFI,RR | C
2024-07-28 | 7 | WB-11 | 09:43 | 09:43 | 0 | 18.8 | 10:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 222 | 4173.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | SOI WATPATHUM | OCI-Y,EFI,RR | C
2024-08-03 | 8 | SA-423 | 09:34 | 09:34 | 0 | 14.4 | 10:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 413 | 5947.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.95-499384 | OCI-YB,RR | C
2024-08-04 | 8 | PA-433 | 19:56 | 19:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1939 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.33-016222 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2024-08-05 | 8 | PA-423 | 07:35 | 07:35 | 0 | 22 | 08:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 93 | 2046 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.33-012424 | OCI-YB,RR | C
2024-08-05 | 8 | YNW-422 | 08:43 | 08:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 676 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2024-08-05 | 8 | PA-415 | 08:47 | 08:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2375 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH PI-422 | - | C
2024-08-05 | 8 | PI-422 | 08:47 | 08:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 846 | 0 | สัตว์ | นก | สาย LEAD | HT.33-010301 | OCI-B,EFT,RR | C
2024-08-06 | 8 | NS-436 | 23:19 | 23:19 | 0 | 14.4 | 23:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3349 | 48225.6 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI YENARKAD 1-1 | OCI-Y,EFI,RR | C
2024-08-07 | 8 | CL-424 | 00:21 | 00:21 | 0 | 11.6 | 00:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1084 | 12574.4 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT. 13-030894 | OCI-R,EFI,RR | C
2024-08-08 | 8 | PI-413 | 07:07 | 07:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2947 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2024-08-10 | 8 | YNW-422 | 08:13 | 08:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 676 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.25-10464 | OCI,EFI,RR | C
2024-08-12 | 8 | PI-422 | 06:28 | 06:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 846 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สายอากาศ | PI422-2DL | OC-R,EFT,RR | C
2024-08-12 | 8 | BA-413 | 08:50 | 08:50 | 0 | 14 | 09:25 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 40 | 560 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 26-046149 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2024-08-13 | 8 | SY-14 | 07:43 | 08:23 | 40 | 46.2 | 08:34 | 08:40 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 53 | 2448.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | กับดักฟ้าผ่า | - | OCI-T,EFI-T | C
2024-08-13 | 8 | PI-422 | 10:44 | 10:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 846 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สาย LEAD | HT.33-013647 | OCI-B,EFT,RR | C
2024-08-13 | 8 | PK-411 | 15:39 | 15:39 | 0 | 10.4 | 16:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5633 | 58583.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI DAMRONGLATPIPAT | OCI-Y,EFI,RR | C
2024-08-16 | 8 | PA-433 | 22:41 | 22:41 | 0 | 29.6 | 23:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1939 | 57394.4 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | SOI SUKHUMVIT 15 | OCI,EFI,RR | C
2024-08-17 | 8 | LN-438 | 06:04 | 06:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 471 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-R,EFT,RR | C
2024-08-17 | 8 | BA-413 | 14:49 | 14:49 | 0 | 16.4 | 15:30 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 40 | 656 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.96-792164 | OCI,RR | C
2024-08-17 | 8 | PK-415 | 17:04 | 17:04 | 0 | 26 | 18:09 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1488 | 38688 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-08-17 | 8 | YK-425 | 23:35 | 23:35 | 0 | 23.2 | 00:33 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1323 | 30693.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | HT.18-009344 | OCI-B,EFI,RR | C
2024-08-18 | 8 | NS-436 | 02:09 | 02:09 | 0 | 16.4 | 02:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3349 | 54923.6 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SO YENARGAD 1 | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2024-08-18 | 8 | LN-424 | 02:31 | 02:57 | 26 | 26 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 49 | 1274 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | CENTER POIN | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | U
2024-08-18 | 8 | PK-422 | 23:30 | 23:30 | 0 | 24 | 00:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 268 | 6432 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | - | EFI,RR | C
2024-08-19 | 8 | LN-426 | 03:40 | 03:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 727 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI,RR | C
2024-08-19 | 8 | SY-23 | 06:58 | 06:58 | 0 | 12.8 | 07:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1533 | 19622.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SIYAK WAT DAUNGKAE | EFI,RR | C
2024-08-19 | 8 | PA-423 | 13:38 | 13:38 | 0 | 14.8 | 14:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 93 | 1376.4 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | THE MASTER CENTRIUM | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-08-19 | 8 | NS-412 | 14:52 | 14:52 | 0 | 15.2 | 15:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2201 | 33455.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.97-284271 | OCI-B,EFI,RR | C
2024-08-24 | 8 | LN-431 | 18:25 | 18:25 | 0 | 14 | 19:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1101 | 15414 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.18-011577 | OCI-YB,RR | C
2024-08-24 | 8 | EM-418 | 19:13 | 19:14 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 331 | 331 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สวิทซ์ใบมีด | SKV-73S | OCT-RYB,RR | C
2024-08-26 | 8 | YK-422 | 05:37 | 05:38 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 6 | 6 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.96-082775 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-08-26 | 8 | LN-426 | 23:59 | 23:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 727 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SATRON 2 | OCI-R,EFT,RR | C
2024-08-27 | 8 | PK-422 | 05:25 | 05:25 | 0 | 14 | 06:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 268 | 3752 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.32-037400 | OCI-RY,EFI,RR | C
2024-08-27 | 8 | EM-413 | 22:54 | 22:54 | 0 | 24.4 | 23:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3846 | 93842.4 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | เครื่องวัดแรงสูง | HT.96-528045 | OCI-R,EFI,RR | C
2024-08-28 | 8 | SY-24 | 17:49 | 17:49 | 0 | 16.4 | 18:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 449 | 7363.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | บุชชิ่ง | SOI PRASAN | EFI,RR | C
2024-08-29 | 8 | KP-435 | 19:26 | 19:51 | 25 | 25 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 100 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-030740 | OCI-T-B,EFI | U
2024-08-31 | 8 | PK-416 | 16:33 | 16:33 | 0 | 10.8 | 17:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4382 | 47325.6 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | MAHAWONG VILL. | OCI-B,EFI,RR | C
2024-09-02 | 9 | RPR-413 | 22:25 | 22:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 537 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-039070 | OCI-T-B,EFI-T,RR | U
2024-09-04 | 9 | SA-411 | 21:37 | 21:37 | 0 | 53.2 | 23:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1075 | 57190 | สายใต้ดิน | TERMINATOR/RISER | สายใต้ดิน | SKV155-1L | OCT-R,EFT,RR | C
2024-09-07 | 9 | PK-416 | 06:16 | 06:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4382 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.95-857251 | OCI-R,EFI,RR | U
2024-09-07 | 9 | PK-416 | 23:14 | 23:14 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4382 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2024-09-08 | 9 | PI-436 | 08:22 | 08:22 | 0 | 29.2 | 09:35 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4568 | 133385.6 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-RB,EFT,RR | C
2024-09-08 | 9 | STW-421 | 08:26 | 08:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขม. | ฟขต. | 1 | 0 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | STW411STW421-2DL | OCI-R,EFI,RR | C
2024-09-09 | 9 | BA-413 | 01:09 | 01:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 59 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ST.BKT-2262 | OCI-B,EFI-T,RR | C
2024-09-11 | 9 | PK-426 | 05:53 | 05:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 77 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2024-09-12 | 9 | PK-424 | 05:58 | 05:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 73 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ST.BKT-2227 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2024-09-12 | 9 | NN-413 | 16:32 | 16:33 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1932 | 1932 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.33-012306 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-09-13 | 9 | PK-425 | 07:53 | 07:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1695 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.32-030087 | OCI-T-YB,EFT,RR | U
2024-09-13 | 9 | PK-425 | 08:58 | 08:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1695 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.32-030087 | OCI-B,EFI,RR | U
2024-09-13 | 9 | PK-425 | 09:16 | 09:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1695 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.32-030087 | OCI-B,EFI,RR | U
2024-09-16 | 9 | LN-431 | 18:10 | 18:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1101 | 0 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | HT.96-721030 | OCI-R,EFT,RR | C
2024-09-16 | 9 | SA-411 | 18:36 | 18:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1075 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.32-036387 | OCT-YB,EFT,RR | C
2024-09-17 | 9 | KT-412 | 10:41 | 10:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 323 | 0 | สัตว์ | งู | แคลมป์ | MEA KHLONG TOEI | OCI-RYB,RR | C
2024-09-17 | 9 | PA-433 | 10:59 | 10:59 | 0 | 10.4 | 11:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1939 | 20165.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | INSAF ASSETS COMPANY | OCI,EFI,RR | C
2024-09-19 | 9 | SA-411 | 07:02 | 07:02 | 0 | 23.2 | 08:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1075 | 24940 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | BEFORE HT.32-031078 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2024-09-21 | 9 | PI-412 | 18:46 | 18:46 | 0 | 48.4 | 20:47 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 834 | 40365.6 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | THE ESSE ASOKE | OCI-RYB,RR | C
2024-09-22 | 9 | KMS-433 | 17:41 | 17:41 | 0 | 17.6 | 18:25 | - | - | - | ฟขอ. | ฟขต. | 1 | 17.6 | สัตว์ | งู | สาย LEAD | ST.BBT-0223 | OC,EF,RR | C
2024-09-24 | 9 | PK-416 | 02:50 | 02:50 | 0 | 14 | 03:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4382 | 61348 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT. 95-857251 | OCI-Y,EFI,RR | C
2024-09-26 | 9 | KT-414 | 20:00 | 20:00 | 0 | 24 | 21:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 601 | 14424 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 25-002421 | OCI-YB,RR | C
2024-09-27 | 9 | EM-413 | 18:07 | 18:07 | 0 | 57.2 | 20:00 | 20:40 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3837 | 219476.4 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT.32-042996 | OCI-RY,RR | C
2024-09-29 | 9 | PK-421 | 07:31 | 07:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1790 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | PK421-2DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-09-29 | 9 | STW-421 | 08:03 | 08:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขม. | ฟขต. | 1 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,RR | C
2024-09-29 | 9 | KT-426 | 14:52 | 14:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2524 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-RYB,RR | C
2024-09-29 | 9 | PI-428 | 19:15 | 19:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 624 | 0 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | RATCHADAPISEK | OC-R,EFT,RR | C
2024-09-30 | 9 | SA-423 | 14:49 | 14:56 | 7 | 7 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 414 | 2898 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | VIMUT HOSPITAL | EFT,RR | U
2024-09-30 | 9 | NN-413 | 21:18 | 21:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1932 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-10-03 | 10 | NS-436 | 03:20 | 03:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3355 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2024-10-03 | 10 | NS-412 | 19:05 | 19:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2202 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI,RR | C
2024-10-05 | 10 | PK-426 | 06:45 | 06:45 | 0 | 12.4 | 07:16 | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 76 | 942.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SAWADDEE 4 | OCI-Y,EFI,RR | C
2024-10-05 | 10 | NN-418 | 08:02 | 08:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3293 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2024-10-07 | 10 | WB-421 | 07:04 | 07:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 30 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-RY,RR | C
2024-10-08 | 10 | NN-418 | 15:36 | 15:36 | 0 | 21.6 | 16:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3293 | 71128.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.23-095081 | OCIEFI,RR | C
2024-10-09 | 10 | SA-411 | 07:58 | 07:58 | 0 | 14.8 | 08:35 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1075 | 15910 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 24 | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2024-10-09 | 10 | KMS-433 | 16:05 | 16:05 | 0 | 30 | 17:20 | - | - | - | ฟขอ. | ฟขต. | 1 | 30 | วัสดุแปลกปลอม | ป้ายโฆษณา | บุชชิ่ง | ST.4EE-2986 | OC,RR | U
2024-10-14 | 10 | SA-412 | 02:12 | 02:13 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3409 | 3409 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | SOI PAISINGTO | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2024-10-16 | 10 | NN-427 | 14:04 | 14:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 933 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | TOURISM AUTHORITY OF THAILAND | OCI,EFI,RR | C
2024-10-16 | 10 | SL-26 | 15:34 | 15:34 | 0 | 19 | 16:17 | 16:21 | 16:24 | - | ฟขต. | ฟขต. | 202 | 3838 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T | C
2024-10-17 | 10 | SA-414 | 07:06 | 07:07 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 537 | 537 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2024-10-18 | 10 | PK-426 | 14:33 | 14:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 76 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2024-10-18 | 10 | NN-413 | 18:59 | 18:59 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1932 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-10-20 | 10 | NN-422 | 15:51 | 15:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 419 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 24-014039 | OCI,EFI,RR | U
2024-10-21 | 10 | NN-413 | 03:41 | 03:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1932 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | เครื่องวัดแรงสูง | HT.33-018808 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-10-21 | 10 | SA-417 | 16:05 | 16:38 | 33 | 72.5 | 16:58 | 18:43 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1789 | 129702.5 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | NEAR SA417-2DL | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2024-10-22 | 10 | PK-426 | 15:49 | 15:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 76 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | แคลมป์ | PK426-71DL | OCI-T-YB,RR | C
2024-10-22 | 10 | PK-426 | 15:55 | 15:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 76 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | แคลมป์ | PK426-71DL | OCI-T-YB,RR | C
2024-10-25 | 10 | NS-436 | 01:45 | 01:45 | 0 | 16 | 02:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3355 | 53680 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI YEN AKAT 2/4 | OCI-Y,EFI,RR | C
2024-10-25 | 10 | KT-415 | 09:11 | 09:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 687 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-YB,EFT,RR | C
2024-10-28 | 10 | KMS-433 | 08:44 | 08:44 | 0 | 18.4 | 09:30 | - | - | - | ฟขอ. | ฟขต. | 1 | 18.4 | สัตว์ | นก | สาย LEAD | NEAR KMS433-11S | OC,EF,RR | C
2024-10-28 | 10 | YK-415 | 15:30 | 15:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3148 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.381179 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-10-30 | 10 | PM-433 | 02:58 | 02:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 190 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2024-10-30 | 10 | KMS-433 | 07:29 | 07:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขอ. | ฟขต. | 1 | 0 | สัตว์ | นก | สาย LEAD | ST.BBT-0867 | OCI,RR | C
2024-10-30 | 10 | SU-21 | 07:34 | 07:34 | 0 | 46.4 | 09:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 92.8 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI,RR | C
2024-10-30 | 10 | PI-422 | 09:36 | 09:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 846 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-Y,EFT,RR | C
2024-11-01 | 11 | PA-433 | 00:16 | 00:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1939 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,RR | C
2024-11-01 | 11 | WB-422 | 09:31 | 09:56 | 25 | 25 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1105 | 27625 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | BAANRATCHAPRASONG | OCI-T-R,EFI-T | U
2024-11-01 | 11 | KMS-433 | 18:16 | 18:16 | 0 | 13.6 | 18:50 | - | - | - | ฟขอ. | ฟขต. | 1 | 13.6 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | - | OCI,EFI,RR | C
2024-11-02 | 11 | KP-425 | 00:30 | 00:30 | 0 | 18 | 01:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 573 | 10314 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.13-036905 | OCI,EFI,RR | C
2024-11-03 | 11 | WB-436 | 22:44 | 23:15 | 31 | 31 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5 | 155 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | PM95 RMU.1 | OCI-T-R,EFI-T | U
2024-11-06 | 11 | YK-415 | 01:17 | 01:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3148 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-YB,RR | C
2024-11-06 | 11 | PK-412 | 08:03 | 08:03 | 0 | 10.8 | 08:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1259 | 13597.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.96-29537 | OCI-B,EFI,RR | C
2024-11-10 | 11 | PK-416 | 10:03 | 10:03 | 0 | 10.8 | 10:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4416 | 47692.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.97-166021 | OCI-Y,EFI,RR | C
2024-11-13 | 11 | NN-423 | 05:34 | 05:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-11-13 | 11 | NN-423 | 05:54 | 05:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-11-13 | 11 | NN-423 | 06:25 | 06:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-11-14 | 11 | PK-425 | 22:24 | 22:24 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1694 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2024-11-15 | 11 | PPG-413 | 02:54 | 02:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 456 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2024-11-15 | 11 | PK-425 | 10:06 | 10:07 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1694 | 1694 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | SOI BARBOS 2 | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2024-11-16 | 11 | BA-413 | 13:28 | 13:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 41 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.95-825271 | OCI,RR | C
2024-11-17 | 11 | PK-414 | 15:55 | 15:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1337 | 0 | สัตว์ | นก | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | SOI SENSABAY | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2024-11-18 | 11 | BA-413 | 04:51 | 04:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 41 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | D/F CONNECT TO BKT0692 | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2024-11-18 | 11 | WB-421 | 13:28 | 13:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 30 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | สายอากาศ | NEAR WB421-1DL | OCI-T-Y,EFT,RR | C
2024-11-18 | 11 | WB-421 | 13:53 | 13:55 | 2 | 2 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 30 | 60 | ดับไฟฉุกเฉิน (โดยไม่มี W/P) | ทำงานซ่อมสาย | สายอากาศ | NEAR WB421-1DL | - | C
2024-11-22 | 11 | EM-418 | 01:30 | 01:30 | 0 | 12 | 02:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 46 | 552 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | NEAR SKV-29LB | EFI,RR | C
2024-11-24 | 11 | SAM-13 | 12:03 | 12:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3912 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | SOI SONGPHRA | OCT-B,EFT,RR | C
2024-11-25 | 11 | LN-441 | 15:54 | 15:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 790 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | BANGKOK INSURANCE BUILDING | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2024-11-26 | 11 | YK-422 | 10:15 | 10:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 6 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | THE HUDSON SATHORN 7 VILL. | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2024-11-27 | 11 | NN-424 | 07:10 | 07:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 38 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T | C
2024-11-30 | 11 | PM-414 | 17:17 | 17:17 | 0 | 16.8 | 17:59 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1172 | 19689.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2024-12-02 | 12 | CL-428 | 06:21 | 06:21 | 0 | 12.4 | 06:52 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 186 | 2306.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI WITTHAYU 1 | OCI-Y,EFI,RR | C
2024-12-03 | 12 | CL-428 | 16:49 | 16:49 | 0 | 20.4 | 17:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 186 | 3794.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | SIRI APARTMENT | OCI-R,RR | C
2024-12-05 | 12 | PM-414 | 08:36 | 08:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1175 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,RR | C
2024-12-05 | 12 | KSC-415 | 18:30 | 18:30 | 0 | 44 | 20:20 | - | - | - | ฟขร. | ฟขต. | 1 | 44 | สัตว์ | อื่น ๆ (สัตว์) | สายอากาศ | NEAR KSC415-41DL | OCI,EFI,RR | C
2024-12-11 | 12 | PK-413 | 05:18 | 05:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 873 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-R,EFT,RR | C
2024-12-11 | 12 | PK-426 | 05:18 | 05:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 78 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH PK413 | - | C
2024-12-11 | 12 | CL-428 | 09:25 | 09:25 | 0 | 20 | 10:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 186 | 3720 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-031034 | OCI-R,EFI,RR | C
2024-12-11 | 12 | KSC-415 | 15:38 | 15:38 | 0 | 40.8 | 17:20 | - | - | - | ฟขร. | ฟขต. | 1 | 40.8 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI ANAMAINGAMCHAROEN 33/1-2 | OCI,EFI,RR | C
2024-12-13 | 12 | PI-435 | 15:12 | 15:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2139 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.95-394767 | OCI-R,EFT,RR | C
2024-12-14 | 12 | LN-426 | 15:42 | 15:52 | 10 | 69.46 | 15:57 | 19:06 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 630 | 43759.8 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | BETWEEN LN426-7DL&8DL | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | U
2024-12-15 | 12 | SY-15 | 09:28 | 09:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 323 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.16-002009 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2024-12-16 | 12 | LN-434 | 14:12 | 14:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1076 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | ALIANCE FRANCAICSE BANGKOK | OC-R,EFT,RR | U
2024-12-20 | 12 | SL-23 | 22:51 | 23:00 | 9 | 26.6 | 23:33 | 23:39 | 23:50 | 23:54 | ฟขต. | ฟขต. | 77 | 2048.2 | สายใต้ดิน | จุดต่อสายชำรุด | แคลมป์ | MH.8 SOI PRAMUAN | OCI,EFI,RR | C
2024-12-22 | 12 | KT-422 | 14:38 | 14:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 978 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI,RR | C
2024-12-25 | 12 | SAM-13 | 06:49 | 06:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3913 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFT,RR | C
2024-12-26 | 12 | PI-435 | 11:48 | 11:48 | 0 | 18.4 | 12:34 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2139 | 39357.6 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 8 | OCI-RYB,RR | C
2024-12-27 | 12 | LN-13 | 15:38 | 15:38 | 0 | 18.6 | 16:08 | 16:15 | 16:25 | 16:50 | ฟขต. | ฟขต. | 351 | 6528.6 | สายใต้ดิน | จุดต่อสายชำรุด | ข้อต่อสาย | MH.35 | OCI-T-Y,EFI-T | C
2024-12-28 | 12 | YK-425 | 07:08 | 07:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1324 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | YK425-2DL | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2024-12-28 | 12 | NN-418 | 13:35 | 13:35 | 0 | 58.4 | 16:01 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3292 | 192252.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | ADRIATIC PALACE HOTEL | OCI,EFI,RR | C
2024-12-28 | 12 | NN-418 | 16:20 | 16:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3292 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.23-095081 | OCI,EFI,RR | U
2024-12-29 | 12 | EM-418 | 06:52 | 06:52 | 0 | 21.2 | 07:45 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 46 | 975.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ST.BKT-2098 | EFI,RR | C
2024-12-29 | 12 | KMS-433 | 07:35 | 07:35 | 0 | 34 | 09:00 | - | - | - | ฟขอ. | ฟขต. | 1 | 34 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | บุชชิ่ง | HT.80-057296 | OC,EF,RR | C
2024-12-30 | 12 | YNW-422 | 07:07 | 07:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 677 | 0 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.25-013535 | OCI,EFI,RR | C
2024-12-30 | 12 | CL-422 | 14:37 | 14:50 | 13 | 13 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 258 | 3354 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | CIMB THAI | OCI-T-R,EFI-T | U
2025-01-01 | 1 | PA-415 | 05:30 | 05:30 | 0 | 13.2 | 06:03 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2379 | 31402.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ASOKMOTOR CO. | OCI,EFI,RR | C
2025-01-06 | 1 | EM-418 | 07:13 | 07:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 45 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.95-584530 | EFI,RR | C
2025-01-07 | 1 | SL-14 | 14:33 | 14:38 | 5 | 18.3 | 15:00 | 15:15 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 37 | 677.1 | บุคคล | บุคคลภายนอก | สายใต้ดิน | CENTRAL SILOM TOWER | OCI-T-R,EFI-T | U
2025-01-10 | 1 | SY-25 | 07:09 | 07:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SY25-1DL | EFI,RR | C
2025-01-11 | 1 | EM-418 | 11:18 | 11:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 45 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.26-048554 | OCI-T-RYB,RR | C
2025-01-12 | 1 | PM-414 | 14:37 | 14:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1175 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HUALUMPHONG RAIL STATION | EFI,RR | U
2025-01-13 | 1 | PK-411 | 07:03 | 07:03 | 0 | 42.8 | 08:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5647 | 241691.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OCI-Y,EFI,RR | C
2025-01-13 | 1 | PK-415 | 07:37 | 07:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1498 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | KLUAYNAMTHAI HOSP. | OCI-T-YB,EFI-T,RR | U
2025-01-14 | 1 | PA-415 | 15:12 | 15:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2379 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-01-19 | 1 | SA-414 | 14:24 | 14:53 | 29 | 126.8 | 15:10 | 15:26 | 22:37 | - | ฟขต. | ฟขต. | 537 | 68091.6 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | - | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2025-01-22 | 1 | EM-418 | 17:42 | 17:42 | 0 | 19.2 | 18:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 45 | 864 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.32-022489 | EFI,RR | C
2025-01-23 | 1 | SY-26 | 11:19 | 11:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 846 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-01-24 | 1 | SY-25 | 06:07 | 06:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 79 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | SY26-3DL | EFI,RR | C
2025-01-24 | 1 | PK-426 | 16:17 | 16:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 79 | 0 | สัตว์ | งู | กับดักฟ้าผ่า | NEAR PK426-72DL | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2025-01-25 | 1 | PK-412 | 06:10 | 06:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1268 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2025-01-26 | 1 | NS-437 | 07:03 | 07:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2188 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2025-01-26 | 1 | PK-411 | 07:37 | 07:37 | 0 | 15.2 | 08:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5647 | 85834.4 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.32-035746 | OCI-R,EFI,RR | C
2025-01-26 | 1 | CL-428 | 18:26 | 18:26 | 0 | 19.6 | 19:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 186 | 3645.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.13-031034 | OCI-R,EFI,RR | C
2025-01-27 | 1 | PK-422 | 08:22 | 08:22 | 0 | 19.2 | 09:10 | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 270 | 5184 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT40-016792 | OCI-YB,RR | U
2025-01-27 | 1 | PK-412 | 09:15 | 09:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1268 | 0 | อุปกรณ์อื่น ๆ | อื่น ๆ (อุปกรณ์อื่น ๆ) | สวิทซ์ใบมีด | SA414PK412-2H | OCI-R,RR | C
2025-01-27 | 1 | SA-414 | 09:15 | 09:16 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 537 | 537 | อุปกรณ์อื่น ๆ | อื่น ๆ (อุปกรณ์อื่น ๆ) | สวิทซ์ใบมีด | SA414PK412-2H | OCI-T-R,RR | C
2025-01-27 | 1 | PI-413 | 15:17 | 15:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3087 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 22 | OCI-R,EFI-T,RR | C
2025-02-01 | 2 | CL-428 | 08:03 | 08:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 186 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.13-035835 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2025-02-03 | 2 | PI-436 | 04:23 | 04:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4573 | 0 | สัตว์ | งู | แคลมป์ | NEAR PI436-51DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-02-03 | 2 | NS-437 | 07:33 | 07:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2191 | 0 | สัตว์ | งู | หม้อแปลง | ST.KTT-0136 | OCI-R,EFI,RR | C
2025-02-03 | 2 | PA-433 | 07:50 | 07:50 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1941 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | เครื่องวัดแรงสูง | HT.33-010366 | OCI,EFI,RR | C
2025-02-04 | 2 | YK-415 | 07:01 | 07:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3126 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.38-012223 | RELAY NOT SHOW,RR | C
2025-02-05 | 2 | BA-413 | 07:35 | 07:35 | 0 | 18 | 08:20 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 51 | 918 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 96-583033 | OCI-B,EFI,RR | C
2025-02-11 | 2 | KP-425 | 14:43 | 14:43 | 0 | 138.8 | 20:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 595 | 82586 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | YEAK CHAROENPHOL MARKET | OCI-T-R,RR | C
2025-02-12 | 2 | PK-413 | 08:26 | 08:26 | 0 | 13.6 | 09:00 | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 879 | 11954.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 96-702719 | OCI-YB,RR | C
2025-02-14 | 2 | NN-413 | 22:01 | 22:02 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1929 | 1929 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | THE OLEANDER | OCI,EFI,RR | U
2025-02-15 | 2 | PI-436 | 01:09 | 01:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4573 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | NEAR PI412-2DL | OCI-B,EFT,RR | C
2025-02-15 | 2 | PK-424 | 16:54 | 16:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 74 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | ST. 4EE-5195 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2025-02-16 | 2 | KT-415 | 07:55 | 07:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 688 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | KT415-11H | OCI,EFI,RR | C
2025-02-16 | 2 | SA-422 | 08:07 | 08:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2177 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SA412SA422-1H | OCT-R,EFT,RR | C
2025-02-16 | 2 | KP-426 | 09:09 | 09:15 | 6 | 6 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 24 | ไม่ทราบสาเหตุ | สวิตช์ตกขณะ Switching | สวิทซ์ใบมีด | UG PATHUMWAN | OCI-T-RYB,EFI-T | C
2025-02-16 | 2 | PI-438 | 18:17 | 18:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 62 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2025-02-16 | 2 | SU-18 | 18:47 | 18:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 262 | 0 | สายใต้ดิน | จุดต่อสายชำรุด | ข้อต่อสาย | MH.42 | OCI-T-R,EFI-T | C
2025-02-17 | 2 | SAM-433 | 19:18 | 19:49 | 31 | 42.88 | 20:08 | 20:22 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 225 | 9648 | สายใต้ดิน | จุดต่อสายชำรุด | ข้อต่อสาย | MH.89 | OCI-T-B,EFI-T | C
2025-02-18 | 2 | SA-423 | 07:47 | 07:47 | 0 | 17.2 | 08:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 414 | 7120.8 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-YB,EFI,RR | C
2025-02-18 | 2 | PK-412 | 08:01 | 08:30 | 29 | 74 | 08:43 | 09:25 | 11:41 | - | ฟขต. | ฟขต. | 1263 | 93462 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | PK412-31H | OCI-T-RB,EFI-T,RR | C
2025-02-18 | 2 | SA-422 | 08:02 | 08:02 | 0 | 11.2 | 08:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2177 | 24382.4 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2025-02-18 | 2 | SA-412 | 08:04 | 08:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3407 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2025-02-18 | 2 | PA-415 | 08:19 | 08:20 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2382 | 2382 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-02-18 | 2 | EM-413 | 08:28 | 08:38 | 10 | 28 | 09:23 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3869 | 108332 | ไฟไหม้ | ไฟไหม้ (สวิทซ์ตกอัตโนมัติ) | สายสื่อสาร | NEAR EM413-4DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | U
2025-02-18 | 2 | PI-436 | 09:09 | 09:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4573 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC,EFT,RR | C
2025-02-18 | 2 | PK-425 | 11:22 | 11:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1694 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,RR | C
2025-02-18 | 2 | PA-415 | 13:18 | 13:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2382 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2025-02-18 | 2 | PI-438 | 13:53 | 13:53 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 62 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-B,EFI,RR | C
2025-02-19 | 2 | KT-423 | 11:59 | 12:15 | 16 | 26 | 12:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2931 | 76206 | สายอากาศ | สายชำรุด | สายอากาศ | BETWEEN KT423-2DL & 3DL | OCI-T-YB,RR | C
2025-02-19 | 2 | LN-15 | 12:49 | 12:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 385 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-RY,EFI-T,RR | C
2025-02-19 | 2 | PA-426 | 14:22 | 14:22 | 0 | 15.2 | 15:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1642 | 24958.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 21 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-02-20 | 2 | PI-413 | 06:32 | 06:58 | 26 | 29.6 | 07:07 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3061 | 90605.6 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | PI413-2H | OCI-RY,EFI-T | C
2025-02-20 | 2 | SL-25 | 09:31 | 09:31 | 0 | 14.19 | 09:53 | 10:01 | 10:07 | 10:25 | ฟขต. | ฟขต. | 33 | 468.27 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | BETWEEN MH.15 & MH.23 | OCI-T-R,EFI-T | C
2025-02-21 | 2 | EM-413 | 12:10 | 12:10 | 0 | 32.8 | 13:32 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3869 | 126903.2 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | EM413-11S | OCT-Y,EFI-T,RR | C
2025-02-21 | 2 | YNW-422 | 12:22 | 12:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 677 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2025-02-23 | 2 | YK-415 | 09:54 | 09:54 | 0 | 12.4 | 10:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3126 | 38762.4 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | TARGET NOT SHOWN,RR | C
2025-02-24 | 2 | PI-438 | 07:51 | 07:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 62 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-B,EFT,RR | C
2025-02-26 | 2 | SA-417 | 11:00 | 11:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1793 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-02-26 | 2 | SA-416 | 11:05 | 11:29 | 24 | 61.33 | 11:39 | 13:19 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 627 | 38453.91 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | เซอร์กิตเบรคเกอร์ | เซอร์กิตเบรคเกอร์ | NEAR RMU (DAVIS CORNER) | OCI-T-RYB,EFI | C
2025-02-26 | 2 | PA-415 | 11:27 | 11:27 | 0 | 25.2 | 12:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2382 | 60026.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.33-012630 | OCI,EFI,RR | C
2025-02-28 | 2 | SA-411 | 08:44 | 08:44 | 0 | 10.4 | 09:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1068 | 11107.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | THANAPAT 24 CONDO | OCI-YB,RR | C
2025-03-01 | 3 | YK-433 | 18:22 | 18:22 | 0 | 27.6 | 19:31 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1084 | 29918.4 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | BUNYANTHI HOTEL | OCI-R,EFI-T,RR | C
2025-03-01 | 3 | SA-414 | 21:31 | 21:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 364 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สายอากาศ | SA414-11DL | OCT-YB,EFT,RR | C
2025-03-03 | 3 | KT-423 | 09:08 | 09:08 | 0 | 10.4 | 09:34 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2927 | 30440.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI NGAMDUPLI | OCI-B,EFI-T,RR | C
2025-03-03 | 3 | NS-412 | 18:23 | 18:23 | 0 | 15.6 | 19:02 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2196 | 34257.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 25-013199 | OCI-R,EFI,RR | C
2025-03-05 | 3 | KP-438 | 16:42 | 17:34 | 52 | 52 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 27 | 1404 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | INTER CONTINENTAL HOTEL | OCI-T-RYB,EFI | U
2025-03-06 | 3 | SAM-434 | 14:45 | 14:56 | 11 | 11 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 45 | 495 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-015140 | EFI,RR | U
2025-03-07 | 3 | PA-426 | 08:52 | 08:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1642 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 19 | OCI-R,EFI-T,RR | C
2025-03-07 | 3 | YNW-422 | 11:06 | 11:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 679 | 0 | สัตว์ | นก | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | - | OCI,EFI,RR | C
2025-03-07 | 3 | YNW-422 | 11:07 | 11:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 679 | 0 | สัตว์ | นก | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | - | OCI,EFI,RR | C
2025-03-07 | 3 | NS-436 | 18:20 | 18:20 | 0 | 16 | 19:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3352 | 53632 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.38-008445 | OCI-YB,EFI,RR | C
2025-03-07 | 3 | SA-411 | 18:30 | 18:30 | 0 | 27.6 | 19:39 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1071 | 29559.6 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.32-036387 | OCI-YB,EFI,RR | C
2025-03-09 | 3 | PI-422 | 10:54 | 10:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 844 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.33-010301 | OCI-RY,EFI,RR | C
2025-03-10 | 3 | SAM-427 | 08:04 | 09:18 | 74 | 74 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 148 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFT | C
2025-03-11 | 3 | PK-425 | 07:48 | 07:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1695 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI,RR | C
2025-03-12 | 3 | YK-415 | 11:18 | 11:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3128 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | YK415-83DL | OCI-T-RY,EFI,RR | C
2025-03-13 | 3 | PI-422 | 11:12 | 11:19 | 7 | 7 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 844 | 5908 | อุปกรณ์อื่น ๆ | อุปกรณ์จับยึด | สเปร์เซอร์ | NEAR PI422-1H | OCI-T-RY,RR | C
2025-03-17 | 3 | CL-427 | 17:22 | 17:22 | 0 | 16 | 18:02 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 859 | 13744 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | THE ATHENEE HOTAL A LUXURY | EFI,RR | C
2025-03-20 | 3 | PI-413 | 06:16 | 06:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3081 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | SOI JAROENSOOK | OCI-Y,EFT,RR | C
2025-03-20 | 3 | NS-436 | 14:25 | 14:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3352 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2025-03-20 | 3 | PPG-413 | 14:25 | 14:25 | 0 | 15.2 | 15:03 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 459 | 6976.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | SOI NAPASAP 4 | OCI-R,EFI,RR | C
2025-03-20 | 3 | NS-436 | 15:13 | 15:13 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 3352 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2025-03-23 | 3 | EM-413 | 06:30 | 06:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3850 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH PPG413 | - | C
2025-03-23 | 3 | PPG-413 | 06:30 | 06:30 | 0 | 18 | 07:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 459 | 8262 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | SOI NAPHASAP | OCI-Y,EFI,RR | C
2025-03-23 | 3 | PI-436 | 08:50 | 08:50 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 183 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-YB,EFT,RR | C
2025-03-24 | 3 | SAM-421 | 00:07 | 00:47 | 40 | 69 | 01:31 | 02:09 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 276 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | ข้อต่อสาย | MH.84 | OCI-T-Y,EFI-T | C
2025-03-24 | 3 | PK-426 | 01:34 | 01:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 78 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI-T,RR | C
2025-03-24 | 3 | YK-415 | 07:18 | 07:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3128 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2025-03-27 | 3 | LN-426 | 06:14 | 06:14 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 628 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | LN426-1DL | OC-B,EFIT,RR | C
2025-03-27 | 3 | NN-415 | 09:54 | 09:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2163 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | NN415-21DL | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-03-27 | 3 | EM-418 | 18:23 | 18:23 | 0 | 14.8 | 19:00 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 44 | 651.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.26-037070 | EFI,RR | C
2025-03-28 | 3 | NS-436 | 13:25 | 13:25 | 0 | 38 | 15:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3352 | 127376 | สภาวะแวดล้อม | อื่น ๆ (สภาวะแวดล้อม) | - | SOI YENARGARD 2/8 | OCI-RYB,RR | C
2025-03-28 | 3 | SA-424 | 13:26 | 13:26 | 0 | 13.6 | 14:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 278 | 3780.8 | สภาวะแวดล้อม | อื่น ๆ (สภาวะแวดล้อม) | ฟิวส์ | HT.96-120095 | EFI,RR | C
2025-03-30 | 3 | YK-425 | 08:10 | 08:10 | 0 | 7.6 | 08:29 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1324 | 10062.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | EVEGREEN HOTEL | OCI-B,EFI,RR | C
2025-03-30 | 3 | KT-414 | 11:02 | 11:03 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 601 | 601 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | CH.VATANAYONT CO. | OC-B,EFT,RR | C
2025-03-30 | 3 | KT-414 | 17:52 | 17:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 601 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | BETWEEN KT414-1H&KT414-2DL | OC-B,EFT,RR | C
2025-03-31 | 3 | KT-413 | 06:38 | 06:39 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4577 | 4577 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI-T,RR | C
2025-03-31 | 3 | EM-418 | 08:40 | 08:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 44 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | PUSSORN VILL. | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2025-03-31 | 3 | YK-415 | 08:58 | 09:04 | 6 | 14.15 | 09:23 | 11:03 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3128 | 44261.2 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สายอากาศ | NEAR YK415-9DL | OCI-Y,EFI,RR | U
2025-03-31 | 3 | SA-411 | 09:43 | 09:43 | 0 | 18.8 | 10:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1071 | 20134.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 24 | OCI-R,RR | C
2025-03-31 | 3 | WB-434 | 10:06 | 10:22 | 16 | 33.6 | 11:06 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 31 | 1041.6 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงกระแส | หม้อแปลงกระแส | HT.13-031004 | OCI-T-RYB,EFI | C
2025-03-31 | 3 | SY-15 | 11:13 | 11:13 | 0 | 54.8 | 13:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 323 | 17700.4 | อุปกรณ์อื่น ๆ | อื่น ๆ (อุปกรณ์อื่น ๆ) | สาย LEAD | AIA CO. | OCI-T,RR | C
2025-03-31 | 3 | YNW-422 | 17:22 | 17:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 679 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2025-04-01 | 4 | SA-412 | 06:25 | 06:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3405 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | SA412-32H | OCI-T-RY,EFI-T,RR | C
2025-04-02 | 4 | EM-418 | 15:43 | 15:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 44 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 95-005285 | EFI,RR | U
2025-04-03 | 4 | LN-431 | 06:54 | 06:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1090 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | LN431-3DL | OC-YB,EFT,RR | C
2025-04-04 | 4 | KP-11 | 07:20 | 07:20 | 0 | 38 | 08:55 | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 1631 | 61978 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ST.SST-1724 | OCI-R,EFI-T,RR | C
2025-04-05 | 4 | YK-415 | 08:27 | 08:27 | 0 | 11.2 | 08:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3129 | 35044.8 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | SOI SATORN 1 | NOT SHOWN,RR | C
2025-04-05 | 4 | KT-414 | 08:45 | 08:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 606 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OC-B,EFT,RR | C
2025-04-06 | 4 | PK-426 | 07:29 | 07:29 | 0 | 20.4 | 08:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 78 | 1591.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | SOI TREEMIT | OCI-T-YB,RR | C
2025-04-06 | 4 | NN-418 | 08:02 | 08:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3301 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | NN418RPR423-3DL | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-04-06 | 4 | RPR-413 | 08:02 | 08:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 537 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | NN418RPR423-3DL | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2025-04-06 | 4 | CL-16 | 14:54 | 15:23 | 29 | 29 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8 | 232 | ยานพาหนะ | เครน | ฟิวส์ | PENNINSULA PLAZA | OCI-R,EFI-T | U
2025-04-06 | 4 | CL-427 | 17:06 | 17:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 834 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.96-942650 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2025-04-07 | 4 | PPG-413 | 09:05 | 09:05 | 0 | 18 | 09:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 459 | 8262 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.32-024594 | OCT,EFT,RR | C
2025-04-07 | 4 | SA-417 | 09:08 | 09:08 | 0 | 26.8 | 10:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1793 | 48052.4 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.32-035500 | EFI,RR | C
2025-04-07 | 4 | WB-18 | 11:10 | 11:46 | 36 | 76 | 13:26 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 164 | 12464 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | PM54-S1 (ERAWAN SOGO) | OCI-T-RY,EFI-T | C
2025-04-07 | 4 | YK-415 | 15:58 | 15:58 | 0 | 12.8 | 16:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3129 | 40051.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SATRON 1 | OCI-RY,EFI,RR | C
2025-04-08 | 4 | PPG-413 | 11:49 | 11:49 | 0 | 20.4 | 12:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 459 | 9363.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | IDEO MORPH 38 | OCI-R,EFI,RR | C
2025-04-09 | 4 | YK-433 | 09:05 | 09:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1247 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-04-10 | 4 | SA-423 | 02:05 | 02:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 413 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2025-04-10 | 4 | PK-416 | 15:47 | 15:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5946 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.95-857251 | EFI,RR | U
2025-04-11 | 4 | CL-427 | 06:57 | 06:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 834 | 0 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.96-942650 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2025-04-11 | 4 | KP-426 | 08:54 | 09:24 | 30 | 30 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 120 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | BEHIND PM14-L1 | OCI-T-R,EFI-T | U
2025-04-11 | 4 | PI-428 | 12:12 | 12:12 | 0 | 11.2 | 12:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 630 | 7056 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 16 | OCI-YB | C
2025-04-13 | 4 | NS-436 | 10:18 | 10:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3354 | 0 | ไฟไหม้ | ไฟไหม้ (ปลดสวิทซ์) | - | ST. 4LL-5765 | - | U
2025-04-13 | 4 | PK-411 | 15:58 | 15:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5656 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | NEAR PK411-3DL | OCT-B,EFI-T,RR | C
2025-04-15 | 4 | CL-427 | 11:37 | 11:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 834 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | CL427LN438-1DL | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2025-04-15 | 4 | LN-438 | 11:37 | 11:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 468 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | CL427LN438-1DL | OCI-RY,EFT,RR | C
2025-04-15 | 4 | LN-441 | 14:45 | 14:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 797 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | LN441-3DL | OC-Y,EFT,RR | C
2025-04-15 | 4 | KT-413 | 18:11 | 18:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4575 | 0 | อุปกรณ์อื่น ๆ | อื่น ๆ (อุปกรณ์อื่น ๆ) | สาย LEAD | THAI CUSTOM DEPARTMENT | OCI-YB,EFT,RR | C
2025-04-15 | 4 | KT-413 | 20:22 | 20:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4575 | 0 | อุปกรณ์อื่น ๆ | อื่น ๆ (อุปกรณ์อื่น ๆ) | สาย LEAD | THAI CUSTOM DEPARTMENT | OCI-T-YB,RR | C
2025-04-16 | 4 | PI-435 | 02:33 | 02:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2137 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | HT.24-008541 | OCI-T-RYB,EFT,RR | C
2025-04-16 | 4 | NS-437 | 10:10 | 10:10 | 0 | 20 | 11:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2194 | 43880 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.96-162023 | OCI-RYB,RR | C
2025-04-16 | 4 | PM-433 | 16:35 | 16:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 185 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-022324 | OCI-T-B,EFI,RR | U
2025-04-16 | 4 | PI-431 | 16:39 | 16:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-R,EFT,RR | C
2025-04-17 | 4 | CL-427 | 05:44 | 05:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 834 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2025-04-17 | 4 | NS-437 | 07:36 | 07:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2194 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | NS437-71H | OCI-T-RY,EFI,RR | C
2025-04-17 | 4 | YK-433 | 09:03 | 09:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1247 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | YK433-3DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-04-17 | 4 | PK-411 | 10:46 | 10:46 | 0 | 10.4 | 11:12 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5656 | 58822.4 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI,RR | C
2025-04-19 | 4 | PM-416 | 12:35 | 12:52 | 17 | 17 | - | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 453 | 7701 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH KP423 | - | C
2025-04-20 | 4 | WB-421 | 15:19 | 15:19 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 30 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | กับดักฟ้าผ่า | WB421PM433-1DL | OCT-R,EFI-T,RR | C
2025-04-21 | 4 | NN-413 | 11:09 | 11:09 | 0 | 8.4 | 11:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1930 | 16212 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.33-018806 | OCI,EFI,RR | C
2025-04-22 | 4 | KT-426 | 06:38 | 06:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2264 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | LUMPINI PARK | OC-R,EFI-T,RR | C
2025-04-23 | 4 | SAM-425 | 08:43 | 08:43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4111 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-04-24 | 4 | SL-21 | 06:32 | 06:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2820 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-04-24 | 4 | PK-422 | 07:29 | 07:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 268 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2025-04-24 | 4 | PK-426 | 07:29 | 07:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 78 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.40-016792 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | U
2025-04-24 | 4 | PA-433 | 18:13 | 18:13 | 0 | 18.8 | 19:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1943 | 36528.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.33-010366 | OCI,RR | C
2025-04-25 | 4 | YNW-422 | 17:51 | 17:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 681 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2025-04-26 | 4 | WB-16 | 15:26 | 15:52 | 26 | 34.06 | 16:12 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 57 | 1941.42 | ไฟไหม้ | ไฟไหม้ (ปลดสวิทซ์) | - | SIAM SQUARE SOI 6 | - | U
2025-04-28 | 4 | PK-416 | 02:26 | 02:57 | 31 | 47.87 | 03:17 | 03:42 | 04:47 | - | ฟขต. | ฟขต. | 5946 | 284635.02 | บุคคล | บุคคลภายนอก | สายอากาศ | NEAR PK416-5DL | OCT-Y,EFI-T,RR | U
2025-04-29 | 4 | KT-422 | 06:51 | 06:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 975 | 0 | สัตว์ | นก | กับดักฟ้าผ่า | NN415KT422-1DL | OC-RY,EFT,RR | C
2025-04-30 | 4 | PK-421 | 17:32 | 17:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1800 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.95-497531 | EFI,RR | C
2025-05-02 | 5 | CL-427 | 08:03 | 08:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 835 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | CL427-24DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-05-03 | 5 | KT-415 | 05:35 | 05:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 690 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 4 | OC-YB,EFT,RR | C
2025-05-03 | 5 | SA-424 | 06:11 | 06:11 | 0 | 37.6 | 07:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 278 | 10452.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 26 | EFI,RR | C
2025-05-03 | 5 | SAM-434 | 07:57 | 08:04 | 7 | 15.4 | 08:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 43 | 662.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SAOVABHA | EFI,RR | C
2025-05-03 | 5 | SA-424 | 09:39 | 09:39 | 0 | 26.8 | 10:46 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 278 | 7450.4 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.32-046097 | OCT-R,EFI-T,RR | C
2025-05-03 | 5 | PK-413 | 11:33 | 11:37 | 4 | 4 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 877 | 3508 | ไม่ทราบสาเหตุ | สวิตช์ตกขณะ Switching | สวิทซ์ใบมีด | PK426-3H | EFT | C
2025-05-06 | 5 | YK-425 | 13:35 | 13:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1325 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-05-07 | 5 | NS-436 | 09:49 | 09:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3355 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.38-012220 | OCI-YB,RR | C
2025-05-07 | 5 | RPR-412 | 14:07 | 14:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 68 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2025-05-07 | 5 | LN-424 | 18:16 | 18:25 | 9 | 23.6 | 18:54 | 18:56 | 19:08 | - | ฟขต. | ฟขต. | 358 | 8448.8 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | กลไกในการทำงานของเซอร์กิตเบรคเกอร์ | เซอร์กิตเบรคเกอร์ | LS10-S2 | OCI-T-Y,EFI-T | C
2025-05-08 | 5 | SAM-422 | 09:14 | 09:39 | 25 | 25 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 19 | 475 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-014105 | OCI-T-B,EFI-T | U
2025-05-08 | 5 | YK-425 | 13:37 | 13:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1325 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | YK425-2DL | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2025-05-09 | 5 | RPR-412 | 12:45 | 12:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 68 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI PETCHBURI 27 | OCI-T-Y,EFI,RR | C
2025-05-09 | 5 | PK-411 | 18:15 | 18:15 | 0 | 14 | 18:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5654 | 79156 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.32-035746 | EFI,RR | U
2025-05-09 | 5 | KT-426 | 20:36 | 20:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2263 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | แคลมป์ | ST.KTT-0691 | OC-R,EFI,RR | C
2025-05-10 | 5 | PK-412 | 15:24 | 15:24 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1262 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | SIRIRAT BLDG. | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-05-10 | 5 | PK-425 | 17:17 | 17:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1693 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC,EFI,RR | C
2025-05-10 | 5 | KT-426 | 17:26 | 17:27 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2263 | 2263 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | แคลมป์ | ST.KTT-0691 | OCI-YB,RR | C
2025-05-11 | 5 | NS-436 | 01:12 | 01:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3355 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | แคลมป์ | NS436-33S | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2025-05-11 | 5 | KT-414 | 04:11 | 04:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 605 | 0 | สัตว์ | งู | แคลมป์ | KT414KT424-1DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-05-11 | 5 | KT-424 | 04:11 | 04:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 452 | 0 | สัตว์ | งู | แคลมป์ | KT414KT424-1DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-05-12 | 5 | PK-426 | 05:50 | 05:50 | 0 | 32.8 | 07:12 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 78 | 2558.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 73 | EFI,RR | C
2025-05-12 | 5 | PA-433 | 15:23 | 15:23 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1939 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT. 33-015090 | OCT,EFI-T,RR | C
2025-05-12 | 5 | EM-418 | 15:58 | 15:58 | 0 | 36.8 | 17:30 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 44 | 1619.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT. 36-049580 | OCI-YB,RR | C
2025-05-14 | 5 | KT-423 | 20:38 | 20:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2923 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFT,RR | C
2025-05-15 | 5 | PI-435 | 15:10 | 15:10 | 0 | 22 | 16:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2130 | 46860 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT.24-018550 | OCI-RYB,RR | C
2025-05-16 | 5 | CL-427 | 11:43 | 12:31 | 48 | 72.4 | 12:49 | 12:50 | 14:14 | 14:15 | ฟขต. | ฟขต. | 835 | 60454 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | BETWEEN CL427-2DL - 24DL | OCI-T-YB,RR | U
2025-05-18 | 5 | PK-422 | 08:08 | 08:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 266 | 0 | สัตว์ | นก | หม้อแปลง | ST.KTT-0607 | OCT-B,EFI-T,RR | C
2025-05-19 | 5 | NN-416 | 16:41 | 16:41 | 0 | 19.3 | 17:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 804 | 15517.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI RUAMRUDEE | OCI,EFI,RR | C
2025-05-20 | 5 | PI-412 | 10:31 | 10:32 | 1 | 42.2 | 12:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 834 | 35194.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.13-015080 | OCT-YB,EFT,RR | C
2025-05-21 | 5 | KT-423 | 09:18 | 09:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2923 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | - | OCI-Y,EFI,RR | C
2025-05-23 | 5 | SU-12 | 07:23 | 07:23 | 0 | 4.8 | 07:35 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 229 | 1099.2 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | SOI AOLAI | OCT-RY,RR | C
2025-05-23 | 5 | SWG-11 | 14:39 | 14:39 | 0 | 16.4 | 15:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 115 | 1886 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | K2 LAND CO. | OCI-T-Y,RR | C
2025-05-24 | 5 | NN-413 | 06:02 | 06:02 | 0 | 15.2 | 06:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1924 | 29244.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 11 | OCI,EFI,RR | C
2025-05-24 | 5 | PM-414 | 14:46 | 14:46 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1436 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | SAM425-73S | OCI-R,EFI-T,RR | C
2025-05-26 | 5 | PK-426 | 06:06 | 06:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 78 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | PK426-1DL | OCT-YB,EFT,RR | C
2025-05-26 | 5 | PI-428 | 08:22 | 08:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 630 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 16 | OC-Y,EFT,RR | C
2025-05-27 | 5 | PK-416 | 16:07 | 16:07 | 0 | 13.2 | 16:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5940 | 78408 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SUKHUMVIT PLUS CONDO. | EFI,RR | C
2025-05-28 | 5 | PK-416 | 02:57 | 02:57 | 0 | 17.2 | 03:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5940 | 102168 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | LIFE SUKHUMVIT 48 | EFI,RR | C
2025-05-28 | 5 | SA-424 | 08:41 | 08:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 278 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-R,EFI-T,RR | C
2025-05-29 | 5 | PM-421 | 00:48 | 00:48 | 0 | 6.8 | 01:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1213 | 8248.4 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | ST.2NN-0685 | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2025-05-29 | 5 | PA-426 | 17:03 | 17:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1638 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | SOI SUKHUMVIT 13 | OCI-T,RR | C
2025-05-30 | 5 | PPG-413 | 03:15 | 03:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 459 | 0 | สัตว์ | งู | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | NEAR PPG413-3DL | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2025-05-30 | 5 | NN-413 | 12:14 | 12:54 | 40 | 57.73 | 12:55 | 13:08 | 14:15 | - | ฟขต. | ฟขต. | 1924 | 111072.52 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | NEAR NN413-31DL | OCI-T,EFI-T,RR | U
2025-05-31 | 5 | PI-423 | 20:10 | 20:10 | 0 | 48 | 22:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 337 | 16176 | วัสดุแปลกปลอม | ลมพัดวัสดุติดสาย | ลูกถ้วย | OCEAN TOWER 1 | EFT,RR | U
2025-06-01 | 6 | PK-411 | 06:14 | 06:26 | 12 | 17.14 | 06:38 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5645 | 96755.3 | ไฟไหม้ | ไฟไหม้ (ปลดสวิทซ์) | - | CHUMCHON 70 RAI | - | U
2025-06-03 | 6 | YK-422 | 02:21 | 02:21 | 0 | 27.6 | 03:30 | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 6 | 165.6 | สัตว์ | งู | สาย LEAD | HT. 96-062776 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-06-03 | 6 | NS-437 | 03:20 | 03:20 | 0 | 12.4 | 03:51 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2190 | 27156 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | THANAKORN LAUNDRY CO. | OCI-YB,RR | C
2025-06-03 | 6 | SY-26 | 05:27 | 05:27 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 844 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-06-03 | 6 | PM-421 | 06:34 | 06:34 | 0 | 13.6 | 07:08 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 995 | 13532 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | MANDARIN HOTEL | OCI-T-YB,RR | C
2025-06-03 | 6 | SAM-423 | 06:34 | 06:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3635 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH PM421 | - | C
2025-06-03 | 6 | SAM-425 | 06:34 | 06:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2350 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH PM421 | - | C
2025-06-03 | 6 | CL-424 | 15:35 | 15:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1084 | 0 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | SOMKID GARDENS CONDO | OCI-T-RYB,EFI,RR | C
2025-06-04 | 6 | NN-427 | 22:45 | 22:45 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 936 | 0 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด | สวิทซ์ใบมีด | SS413-4H | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-06-08 | 6 | CL-428 | 13:09 | 13:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 187 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | CL428-1H | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2025-06-09 | 6 | YK-425 | 01:39 | 01:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1324 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | SOI SILOM 3 | EFI-T,RR | C
2025-06-09 | 6 | PA-415 | 01:47 | 01:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2375 | 0 | เครื่องวัดชำรุด | มิเตอร์แรงสูง | เครื่องวัดแรงสูง | NO LATERAL FROM DISTRICT | OCI,EFI,RR | C
2025-06-10 | 6 | NN-416 | 14:43 | 14:43 | 0 | 19.6 | 15:32 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 805 | 15778 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | LUMPINI PARK CO. | OCI,EFI,RR | C
2025-06-12 | 6 | NS-412 | 11:39 | 11:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2196 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | NS412NS415-1H | OCI-T-RY,EFI,RR | C
2025-06-14 | 6 | WB-422 | 23:17 | 23:59 | 42 | 173.2 | 01:16 | 06:46 | 06:53 | - | ฟขต. | ฟขต. | 8 | 1385.6 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | กลไกในการทำงานของเซอร์กิตเบรคเกอร์ | เซอร์กิตเบรคเกอร์ | PM82 | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2025-06-15 | 6 | LN-446 | 00:20 | 00:22 | 2 | 2 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5 | 10 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | กลไกในการทำงานของเซอร์กิตเบรคเกอร์ | เซอร์กิตเบรคเกอร์ | PM82 | OCI-T-RYB | C
2025-06-15 | 6 | SY-14 | 06:38 | 06:49 | 11 | 11 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 54 | 594 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SYI14-1H | OCI-T,EFI-T | C
2025-06-16 | 6 | KT-414 | 08:48 | 08:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 610 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2025-06-16 | 6 | NN-423 | 11:40 | 11:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-06-20 | 6 | PK-424 | 05:46 | 05:46 | 0 | 11.6 | 06:15 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 73 | 846.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สายอากาศ | SOI SUKHUMVIT 67 | EFI-T,RR | C
2025-06-20 | 6 | PK-424 | 06:37 | 06:37 | 0 | 555.6 | 05:46 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 73 | 40558.8 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-Y,EFI-T,RR | C
2025-06-21 | 6 | SY-22 | 08:31 | 08:31 | 0 | 32.4 | 09:52 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2619 | 84855.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.14-009694 | OCI-T,EFI,RR | C
2025-06-22 | 6 | WB-434 | 07:07 | 07:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขจ. | ฟขต. | 31 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI-T,RR | C
2025-06-22 | 6 | KT-426 | 16:15 | 16:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2258 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | LUMPINI PARK | OCI-R,EFI-T,RR | C
2025-06-22 | 6 | SAM-423 | 16:23 | 16:23 | 0 | 10.8 | 16:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3635 | 39258 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | MANDARIN HOTEL | OCI-Y,EFI,RR | C
2025-06-23 | 6 | NN-413 | 08:14 | 08:14 | 0 | 22.4 | 09:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1923 | 43075.2 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.33-012307 | TARGET NOT SHWON | C
2025-06-23 | 6 | PK-416 | 08:34 | 08:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6043 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-B,EFI-T,RR | C
2025-06-23 | 6 | LN-434 | 15:37 | 15:37 | 0 | 9.2 | 16:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1079 | 9926.8 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | ฟิวส์ | SOI RUAMRUDEE | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2025-06-24 | 6 | PK-416 | 06:07 | 06:07 | 0 | 16 | 06:47 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6043 | 96688 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.32-042508 | EFI,RR | C
2025-06-25 | 6 | SU-11 | 15:34 | 15:34 | 0 | 16.8 | 16:16 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 422 | 7089.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.15-006408 | OCT-R,EFT,RR | C
2025-06-26 | 6 | PI-428 | 08:09 | 08:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 628 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SOI SUKHUMVIT 16 | OC-RY,EFT,RR | C
2025-06-27 | 6 | PK-415 | 15:20 | 15:20 | 0 | 60 | 17:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1492 | 89520 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT. 32-034746 | EFI,RR | C
2025-06-27 | 6 | PK-421 | 15:59 | 15:59 | 0 | 56.4 | 18:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1793 | 101125.2 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI,RR | C
2025-06-28 | 6 | PK-416 | 16:44 | 16:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6043 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | PK416-52DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | U
2025-06-29 | 6 | CL-427 | 12:42 | 12:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 861 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-06-29 | 6 | YK-415 | 15:31 | 15:31 | 0 | 11.6 | 16:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3146 | 36493.6 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | TIPAMAS BUILING | NOT SHOWN RR | U
2025-06-29 | 6 | CL-428 | 15:33 | 15:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 187 | 0 | สัตว์ | งู | กับดักฟ้าผ่า | HT.13-035835 | OCI-R,EFI,RR | C
2025-06-29 | 6 | SA-412 | 15:33 | 15:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3403 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RB,RR | C
2025-06-29 | 6 | WB-11 | 15:38 | 15:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 191 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | ST.KTT-1151 | OCI-YB,RR | C
2025-06-29 | 6 | NN-413 | 15:47 | 15:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1923 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | LIBERTY PLAZA | NOT SHOWN RR | U
2025-06-29 | 6 | EM-413 | 17:04 | 17:27 | 23 | 47 | 18:27 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3882 | 182454 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สายอากาศ | NEAR EM413-25S | OCI-T-R,EFI-T,RR | U
2025-06-30 | 6 | PK-426 | 09:35 | 09:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 78 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-06-30 | 6 | SA-424 | 10:48 | 10:48 | 0 | 8.8 | 11:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 278 | 2446.4 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.32-038826 | EFI,RR | C
2025-06-30 | 6 | WB-421 | 12:16 | 12:16 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 30 | 0 | อุปกรณ์อื่น ๆ | อุปกรณ์จับยึด | ฟิวส์ | ST.KTT-0703 | OCI-T-YB,EFT,RR | C
2025-07-01 | 7 | WB-434 | 02:08 | 02:54 | 46 | 46 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 184 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | GAYSORN PLAZA | OCI-T-R,EFI | U
2025-07-01 | 7 | YK-415 | 16:48 | 16:48 | 0 | 82.8 | 20:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3129 | 259081.2 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | HT.38-006483 | OCI-YB,EFI,RR | C
2025-07-02 | 7 | PI-435 | 09:14 | 09:15 | 1 | 25 | 10:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2132 | 53300 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | ST.KTT-0494 | OC-YB,EFT,RR | C
2025-07-03 | 7 | PPG-413 | 03:40 | 03:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 459 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-07-03 | 7 | NN-422 | 16:01 | 16:01 | 0 | 19.6 | 16:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 416 | 8153.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 95-345110 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2025-07-03 | 7 | YK-415 | 21:38 | 21:38 | 0 | 68.8 | 00:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3129 | 215275.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT. 38-001178 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2025-07-04 | 7 | KT-413 | 05:28 | 05:28 | 0 | 44.8 | 07:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4557 | 204153.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | THE CUSTOMS DEPARTMENT | OCI-RYB,RR | C
2025-07-04 | 7 | EM-418 | 07:54 | 07:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 44 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.95-584530 | OCI,EFI,RR | C
2025-07-06 | 7 | NN-418 | 12:41 | 12:41 | 0 | 22 | 13:36 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3286 | 72292 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | V K J CO. | OCI,EFI,RR | C
2025-07-06 | 7 | NN-418 | 16:03 | 16:03 | 0 | 15.46 | 16:42 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3286 | 50801.56 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | V K J CO. | OCI,EFI,RR | C
2025-07-06 | 7 | SU-18 | 17:32 | 17:58 | 26 | 31.4 | 18:03 | 18:05 | 18:17 | 18:21 | ฟขต. | ฟขต. | 259 | 8132.6 | สายใต้ดิน | จุดต่อสายชำรุด | สายใต้ดิน | - | OC-T-R,EFI-T | C
2025-07-07 | 7 | LN-441 | 09:29 | 09:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 795 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | กับดักฟ้าผ่า | LN441-1H | OCI-YB,EFI-T,RR | C
2025-07-07 | 7 | PM-414 | 15:54 | 15:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3037 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สายอากาศ | BETWEEN PM414-3DL & 4DL | NOT SHOWN,RR | U
2025-07-07 | 7 | PM-414 | 15:59 | 16:00 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3037 | 3037 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สายอากาศ | BETWEEN PM414-3DL & 4DL | NOT SHOWN,RR | U
2025-07-07 | 7 | PM-414 | 16:03 | 16:28 | 25 | 54.8 | 16:43 | 16:55 | 18:36 | - | ฟขต. | ฟขต. | 3037 | 166427.6 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สายอากาศ | BETWEEN PM414-3DL & 4DL | NOT SHOWN | U
2025-07-09 | 7 | YK-433 | 23:30 | 23:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1262 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2025-07-10 | 7 | YK-425 | 18:49 | 18:50 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1323 | 1323 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | กับดักฟ้าผ่า | SAINT JOSEPH CONVENT SCHOOL | EFI-T,RR | C
2025-07-12 | 7 | KT-411 | 19:00 | 19:00 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 891 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | TOBACCO AUTHORITY OF THAILAND | OC-Y,EFT,RR | C
2025-07-13 | 7 | YNW-422 | 07:56 | 08:22 | 26 | 26 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 681 | 17706 | สัตว์ | งู | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | NEAR YNW422-8DL | OCI,EFI-T,RR | C
2025-07-13 | 7 | CL-424 | 08:30 | 08:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1084 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | กับดักฟ้าผ่า | CL424-4DL | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2025-07-13 | 7 | PA-433 | 10:01 | 10:01 | 0 | 12 | 10:31 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1941 | 23292 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SIRIARAWAN CO. | OCI,EFI,RR | C
2025-07-13 | 7 | EM-418 | 12:42 | 12:42 | 0 | 23.2 | 13:40 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 44 | 1020.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 61 | EFI,RR | C
2025-07-13 | 7 | PI-424 | 21:06 | 21:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 669 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH PK412 | - | C
2025-07-13 | 7 | PK-412 | 21:06 | 21:06 | 0 | 14.4 | 21:42 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1258 | 18115.2 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | MAHASINGORSANG CO. | OCI-YB,RR | C
2025-07-14 | 7 | NN-414 | 01:27 | 02:06 | 39 | 42.89 | 02:15 | 02:16 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 15 | 643.35 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงกระแส | หม้อแปลงกระแส | PHLEANCHIT CENTER BLDG. | OCI-T,EFI-T | C
2025-07-14 | 7 | WB-424 | 04:07 | 04:07 | 0 | 13.2 | 04:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 863 | 11391.6 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | CHAROENPHOL MARKET | OCT-R,EFI-T,RR | C
2025-07-14 | 7 | PI-428 | 07:29 | 07:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 625 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 16 | OCI-T-YB,RR | C
2025-07-15 | 7 | YK-422 | 02:40 | 02:40 | 0 | 22 | 03:35 | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 6 | 132 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.21-029994 | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2025-07-16 | 7 | KT-413 | 15:01 | 15:01 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4557 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | NEAR KT412-3DL | OC-Y,EFT,RR | C
2025-07-17 | 7 | KT-426 | 01:34 | 01:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2256 | 0 | สัตว์ | งู | แคลมป์ | SUNIPITTAYA SCHOOL | OC-Y,EFT,RR | C
2025-07-18 | 7 | PA-433 | 01:55 | 01:55 | 0 | 18 | 02:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1941 | 34938 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI,EFI,RR | C
2025-07-18 | 7 | PI-424 | 02:02 | 02:02 | 0 | 11.2 | 02:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 669 | 7492.8 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.24-013630 | EFI-T,RR | C
2025-07-19 | 7 | KT-413 | 10:12 | 10:32 | 20 | 20 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4557 | 91140 | ยานพาหนะ | รถขุดดิน | สายใต้ดิน | MEA.KLONGTOEI | OCT-RYB,EFT,RR | U
2025-07-19 | 7 | PK-413 | 14:10 | 14:10 | 0 | 13.6 | 14:44 | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 878 | 11940.8 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | HT.96-647469 | EFI,RR | C
2025-07-23 | 7 | SA-417 | 08:06 | 08:06 | 0 | 117.6 | 13:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1776 | 208857.6 | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าชำรุด | หม้อแปลง | หม้อแปลง | SOI SUKHUMVIT 26 | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2025-07-25 | 7 | SA-424 | 13:46 | 13:46 | 0 | 11.6 | 14:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 278 | 3224.8 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT.32-044406 | OCT-R,EFI-T,RR | C
2025-07-25 | 7 | SA-424 | 14:23 | 14:23 | 0 | 56.8 | 16:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 278 | 15790.4 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT.32-044406 | EFI,RR | C
2025-07-28 | 7 | PM-433 | 06:05 | 06:05 | 0 | 40 | 07:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 182 | 7280 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | SOI CHULA 12 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2025-07-28 | 7 | SA-417 | 09:40 | 09:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1776 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-834902 | EFI,RR | U
2025-07-30 | 7 | PK-421 | 09:07 | 09:07 | 0 | 9.2 | 09:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1796 | 16523.2 | อุปกรณ์อื่น ๆ | อุปกรณ์จับยึด | แคลมป์ | PK421-11S | OCI-T-R,EFT,RR | C
2025-08-02 | 8 | PA-415 | 17:56 | 17:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2374 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 33-012629 | OC,EF,RR | U
2025-08-02 | 8 | SA-414 | 19:03 | 19:13 | 10 | 10.81 | 19:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 363 | 3924.03 | ไฟไหม้ | ไฟไหม้ (ปลดสวิทซ์) | - | SOI SANSUK 14 | - | U
2025-08-03 | 8 | PK-426 | 14:52 | 14:52 | 0 | 27.2 | 16:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 78 | 2121.6 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 50 | EFI,RR | C
2025-08-07 | 8 | PM-414 | 09:39 | 09:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3044 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2025-08-07 | 8 | PA-433 | 13:24 | 13:24 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1939 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | PA433-3H | OCT,EFT,RR | C
2025-08-08 | 8 | YK-422 | 04:18 | 04:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขว. | ฟขต. | 6 | 0 | สัตว์ | งู | เครื่องวัดแรงสูง | HT.96-082775 | EFI,RR | C
2025-08-08 | 8 | PM-414 | 04:52 | 05:18 | 26 | 37.8 | 05:40 | 05:50 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3044 | 115063.2 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้หัก | แคลมป์ | RAMA 6 SOI 19 | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2025-08-08 | 8 | NN-418 | 09:52 | 09:52 | 0 | 15.2 | 10:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3298 | 50129.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.23-095113 | OCI,EFI,RR | C
2025-08-09 | 8 | PA-433 | 06:27 | 06:27 | 0 | 19.2 | 07:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1939 | 37228.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 33-014660 | EFI,RR | C
2025-08-10 | 8 | SA-411 | 07:34 | 07:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1109 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI-T,RR | C
2025-08-11 | 8 | PA-415 | 06:31 | 06:31 | 0 | 15.6 | 07:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2374 | 37034.4 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | ASOKE RESIDENCE SUKHUMVIT | OCI,EFI,RR | C
2025-08-16 | 8 | NS-436 | 20:54 | 20:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3350 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI-T,RR | C
2025-08-17 | 8 | SY-13 | 08:51 | 08:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 269 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-08-18 | 8 | YK-415 | 16:34 | 16:35 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3127 | 3127 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | SOI SATRON 1 | OCI-R,EFI-T,RR | C
2025-08-21 | 8 | PK-412 | 17:39 | 17:39 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1256 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | NEAR SOI MANOROM | OCT-B,EFI-T,RR | C
2025-08-21 | 8 | SAM-422 | 23:51 | 00:35 | 44 | 44 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 39 | 1716 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สวิทซ์ใบมีด | SAM422-1H | OCI-T-R,EFI-T | C
2025-08-22 | 8 | RPR-423 | 15:15 | 15:15 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 582 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-08-25 | 8 | NN-416 | 16:09 | 16:10 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 813 | 813 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | TAEGET NOT SHOWN | C
2025-08-27 | 8 | PI-424 | 04:33 | 04:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 671 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-B,EFT,RR | C
2025-09-01 | 9 | SA-412 | 15:09 | 15:09 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3402 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,RR | C
2025-09-02 | 9 | WB-421 | 06:22 | 06:22 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 30 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สายอากาศ | POLICE HOSP. | OCT-RY,EFT,RR | C
2025-09-02 | 9 | PA-426 | 14:01 | 14:01 | 0 | 15.6 | 14:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1635 | 25506 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ST. KTT-0414 | EFI,RR | C
2025-09-03 | 9 | KT-411 | 09:58 | 09:58 | 0 | 24.8 | 11:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 894 | 22171.2 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | HT.24-014069 | OC-Y,EFT,RR | C
2025-09-04 | 9 | PA-426 | 00:47 | 00:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1635 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | SOI SUKHUMVIT 13 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-09-04 | 9 | EM-427 | 04:00 | 04:25 | 25 | 26.6 | 04:29 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1652 | 43943.2 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | NEAR EM427-1DL | OCI-T-Y,EFT,RR | C
2025-09-04 | 9 | PM-433 | 07:34 | 07:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 194 | 0 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด (ON-LOAD) | สวิทซ์ใบมีด | SAM434-1DL | EFT,RR | C
2025-09-04 | 9 | SAM-434 | 07:35 | 08:13 | 38 | 38 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 45 | 1710 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด (ON-LOAD) | สวิทซ์ใบมีด | SAM434-1DL | EFT | C
2025-09-04 | 9 | PM-433 | 08:30 | 08:48 | 18 | 32.4 | 09:24 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 194 | 6285.6 | อุปกรณ์ในการสวิตชิ่งชำรุด | สวิตซ์ใบมีด (ON-LOAD) | สวิทซ์ใบมีด | SAM434-1DL | OCT-B,EFI-T,RR | C
2025-09-05 | 9 | SY-22 | 09:54 | 09:54 | 0 | 15.2 | 10:32 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2619 | 39808.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.96-011626 | EFI,RR | C
2025-09-09 | 9 | NN-422 | 10:21 | 10:21 | 0 | 15.6 | 11:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 415 | 6474 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.24-013693 | OCI-B,EFI,RR | C
2025-09-10 | 9 | PA-415 | 15:58 | 15:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 2374 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | กับดักฟ้าผ่า | กับดักฟ้าผ่า | SUPHALAI PREMIER ASOKE | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-09-11 | 9 | KT-426 | 02:18 | 02:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2251 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-R,EFI-T,RR | C
2025-09-13 | 9 | KT-413 | 13:17 | 13:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4571 | 0 | เหตุเกิดในสายป้อน/สถานีย่อยอื่น ๆ | โหลดฝาก | - | TIED WITH YNW422 | - | C
2025-09-13 | 9 | YNW-422 | 13:17 | 13:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 680 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | ST.KTT-0528 | EFI,RR | C
2025-09-17 | 9 | PK-421 | 10:17 | 10:17 | 0 | 17.2 | 11:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1796 | 30891.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT. 95-497531 | EFI,RR | C
2025-09-17 | 9 | PPG-413 | 19:51 | 19:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 455 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-09-18 | 9 | KT-422 | 07:25 | 07:25 | 0 | 14 | 08:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 980 | 13720 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.33-015102 | EFI,RR | C
2025-09-19 | 9 | SA-412 | 16:43 | 16:43 | 0 | 18.8 | 17:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3402 | 63957.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SIAMESE EXCLUSIVE QUEENS | EFI,RR | C
2025-09-20 | 9 | PM-414 | 06:13 | 06:16 | 3 | 3 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3044 | 9132 | ไฟไหม้ | ไฟไหม้ (ปลดสวิทซ์) | - | BARNKRAUTAI | - | U
2025-09-21 | 9 | NN-416 | 16:11 | 16:11 | 0 | 11.42 | 16:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 813 | 9284.46 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI RUAMRUDEE | OCI-T,RR | C
2025-09-22 | 9 | SA-423 | 02:57 | 02:57 | 0 | 23.2 | 03:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 413 | 9581.6 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI ANUBALKOOKKAI | EFI,RR | C
2025-09-22 | 9 | SAM-425 | 06:43 | 06:43 | 0 | 18.8 | 07:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2349 | 44161.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI JURA 15 | EFI,RR | C
2025-09-25 | 9 | EM-418 | 07:10 | 07:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 44 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-09-27 | 9 | EM-418 | 17:31 | 17:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 44 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-RYB,EFI,RR | C
2025-09-27 | 9 | PK-426 | 17:32 | 17:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 78 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI,RR | C
2025-09-27 | 9 | NN-416 | 17:45 | 17:45 | 0 | 78 | 21:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 813 | 63414 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT.13-010694 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-09-28 | 9 | SAM-434 | 07:31 | 07:31 | 0 | 11.6 | 08:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 45 | 522 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.13-027551 | EFI,RR | C
2025-09-29 | 9 | PK-411 | 13:11 | 13:11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5638 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-B,EFI-T,RR | C
2025-09-29 | 9 | NS-437 | 13:34 | 13:34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2190 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI,RR | C
2025-09-29 | 9 | SAM-425 | 16:47 | 16:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2349 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | FLAT WAT DUANGKAE | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | C
2025-09-29 | 9 | KT-426 | 18:09 | 18:14 | 5 | 30.4 | 18:49 | 19:27 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2251 | 68430.4 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | - | NEAR KT426-92DL | OCI-T-RB,EFI-T,RR | U
2025-10-02 | 10 | SWG-13 | 07:54 | 08:33 | 39 | 238 | 08:52 | 19:30 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 619 | 147322 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SOI RIVER GARDENT MANSION | OCT-RY,RR | U
2025-10-04 | 10 | KT-411 | 09:46 | 09:46 | 0 | 18.4 | 10:32 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 895 | 16468 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | HT.24-014069 | OCI-YB,RR | C
2025-10-06 | 10 | PK-412 | 15:44 | 15:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1258 | 0 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.32-036465 | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2025-10-07 | 10 | KP-427 | 17:18 | 17:18 | 0 | 39.2 | 18:56 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 827 | 32418.4 | สภาวะแวดล้อม | ฟ้าผ่า | ฟิวส์ | HT.96-895625 | OCI-RY,RR | C
2025-10-07 | 10 | PI-417 | 20:07 | 21:24 | 77 | 83.8 | 21:41 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 85 | 7123 | เครื่องวัดชำรุด | มิเตอร์แรงสูง | เครื่องวัดแรงสูง | SKV115-L1 | OCI-T-RYB | C
2025-10-08 | 10 | KT-426 | 00:17 | 00:17 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2255 | 0 | สายอากาศ | สายไฟฟ้าขาด | สายอากาศ | SOI PLUKCHIT | OCI-R,EFI-T,RR | C
2025-10-08 | 10 | PI-426 | 09:06 | 09:13 | 7 | 7 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4540 | 31780 | อุปกรณ์อื่น ๆ | ลูกถ้วย | ลูกถ้วย | BETWEEN KT413-3DL & 4DL | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2025-10-09 | 10 | SA-414 | 20:41 | 20:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 361 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-10-09 | 10 | SA-424 | 20:41 | 20:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 278 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SOI ATTAKAWEE 1 | EFI,RR | U
2025-10-10 | 10 | WB-433 | 18:16 | 18:53 | 37 | 37 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 148 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | POLICE HOSP. | OCI-T-RYB,EFI | C
2025-10-12 | 10 | NS-436 | 00:35 | 00:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3345 | 0 | สัตว์ | งู | สายอากาศ | SOI MEKSAWAS | EFI,RR | C
2025-10-12 | 10 | SU-15 | 15:34 | 16:03 | 29 | 33.4 | 16:05 | 16:07 | 16:14 | 16:30 | ฟขต. | ฟขต. | 286 | 9552.4 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | SL23-1N | OCI-T-YB,EFI | C
2025-10-12 | 10 | SA-417 | 19:31 | 19:31 | 0 | 43.6 | 21:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1772 | 77259.2 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | REGENT ON THE PARK 1 | OCT-YB,EFT,RR | C
2025-10-12 | 10 | SA-417 | 19:36 | 19:36 | 0 | 41.6 | 21:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1772 | 73715.2 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | REGENT ON THE PARK 1 | OCT-RYB,RR | C
2025-10-12 | 10 | NS-436 | 20:12 | 20:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3345 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI-T,RR | C
2025-10-12 | 10 | PI-417 | 22:31 | 22:51 | 20 | 20 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 85 | 1700 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SKV115-L1 | OCI-T-RYB | U
2025-10-14 | 10 | KP-435 | 16:08 | 16:25 | 17 | 17 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5 | 85 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | TM60-L2 | OCI-T-YB,EFT | U
2025-10-14 | 10 | SA-412 | 22:04 | 22:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3400 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | LESTON HOTEL | EFI,RR | U
2025-10-15 | 10 | EM-413 | 01:12 | 01:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4082 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | EM413SA414-1DL | OCI-T-B,EFI-T,RR | C
2025-10-15 | 10 | SA-414 | 01:12 | 01:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 361 | 0 | สัตว์ | งู | สวิทซ์ใบมีด | EM413SA414-1DL | OCT-YB,EFI-T,RR | C
2025-10-16 | 10 | PK-422 | 08:12 | 08:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 270 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.40-027629 | EFI,RR | U
2025-10-17 | 10 | YNW-422 | 21:50 | 21:50 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 681 | 0 | สัตว์ | งู | สาย LEAD | YNW422-4DL | OCI,RR | C
2025-10-18 | 10 | KT-414 | 06:38 | 06:38 | 0 | 38.8 | 08:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 612 | 23745.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ST.KTT-0108 | OCI-RYB,RR | C
2025-10-18 | 10 | KP-427 | 17:26 | 17:26 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 827 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | ST.4MM-0487 | OCI-T-R,EFT,RR | C
2025-10-18 | 10 | NS-412 | 21:00 | 21:00 | 0 | 24 | 22:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2196 | 52704 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.25-013199 | EFI,RR | U
2025-10-20 | 10 | SA-424 | 07:59 | 07:59 | 0 | 12.4 | 08:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 278 | 3447.2 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | HT.32-044846 | EFI,RR | C
2025-10-23 | 10 | PK-412 | 16:54 | 16:54 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1258 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | EFI-T,RR | C
2025-10-25 | 10 | PI-426 | 01:22 | 01:52 | 30 | 39.9 | 02:13 | 02:18 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4540 | 181146 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | BETWEEN CB&PI426-1DL | OC-RB,EFT,RR | C
2025-10-25 | 10 | PI-435 | 06:13 | 06:13 | 0 | 29.6 | 07:27 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2092 | 61923.2 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | ฟิวส์ | HT.33-002747 | EFT,RR | C
2025-10-25 | 10 | RPR-423 | 08:51 | 08:51 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 590 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.23-075703 | OCI-T,RR | U
2025-10-25 | 10 | PI-428 | 23:49 | 00:24 | 35 | 35 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 628 | 21980 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | BETWEEN CB&PI428-1DL | OCT-RYB,EFT,RR | C
2025-10-27 | 10 | SAM-433 | 04:27 | 05:09 | 42 | 63.12 | 05:25 | 06:11 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 222 | 14012.64 | บุคคล | บุคคลภายนอก | สายใต้ดิน | BETWEEN PM22-S2&PM21-S1 | OCI-T-R,EFI-T | U
2025-10-27 | 10 | PM-414 | 07:55 | 07:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3045 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-10-28 | 10 | EM-413 | 02:55 | 02:55 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4082 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | EM413-25S | OCI-T-YB,RR | C
2025-10-29 | 10 | PA-415 | 07:08 | 07:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2370 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-10-29 | 10 | WB-425 | 19:25 | 20:17 | 52 | 52 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 7 | 364 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-137000 | OCI-T-RY,EFI | U
2025-10-30 | 10 | KT-414 | 09:42 | 09:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 612 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | NEAR KT414-31S | OCI-T-YB,EFT,RR | C
2025-10-30 | 10 | KT-414 | 20:56 | 20:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 612 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | NEAR KT414-31S | OC-B,EFT,RR | C
2025-11-01 | 11 | KT-414 | 04:03 | 04:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 612 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | ST.4EE-6473 | OCI-YB,EFT,RR | C
2025-11-01 | 11 | SAM-425 | 19:30 | 19:30 | 0 | 52 | 21:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2350 | 122200 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | SALAK HIN | EFI,RR | C
2025-11-03 | 11 | KT-426 | 20:06 | 20:07 | 1 | 12.2 | 20:35 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2255 | 27511 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | ONE BANGKOK | OCI-R | C
2025-11-04 | 11 | SAM-425 | 07:10 | 07:10 | 0 | 20 | 08:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2350 | 47000 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-038464 | EFI,RR | U
2025-11-10 | 11 | SY-13 | 07:30 | 07:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 270 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-11-10 | 11 | SY-13 | 13:50 | 13:50 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 270 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-11-10 | 11 | PA-433 | 17:38 | 17:38 | 0 | 12.8 | 18:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1934 | 24755.2 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT. 33-011982 | EFI,RR | C
2025-11-12 | 11 | SL-21 | 06:40 | 06:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2815 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สายอากาศ | SOI SATHON 12 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-11-12 | 11 | WB-421 | 11:11 | 11:19 | 8 | 8 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 30 | 240 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | POLICE HOSPITAL | OCI-T-B,EFI-T,RR | U
2025-11-12 | 11 | PK-411 | 11:30 | 11:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5639 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-RYB,RR | C
2025-11-12 | 11 | WB-421 | 11:59 | 12:09 | 10 | 10 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 30 | 300 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | POLICE HOSPITAL | OCI-T-B,EFI-T,RR | U
2025-11-13 | 11 | CL-427 | 01:59 | 02:00 | 1 | 35 | 03:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 870 | 30450 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | ALL SEASONS BUDG. | OCI-T-RYB,EFT,RR | C
2025-11-13 | 11 | KP-427 | 10:35 | 10:35 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 827 | 0 | สัตว์ | นก | สาย LEAD | HT.13-003232 | OCI-T-R,EFT,RR | C
2025-11-13 | 11 | PK-424 | 20:35 | 20:35 | 0 | 22 | 21:30 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 73 | 1606 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | ST.BKT-2231 | EFI,RR | C
2025-11-14 | 11 | PI-422 | 10:02 | 10:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 849 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFT,RR | C
2025-11-17 | 11 | NN-426 | 06:12 | 06:36 | 24 | 26.8 | 06:43 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 338 | 9058.4 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 5 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-11-22 | 11 | PI-413 | 09:52 | 09:53 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3077 | 3077 | อุปกรณ์อื่น ๆ | อื่น ๆ (อุปกรณ์อื่น ๆ) | สายยึดโยงเสา | SOI CHAREANSUK | EFT,RR | C
2025-11-22 | 11 | PI-413 | 11:00 | 11:00 | 0 | 4 | 11:10 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3077 | 12308 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | SOI CHAREANSUK | OC-Y,EFT,RR | C
2025-11-23 | 11 | LN-432 | 15:08 | 15:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-RYB,EFT,RR | C
2025-11-24 | 11 | SAM-423 | 03:13 | 03:40 | 27 | 39 | 04:04 | 04:08 | 04:14 | - | ฟขต. | ฟขต. | 5618 | 219102 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | CONVERT 12 TO 24KV | OCT-REFI-T,RR | C
2025-11-24 | 11 | SAM-423 | 04:15 | 04:16 | 1 | 15.4 | 04:52 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5618 | 86517.2 | สายใต้ดิน | สายใต้ดินชำรุด | สายใต้ดิน | CONVERT 12 TO 24KV | OCI-T-R,EFI-T | C
2025-11-24 | 11 | CL-427 | 16:10 | 16:10 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 870 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.96-118455 | OCI-R,EFI,RR | C
2025-11-26 | 11 | PK-422 | 06:37 | 06:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขบ. | ฟขต. | 270 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT. 40-016792 | OCI-T-Y,EFT,RR | U
2025-11-26 | 11 | LN-443 | 18:58 | 19:24 | 26 | 46.5 | 20:13 | 20:16 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3 | 139.5 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-Y,EFI-T | C
2025-11-30 | 11 | PM-414 | 15:30 | 15:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขส. | ฟขต. | 3045 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | PM414-74DL | OCI-R,EFI-T,RR | C
2025-12-01 | 12 | SA-424 | 06:56 | 06:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 278 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SOI ATTHAKRAVEE 1 | OCT-R,EFI-T,RR | C
2025-12-05 | 12 | KT-414 | 15:50 | 15:50 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 612 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-B,EFI,RR | C
2025-12-06 | 12 | RPR-423 | 12:03 | 12:03 | 0 | 22.8 | 13:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 590 | 13452 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.23-044204 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-12-06 | 12 | SA-412 | 19:38 | 19:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3396 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-603124 | EFI,RR | U
2025-12-07 | 12 | SL-21 | 06:17 | 06:17 | 0 | 16.8 | 06:59 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2815 | 47292 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | แคลมป์ | HT.96-931198 | OCI,EFI,RR | C
2025-12-08 | 12 | SU-21 | 08:54 | 08:54 | 0 | 24.4 | 09:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 48.8 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT.16-002009 | OCI-RYB,EFI,RR | C
2025-12-08 | 12 | EM-418 | 10:08 | 10:08 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 43 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCT-RYB,RR | C
2025-12-09 | 12 | NN-418 | 06:31 | 06:31 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3295 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สาย LEAD | SOI NAILERT | OCI-T-RY,RR | C
2025-12-10 | 12 | CL-12 | 06:44 | 06:44 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 68 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | NEAR PM-16H | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2025-12-10 | 12 | PA-415 | 14:42 | 14:54 | 12 | 19.2 | 15:12 | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 2375 | 45600 | อุปกรณ์อื่น ๆ | อุปกรณ์จับยึด | แคลมป์ | SOI SUKUMVIT 21 | OCI-T,EFI-T,RR | C
2025-12-11 | 12 | PI-426 | 17:33 | 17:33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4539 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-Y,EFI,RR | C
2025-12-12 | 12 | KT-426 | 15:24 | 15:24 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2166 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | LUMPINI PARK | OC-YB,EFI-T,RR | C
2025-12-13 | 12 | SA-412 | 10:26 | 10:26 | 0 | 13.6 | 11:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3396 | 46185.6 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | SOI PAISINGTO | EFI,RR | C
2025-12-13 | 12 | NS-431 | 21:28 | 22:09 | 41 | 41 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 392 | 16072 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | SATHORN SQUARE | OCI-T-B,EFI-T | U
2025-12-14 | 12 | PI-435 | 19:38 | 19:38 | 0 | 17.3 | 20:19 | 20:22 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2091 | 36174.3 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ST.2JJ-4241 | EFT,RR | C
2025-12-15 | 12 | CL-428 | 15:54 | 15:54 | 0 | 12.4 | 16:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 187 | 2318.8 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | AWC LIFESTYLE COMMERCIAL CO. | EFI,RR | C
2025-12-16 | 12 | SWG-21 | 14:19 | 14:19 | 0 | 16.4 | 15:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 351 | 5756.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | บุชชิ่ง | HT. 18-006735 | OCI-R,EFI,RR | C
2025-12-17 | 12 | NS-437 | 14:49 | 14:49 | 0 | 12.4 | 15:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2270 | 28148 | สัตว์ | นก | หม้อแปลง | SOI NAWIN | EFI,RR | C
2025-12-17 | 12 | PK-412 | 16:25 | 16:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1256 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SA414PK412-2H | EFI-T,RR | C
2025-12-17 | 12 | SA-414 | 16:25 | 16:25 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 362 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SA414PK412-2H | OCT-YB,EFT,RR | C
2025-12-19 | 12 | PI-412 | 06:56 | 06:56 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 842 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.95-297588 | OC-Y,EFT,RR | C
2025-12-22 | 12 | SA-422 | 09:26 | 09:27 | 1 | 10.2 | 09:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2180 | 22236 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.96-207238 | EFI | C
2025-12-22 | 12 | LN-444 | 12:10 | 12:40 | 30 | 34 | 12:53 | 12:49 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 8 | 272 | สายใต้ดิน | TERMINATOR/RISER | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | PM93-S9 | OCI-T-Y,EFI-T | C
2025-12-23 | 12 | SAM-425 | 02:05 | 02:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2424 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,RR | C
2025-12-23 | 12 | KT-422 | 15:47 | 15:47 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 979 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OC-R,EFT,RR | C
2025-12-24 | 12 | SAM-423 | 08:49 | 08:49 | 0 | 10.4 | 09:15 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5717 | 59456.8 | สัตว์ | นก | บุชชิ่ง | - | EFI.RR | C
2025-12-28 | 12 | NS-437 | 06:41 | 06:41 | 0 | 9.6 | 07:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2270 | 21792 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HT.25-010808 | EFI,RR | C
2026-01-01 | 1 | PI-435 | 00:06 | 00:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2094 | 0 | วัสดุแปลกปลอม | อื่น ๆ (วัสดุแปลกปลอม) | เทอร์มิเนเตอร์/พอทเฮด | SOI SUKHUMVIT 8 | EFT,RR | U
2026-01-01 | 1 | PI-413 | 12:34 | 12:34 | 0 | 8.4 | 12:55 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3081 | 25880.4 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | SOI CHAREANSUK | EFT,RR | C
2026-01-03 | 1 | WB-426 | 23:21 | 23:54 | 33 | 33 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 66 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงแรงดัน | หม้อแปลงแรงดัน | HT.13-037859 | OCI-T-RY,EFI-T | C
2026-01-04 | 1 | NS-437 | 08:49 | 08:49 | 0 | 20.4 | 09:40 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2269 | 46287.6 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.25-010808 | EFI,RR | C
2026-01-04 | 1 | PK-422 | 11:02 | 11:02 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 269 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | SOI CHUMCHONRONGMU | OCT-B,EFI-T,RR | C
2026-01-05 | 1 | NN-418 | 03:28 | 03:28 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3299 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2026-01-06 | 1 | PI-435 | 13:23 | 13:23 | 0 | 10.8 | 13:50 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2094 | 22615.2 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI SUKHUMVIT 8 | OCI-RYB,EFI-T,RR | C
2026-01-06 | 1 | LN-442 | 16:07 | 16:07 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 574 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.96-740211 | OCT-RYB,EFI-T,RR | U
2026-01-07 | 1 | NS-412 | 08:28 | 08:28 | 0 | 12.8 | 09:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2200 | 28160 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | ST.2JJ-6309 | EFI,RR | C
2026-01-09 | 1 | PI-416 | 07:18 | 07:46 | 28 | 28 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 121 | 3388 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงกระแส | หม้อแปลงกระแส | BANGKOK BANK | OCI-T-YB,EFT | C
2026-01-09 | 1 | PK-411 | 15:32 | 15:32 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5695 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | ST.KTT-0624 | OCI-T-RY,RR | C
2026-01-11 | 1 | WB-12 | 07:41 | 07:41 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 604 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.13-034709 | OCI-YB,RR | U
2026-01-11 | 1 | PI-422 | 10:30 | 10:30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 848 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T-YB,EFI-T,RR | C
2026-01-11 | 1 | PI-426 | 13:40 | 13:40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4542 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | NEAR PI426-81DL | OCI-R,EFI-T,RR | C
2026-01-14 | 1 | PI-422 | 11:04 | 11:04 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 848 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | - | OCT-YB,RR | C
2026-01-14 | 1 | PA-433 | 13:36 | 13:36 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1942 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | NIST INTERNATIONAL SCHOOL | EFI,RR | U
2026-01-15 | 1 | SAM-436 | 22:43 | 23:13 | 30 | 30 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2 | 60 | เครื่องวัดชำรุด | หม้อแปลงกระแส | หม้อแปลงกระแส | CENTRAL WORLD PLAZA | OCI-T-RYB,RR | C
2026-01-17 | 1 | KP-427 | 10:39 | 10:40 | 1 | 1 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 866 | 866 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | KASEMSAN 3 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2026-01-17 | 1 | KT-411 | 15:57 | 15:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 889 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | KT411-2H | OC-RYB,EFI-T,RR | C
2026-01-18 | 1 | EM-413 | 22:18 | 22:18 | 0 | 16.8 | 23:00 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4045 | 67956 | สัตว์ | งู | หม้อแปลง | NEAR EM43-32S | EFI,RR | C
2026-01-20 | 1 | SA-411 | 07:05 | 07:05 | 0 | 10 | 07:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1113 | 11130 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | HOMM SUKHUMVIT 34 | OCI-YB,EFI,RR | C
2026-01-20 | 1 | PK-416 | 08:04 | 08:04 | 0 | 10.4 | 08:30 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 6076 | 63190.4 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | LUMPINI PLACE RAMA 4 | EFI,RR | C
2026-01-22 | 1 | SAM-431 | 07:12 | 07:12 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2472 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SAM431-7DL | OCI-T-Y,EFI-T,RR | C
2026-01-22 | 1 | CL-428 | 07:42 | 07:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 187 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | CL427CL428-1DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2026-01-24 | 1 | SRK-13 | 08:03 | 08:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | SRK13 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2026-02-01 | 2 | PA-426 | 02:46 | 02:46 | 0 | 15.6 | 03:25 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1641 | 25599.6 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | KRONGTHONG CO. | EFI,RR | C
2026-02-02 | 2 | SA-424 | 09:05 | 09:05 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 278 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HT.32-035645 | EFI,RR | U
2026-02-02 | 2 | PA-415 | 11:49 | 11:49 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 2375 | 0 | สัตว์ | นก | สาย LEAD | FURAMA BUDG. | OCI-T,EFI-T,RR | C
2026-02-08 | 2 | PK-416 | 14:29 | 14:29 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5170 | 0 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | ST.KT-0640 | OCI-T-RYB,EFI-T,RR | U
2026-02-08 | 2 | RPR-412 | 15:21 | 15:21 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 67 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-T,EFI-T,RR | C
2026-02-08 | 2 | WB-421 | 19:13 | 19:47 | 34 | 34 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 25 | 850 | สาเหตุจากลูกค้า | สาเหตุจากลูกค้า | ฟิวส์ | HDN19-L1 | OCI-T-B,EFI-T,RR | U
2026-02-08 | 2 | CL-424 | 19:21 | 19:48 | 27 | 29.84 | 21:05 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1086 | 32406.24 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | ต้นไม้ล้ม | สายอากาศ | NEAR CL424-3DL | OCI-T-R,EFT,RR | U
2026-02-13 | 2 | SAM-423 | 08:11 | 08:11 | 0 | 13.6 | 08:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3500 | 47600 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | ฟิวส์ | MANDARIN HOTEL CO. | OCI-YB,EFI,RR | C
2026-02-14 | 2 | PA-433 | 04:52 | 05:34 | 42 | 47.12 | 05:43 | 05:48 | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1946 | 91695.52 | สายใต้ดิน | จุดต่อสายชำรุด | สายใต้ดิน | MH.A | OCT,EFT,RR | C
2026-02-17 | 2 | SA-412 | 13:59 | 13:59 | 0 | 8.4 | 14:20 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3403 | 28585.2 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | เครื่องวัดแรงสูง | Y.O PLACE BLDG. | EFI,RR | C
2026-02-18 | 2 | EM-418 | 06:03 | 06:03 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 42 | 0 | ระบบป้องกันชำรุด | ฟิวส์และอุปกรณ์ร่วม | ฟิวส์ | HT.26-049580 | OCT-B,EFI-T,RR | C
2026-02-18 | 2 | SA-411 | 06:06 | 06:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขก. | ฟขต. | 1110 | 0 | ไม่ทราบสาเหตุ | ไม่ทราบสาเหตุ | - | - | OCI-YB,EFI,RR | C
2026-02-18 | 2 | LN-442 | 18:06 | 18:06 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 576 | 0 | สัตว์ | นก | สายอากาศ | NEAR LN442-21DL | OC-Y,EFT,RR | C
2026-02-20 | 2 | RPR-423 | 12:48 | 12:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 598 | 0 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | SOI PETCHBURI 32 | OCI-T,EFT,RR | C
2026-02-21 | 2 | NS-436 | 15:07 | 15:07 | 0 | 16.4 | 15:48 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 3347 | 54890.8 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | HT.38-013628 | EFI,RR | C
2026-02-21 | 2 | LN-431 | 15:20 | 15:20 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1086 | 0 | สัตว์ | นก | สวิทซ์ใบมีด | LN431-1DL | OC-B,EFT,RR | C
2026-02-22 | 2 | EM-413 | 15:42 | 15:42 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 4046 | 0 | สัตว์ | นก | แคลมป์ | NEAR EM413-4DL | OCT-R,EFI-T,RR | C
2026-02-23 | 2 | WB-424 | 11:57 | 11:57 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 859 | 0 | ต้นไม้, กิ่งไม้ | กิ่งไม้ | สายอากาศ | LOTUS RAMA 1 | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2026-02-24 | 2 | PA-433 | 15:10 | 15:10 | 0 | 21.2 | 16:03 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1946 | 41255.2 | สัตว์ | นก | เครื่องวัดแรงสูง | SOLITAIRE HOTEL | EFI,RR | C
2026-02-25 | 2 | PK-412 | 07:37 | 07:37 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 1258 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | PI424PK412-1DL | OCT-Y,EFI-T,RR | C
2026-02-25 | 2 | LN-441 | 10:18 | 10:18 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 791 | 0 | สัตว์ | นก | ฟิวส์ | SATHON PARK CO. | OCI-T-RYB,EFT,RR | C
2026-02-26 | 2 | LN-442 | 07:58 | 07:58 | 0 | 0 | - | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 576 | 0 | สัตว์ | กระรอก, กระแต, หนู | สวิทซ์ใบมีด | LN442-11DL | OCI-T-R,EFI-T,RR | C
2026-02-27 | 2 | PK-416 | 18:19 | 18:19 | 0 | 10.4 | 18:45 | - | - | - | ฟขต. | ฟขต. | 5170 | 53768 | สัตว์ | งู | ฟิวส์ | ASPAI BLDG. | EFI,RR | C